## Sheet1
2019年第一季度新田县城区管网末梢水水质监测结果
序号 | 城市区域 | 供水机构 | 采样地点 | 采样时间 | 菌落总数 （cfu/mL） | 总大肠菌（MPN/100ml） | 耐热大肠菌群（MPN/100ml） | 大肠埃希氏菌 （MPN/100ml） | 砷（mg/L） | 镉 （mg/L） | 铬（六价） （mg/L） | 铅 （mg/L） | 汞 （mg/L） | 硒 （mg/L） | 氰化物 （mg/L） | 氟化物 （mg/L） | 硝酸盐 （以N计）（mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 二氧化氯 （mg/L） | 色度 (度） | 浑浊度 （NTU） | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 铝 （mg/L） | 铁 （mg/L） | 锰 （mg/L） | 铜 （mg/L） | 锌 （mg/L） | 氯化物 （mg/L） | 硫酸盐 （mg/L） | 溶解性总固体 （mg/L） | 总硬度 （mg/L） | 耗氧量 （mg/L） | 挥发性酚 （mg/L） | 阴离子合成洗涤剂 （mg/L）
生活饮用水卫生标准 （GB5749-2006)指标限值 |  |  |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤10 | ≤0.5 | 0.05-4 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5-8.5 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 | ≤3 | ≤0.002 | ≤0.3
1 | 新田县 | 自来水曾山水厂 | 新田县自来水曾山水厂 | 2019-03-04 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.00006 | <0.004 | <0.002 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | <0.02 | 0.69 | <0.02 | 0.03 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.1 | <0.008 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2.59 | 6.02 | 115 | 46.4 | 0.95 | <0.002 | <0.10
2 | 新田县 | 秀峰社区 | 新田县龙泉镇秀峰社区办公大院内 | 2019-03-04 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0004 | <0.004 | <0.002 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | <0.02 | 0.7 | <0.02 | 0.03 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.1 | <0.008 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2.47 | 6.06 | 118 | 49.5 | 0.82 | <0.002 | <0.10
3 | 新田县 | 双胜社区 | 新田县龙泉镇双胜社区办公大院内 | 2019-03-04 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0004 | <0.004 | <0.002 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | <0.02 | 0.69 | <0.02 | 0.03 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.1 | <0.008 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2.5 | 6.09 | 123 | 45.5 | 0.85 | <0.002 | <0.10
4 | 新田县 | 双碧社区 | 新田县龙泉镇双碧社区办公大院内 | 2019-03-04 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0004 | <0.004 | <0.002 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | <0.02 | 0.32 | <0.02 | 0.04 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.008 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2.47 | 6.04 | 120 | 46.9 | 0.81 | <0.002 | <0.10
5 | 新田县 | 中山社区 | 新田县龙泉镇中山社区办公大院内 | 2019-03-04 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0004 | <0.004 | <0.002 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | <0.02 | 0.69 | <0.02 | 0.04 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.008 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2.46 | 5.97 | 114 | 44 | 0.8 | <0.002 | <0.10
6 | 新田县 | 朝阳社区 | 新田县龙泉镇朝阳社区办公大院内 | 2019-03-04 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0004 | <0.004 | <0.002 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | <0.02 | 0.7 | <0.02 | 0.2 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.008 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2.41 | 6 | 123 | 46.5 | 0.76 | <0.002 | <0.10