	检测时间
	2024年1月25日
	环境条件
	天气:阴     温度：11℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：20
	8：20

	采样地点
	二水厂
	永州工贸分校
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	2
	4

	浑浊度

（度）
	0.30
	0.42
	3.15

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.62
	7.65
	7.69

	二氧化氯

（mg/L）
	0.275
	0.03
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.039
	0.045
	0.108

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.98
	1.06
	1.16

	细菌总数

（个/mL）
	0
	0
	168

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	4

	粪大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

采样：何竹珍       检测：何竹珍       审核：何若玫     检毕日期：2024年1月26日

