	检测时间
	2024年1月22日
	环境条件
	天气：雪    温度：11℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：10
	8:25

	采样地点
	二水厂
	自来水公司
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	2
	3

	浑浊度

（度）
	0.43
	0.52
	2.43

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.63
	7.66
	7.72

	二氧化氯

（mg/L）
	0.165
	0.04
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.041
	0.050
	0.102

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.89
	0.98
	1.16

	细菌总数

（个/mL）
	0
	1
	142

	大肠菌群

（个/L）
	0
	2
	4

	粪大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023                                     

采样：何若玫      检测：何若玫     审核：何竹珍        检毕日期：2024年1月23日
