	检测时间
	2024年2 月3日
	环境条件
	天气：阴   温度：15℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：10
	9：10
	8：30

	采样地点
	二水厂
	县政府
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	2
	4

	浑浊度

（度）
	0.40
	0.35
	3.17

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.63
	7.66
	7.70

	二氧化氯

（mg/L）
	0.230
	0.035
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.034
	0.042
	0.102

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.90
	1.02
	1.22

	细菌总数

（个/mL）
	0
	1
	167

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	4

	粪大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

采样：何若玫      检测：何若玫     审核：何竹珍    检毕日期：2024年2月4日
