	检测时间
	2024年3 月4日
	环境条件
	天气：阴     温度：15℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	       8:00
	9：00
	8：20

	采样地点
	二水厂
	县政府
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	2
	5

	浑浊度

（度）
	0.33
	0.37
	5.23

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.60
	7.67
	7.75

	二氧化氯

（mg/L）
	0.296
	0.05
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.031
	0.036
	0.103

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.98
	1.07
	1.24

	细菌总数

（个/mL）
	0
	3
	183

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	5

	粪大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

采样：何竹珍    检测：何竹珍      审核：何若玫     检毕日期：2024年3月5日
