	检测时间
	2024年3 月1日
	环境条件
	天气: 阴    温度：12℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：00
	8：20

	采样地点
	二水厂
	一中
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	2
	4

	浑浊度

（度）
	0.39
	0.42
	6.68

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.61
	7.69
	7.74

	二氧化氯

（mg/L）
	0.266
	0.05
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.037
	0.045
	0.115

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.99
	1.07
	1.24

	细菌总数

（个/mL）
	0
	0
	217

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	7

	粪大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

采样：何竹珍       检测：何竹珍        审核：何若玫    检毕日期：2024年3月2日
