	检测时间
	2025年3 月19日
	环境条件
	天气：  阴    温度：15℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：10
	8：20

	采样地点
	二水厂
	火车站
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	2
	5

	浑浊度

（度）
	0.41
	0.50
	4.15

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.68
	7.69
	7.77

	二氧化氯

（mg/L）
	0.250
	0.04
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.035
	0.046
	0.110

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.99
	1.07
	1.31

	细菌总数

（个/mL）
	0
	0
	202

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	5

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

采样：何若玫   检测：何若玫     审核：何竹珍       检毕日期：2025年3月20日
