	检测时间
	2025年3月3日
	环境条件
	天气：阴       温度：13℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：00
	8：20

	采样地点
	二水厂
	树湘学校
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	2
	3

	浑浊度

（度）
	0.19
	0.31
	1.54

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.61
	7.64
	7.70

	二氧化氯

（mg/L）
	0.190
	0.04
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.032
	0.044
	0.091

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.82
	0.90
	1.14

	细菌总数

（个/mL）
	0
	0
	172

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	3

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023                                      

采样：何若玫     检测：何若玫        审核：何竹珍       检毕日期：2025年3月4日

