	检测时间
	2025年4月28日
	环境条件
	天气:晴      温度:20℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：10
	8：20

	采样地点
	二水厂
	火车站
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	3
	10

	浑浊度

（度）
	0.25
	0.42
	74.6

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.64
	7.69
	7.85

	二氧化氯

（mg/L）
	0.160
	0.045
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.034
	0.041
	0.138

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.89
	1.06
	1.31

	细菌总数

（个/mL）
	0
	1
	411

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	8

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

采样：何若玫      检测：何若玫       审核：何竹珍       检毕日期：2025年4月29日
