	检测时间
	2025年5月1日
	环境条件
	天气:雨  温度：19℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：00
	8：10

	采样地点
	二水厂
	城南幼儿园
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	3
	7

	浑浊度

（度）
	0.15
	0.27
	9.29

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.60
	7.65
	7.74

	二氧化氯

（mg/L）
	0.230
	0.04
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.036
	0.043
	0.129

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.89
	1.07
	1.30

	细菌总数

（个/mL）
	0
	0
	253

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	7

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

采样： 何若玫      检测：何若玫     审核：何竹珍        检毕日期：2025年5月2日

