	检测时间
	2025年5月5日
	环境条件
	天气：晴   温度：21℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：00
	8：15

	采样地点
	二水厂
	绍基学校
	一泵房         

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	少量悬浮物

	色  度
	1
	3
	10

	浑浊度

（度）
	0.05
	0.25
	40.6

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.67
	7.75
	7.84

	二氧化氯

（mg/L）
	0.200
	0.04
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.037
	0.049
	0.135

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.99
	1.14
	1.33

	细菌总数

（个/mL）
	0
	3
	381

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	9

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

采样：何竹珍      检测：何竹珍      审核：何若玫       检毕日期：2025年5月6日
