	检测时间
	2025年5月19日
	环境条件
	天气：阴   温度：21℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	8：50
	8：20

	采样地点
	二水厂
	县政府
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	少量

	色  度
	1
	3
	15

	浑浊度

（度）
	0.16
	0.31
	85.8

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.69
	7.71
	7.88

	二氧化氯

（mg/L）
	0.210
	0.05
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.045
	0.051
	0.156

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.90
	1.06
	1.33

	细菌总数

（个/mL）
	0
	3
	386

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	4

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023                                       

采样：何若玫     检测：何若玫     审核：何竹珍        检毕日期：2025年5月20日
