	检测时间
	2025年8月1日
	环境条件
	天气: 晴   温度：25℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：20
	8：10

	采样地点
	二水厂
	七小
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	2
	4

	浑浊度

（度）
	0.25
	0.21
	5.61

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.63
	7.67
	7.76

	二氧化氯

（mg/L）
	0.190
	0.07
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.033
	0.042
	0.095

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.82
	0.99
	1.22

	细菌总数

（个/mL）
	0
	0
	234

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	3

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

    生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023                                  

采样：何若玫     检测：何若玫     审核：何竹珍       检毕日期：2025年8月2日

