	检测时间
	2025年8月17日
	环境条件
	天气：晴  温度：25℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9:00
	8：20

	采样地点
	二水厂
	县政府
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	少量

	色  度
	1
	3
	6

	浑浊度

（度）
	0.39
	0.45
	30.3

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.64
	7.68
	7.71

	二氧化氯

（mg/L）
	0.150
	0.05
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.037
	0.046
	0.126

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.90
	0.99
	1.24

	细菌总数

（个/mL）
	0
	3
	332

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	3

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

   生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023                                  

采样：何竹珍       检测：何竹珍       审核：何若玫    检毕日期：2025年8月18日
