建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示稿）

项目名称：  永州市第四人民医院（市老年医院）服务能力提升项目

建设单位（盖章）：  永州市第四人民医院

编制日期：         二〇二四年九月

中华人民共和国生态环境部制

《永州市第四人民医院（市老年医院）服务能力提升项目环境影响报告表》修改说明

| 序号 | 评审意见 | 采纳情况 | 说 明 | 索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进一步细化项目由来，并明确项目的功能定位等。 | 已采纳 | 根据专家意见进行核实和完善。 | P10 |
| 2 | 细化项目建设内容。核实医院科室建设设置及布局等（需要与平面布置图对应），核实项目废水分类及分质措施等，据此细化项目水平衡图。 | 已采纳 | 根据专家意见进行核实和完善。 | P12、P16-18、附图2 |
| 3 | 核实环境敏感目标，进一步调查区域市政污水管网建设情况，核实区域废水最终去向；核实项目执行排放标准。 | 已采纳 | 根据专家意见进行核实和完善。 | P26-28、附图7 |
| 4 | 进一步核实项目废水特别是医疗废水产生情况，明确特殊医疗废水的产生及预处理措施，对照《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB 51459-2024）核实废水处置措施的合理性。 | 已采纳 | 根据专家意见进行核实和完善。 | P36-39 |
| 5 | 进一步强化噪声预测内容，补充外环境对项目的影响分析。 | 已采纳 | 根据专家意见进行核实和完善。 | P41-46 |
| 6 | 强化固废产生种类、性质及处置措施，细化相关管理要求。 | 已采纳 | 根据专家意见进行核实和完善。 | P47-52 |
| 7 | 完善环境保护措施监督检查清单，补充完善相关附图附件（如项目排水路径图、卫生部门审批意见、环境现状监测报告及质保单等）。 | 已采纳 | 根据专家意见进行核实和完善。 | P60-62、附件4、附件5、附图7 |

目录

一、 建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	25

四、主要环境影响和保护措施	31

五、环境保护措施监督检查清单	59

六、结论	64

附表	65

- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 永州市第四人民医院（市老年医院）服务能力提升项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2311-431102-04-01-232811 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张造寅 | 联系方式 | 13807433199 |
| 建设地点 | 湖南省永州市零陵区阳明大道386号 |  |  |
| 地理坐标 | （111度38分7.959秒，26度14分18.623秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8411综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生中“108、医院841” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 永州市零陵区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 零发改投[2023]421号 |
| 总投资（万元） | 9000 | 环保投资（万元） | 169.5 |
| 环保投资占比（%） | 1.88 | 施工工期 | 2 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 11613.3 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于Q8411综合医院，经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中的第三十七条“卫生健康”中的第1条“医疗卫生服务设施建设”，故符合国家有关法律、法规和政策规定。 2、与“三线一单”要求符合性分析 本项目位于永州市零陵区阳明大道386号，根据《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(湘政发〔2020〕12号)及《永州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》(永政发[2020]11号)等文件可知，本项目地七里店街道属于重点管控保护单元（环境管控单元编码为：ZH43110220001）。 ①生态红线 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》(2020年11月发布)中湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求：生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、石漠公园、饮用水水源保护区等各类自然保护地还应执行现有法律、法规、规章及自然资源部、国家林业和草原局《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期工作的函》等相关规定；国家公园和自然保护区实行分区管控，原则上核心保护区内禁止人为活动，一般控制区内限制人为活动。本项目位于永州市零陵区阳明大道386号，根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》(湘政发〔2018〕20号)和永州市生态保护红线划定情况，本项目不在生态保护红线范围内。 ②环境质量底线 本项目所在区域（永州市）近一年常规大气污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO监测因子的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，属于达标区。地表水环境质量为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，声环境质量为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放。因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 ③与资源利用上线的对照分析 本项目为医疗卫生服务行业，营运过程中消耗一定量的水资源、电资源，区域内生产和生活用水均使用自来水，能源主要依托当地电网供电，项目资源消耗相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 ④生态环境准入清单 项目符合国家及地方产业政策，未被列入环境准入负面清单。项目采取有效三废处理措施，符合区域总体规划、产业定位及环保规划要求。 根据永州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见，项目所在地为属于七里店街道，为零陵区重点管控单元，环境管控单元编码ZH43110220001，管控要求如下： - 本项目与“三线一单”要求符合性分析 管控 维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性分析. 空间布局约束; （1.1）永州市零陵区潇水饮用水水源保护区：严格控制旅游、航运、项目建设等开发行为，禁止燃油船舶在饮用水源保护区内游玩，严格控制二级保护区范围内新上旅游开发项目。禁止在南津渡水厂、娘子岭水厂取水口上游1000米，下游200米范围内垂钓、停泊渔船和电鱼捕鱼。 （1.2）湖南零陵潇水国家湿地公园：湿地公园内不得设立开发区、度假区。禁止擅自在水面设置竹箔等障碍物，禁止非法引进外来物种或擅自放生，确需修建相关工程的，应当进行科学论证、评估，并征求相关部门的意见。已退耕还湿的地域禁止新建居民点或者其他永久性建筑物、构筑物。湿地公园管理局划定的植被恢复区，禁止放牧和种植。 （1.3）畜禽养殖布局应符合《零陵区畜禽规模养殖“三区”划定方案》。; 本项目不属于畜禽养殖行业；本项目选址不在永州市零陵区潇水饮用水水源保护区、湖南零陵潇水国家湿地公园；本项目建成后通过加强环境监管，可确保污染物达标排放。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）湖南零陵潇水国家湿地公园：禁止任意存储固体废弃物，对农用薄膜和渔网等不可降解的废弃物，使用者应当采取回收利用等措施。湿地公园内航行的船舶，应当配置符合国家规定的防污设备，不得排放污染物、生活污水及固体垃圾。 （2.2）所有江河水库全部退出承包经营，采取“人放天养”生态养殖模式，力保水源水质达标。 （2.3）石山脚街道：新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用，散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 （2.4）重点餐饮经营场所（6个灶头以上）全部要求安装高效油烟净化设施，实现油气分离，确保油烟达标排放，逐步推广到中小型餐饮经营场所。禁止露天无序烧烤。 （2.5）严格执行《永州市人民政府关于中心城区全面禁止燃放烟花爆竹的通告》（永政函〔2016〕282号），全面禁止燃放烟花爆竹，全面取缔禁燃范围内违规销售烟花爆竹网点。 （2.6）推进秸秆回收利用和处置，禁止露天焚烧秸秆。; 本项目不涉及湖南零陵潇水国家湿地公园和江河水库、不在石山脚街道、餐饮业。; 符合. 环境风险防控; （3.1）执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与环境风险防控有关的规定。; 本项目按湖南省总体要求、永州市基本要求中与环境风险防控有关的规定加强院内风险源管控。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源 （4.1.1）实行低硫煤政策，禁止使用含硫量大于1%，含灰量大于20%的燃煤。 （4.1.2）全面提高工业锅炉准入标准，禁止新建、扩建和改建燃煤锅炉，凡申请新、扩、改建锅炉的，一律要求使用电、天然气、液化石油气、轻质燃油、水煤浆、生物质成型燃料等低污染燃料。 （4.1.3）高污染燃料禁燃区严格执行《永州市人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通告》（永政函〔2020〕30号）的规定。; 项目无锅炉，主要使用能源为电能。; 符合. 由上表可知，本项目符合“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单）的要求。 3、与《医疗废物管理条例》符合性分析 - 与《医疗废物管理条例》相符性 《医疗废物管理条例》中要求; 本项目情况; 相符性. 第七条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环 境污染事故。; 建设项目实施后，建立医疗废物管理责任制，确定法定代表人为第一责任人; 符合. 第八条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当制定与医疗废 物安全处置有关的规章制度和在发 生意外事故时的应急方案；设置监 控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，防止违反本条例的行为发生。; 建设项目实施后，制定医疗废物全过程管理规章制度，制订医疗废物泄漏应急方案，设置医疗废物管理专（兼）职人员; 符合. 第九条 医疗卫生机构和医疗废物 集中处置单位，应当对本单位从事 医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。; 建设项目实施后，对本院从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，定期进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训; 符合. 第十条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。; 建设项目实施后，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备特制成套工作服，并定期进行健康检查; 符合. 第十一条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当依照《中华 人民共和国固体废物污染环境防治 法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度; 本项目执行危险废物转移联单管理制度; 符合. 第十二条 医疗卫生机构和医疗废 物集中处置单位，应当对医疗废物 进行登记，登记内容应当包括医疗 废物的来源、种类、重量或者数量、 交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年; 建设项目实施后，医院实施医疗废物全过程管理登记制度，并系统存档; 符合. 第十三条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散; 建设项目实施后，对相关工作人员定期培训，制订操作规章，实行医疗废物 全过程登记制度和医疗 废物管理责任制，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。; 符合. 第十六条 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明; 项目医疗废物包装袋和容器严格执行《医疗废物专用装物、容器标准和警示标识规定》。; 符合. 第十七条 医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁; 本项目医疗废物暂存间与医疗区和办公区等区域严格分离。医疗废物日产日清，每天清运后对暂存间进行消毒。; 符合. 第十八条 医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁; 本项目医疗废物内部运送工具使用周转箱（桶），严格执行《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》，按照制订的操作规章，于指定时间、指定污物路线，运送到医疗废物处置房，并每天下班前定时消毒和清洁。; 符合. 第十九条 医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前应当就地消毒; 本项目医疗废物委托有资质的单位处理；由专职人员使用云氧消毒粉进行消毒，后交由有资质的单位进行处置。; 符合. 4、与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的符合性分析 - 项目与《医院污水处理工程技术规范》符合性分析 《医院污水处理工程技术规范》; 本项目情况; 符合性. 第4.1.2条：新（改、扩）建医院，在设计医院污水处理系统时应考虑将医院病区、非病区、传染病房、非传染病房污水分别收集; 本项目污水分类收集，对医疗废水、检验室废水分类收集；检验室废水进行中和处理后，汇同其他医疗废水进入到厂区的污水处理站进行处理后排入向家亭污水处理厂。; 符合. 第5.1.6条：医院污水处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施， 各种构筑物宜加盖密闭，并设通气装置; 本项目污水处理站采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施，污水处理站密闭，并设通气装置; 符合. 第5.1.8条：医院污水处理工程污染物排放应满足GB18466和地方污染物排放标准的有关要求; 本项目污水处理达到 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2预处理标准和永州市向家亭污水处理厂接管标准; 符合. 第6.1.3条：非传染病医院污水，…… 若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺。; 本项目污水经处理后排入到向家亭污水处理厂中处理，污水处理站采用“格栅+调节池+AAO+二沉池+消毒”的处理工艺; 符合. 第12.4.1条：医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医疗废水。……非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%; 本项目属于非传染病医院，日排水量约为140.6t/d，本项目设置50m³的应急事故池，用于贮存事故和突发事件时排放的污水; 符合. 5、与《永州市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 根据《永州市“十四五”生态环境保护规划》中“（二）严格环境准入与管控”相关内容，分析如下： 表1-5与永州市“十四五”生态环境保护规划符合性分析 序号; 规划内容; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 严格环境准入; 按照国家要求的产业准入目录，严把永州项目产业政策关，促进产业转型升级，防止落后产能和污染严重项目转入永州市，严控化工、建材、有色、电镀、印染等高污染项目的审批，禁止新建、扩建落后产能项目。坚持新建工业企业必须入园，严控高污染高能耗企业入园。加强高能耗高排放项目准入管理，必须符合产业政策、行业发展规划和市场准入要求。实行排污总量前置管理,将建设项目污染物排放总量指标作为项目环评审批的前提条件，严控新增排放量。加强永州市11家省级工业园区生态环境准入管理。推进“三线一单”与排污许可、环评审批、环境监测、环境执法等数据系统共享。探索构建以“三线一单”为环境空间管控基础，以规划环评和项目环评为环境准入关口，以排污许可为企业运行守法依据，以执法、督察为环境监管闭环的全过程环境管理框架。; 本项目为综合医院，不属于工业类项目; 符合. 2; 加强规划环境影响评价; 严格执行以环评制度为主体的生态环境源头预防制度，以国土空间规划、区域规划、行业发展规划引导经济社会发展，全面推进重点区域、重点流域、重点行业规划环评。推动规划编制底线约束，前置考虑空间管制、总量管控和生态环境准入，统筹区域空间布局与生态安全格局，统筹发展目标与资源环境承载力。严格审查涉“两高”行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划，严格控制“两高”行业发展规模，优化规划布局与实施时序。推动在项目环评审批及事中事后监督管理中落实规划环评成果。; 本项目严格执行以环评制度为主体的生态环境源头预防制度，本项目不属于“两高”项目; 符合. 3; 全面实行排污许可制度; 推行以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，推动工业固体废物、土壤环境要素全覆盖，实现固定污染源排污许可全覆盖。严格落实企业持证排污要求，按照“新老有别、平稳过渡”原则，推进排污口清理整治，规范排污口设置。依托排污许可证实施企事业单位污染物排放总量指标分配、监管和考核。加强对排污许可的事中事后监管管理，将排污许可执法检查纳入生态环境执法年度计划，落实排污许可“一证式”管理。持续做好排污许可证换证或登记延续动态更新。推进全市排污许可制度与环境影响评价制度有效融合，推动重点行业企业环境影响评价、排污许可、监管执法全闭环管理。; 本项目严格执行排污许可制为核心的固定污染源监管制度; 符合. 6、选址合理性分析 ①用地合理性 本项目位于永州市零陵区阳明大道386号，根据建设单位提供的资料及根据《永州市城市总体规划（2001-2020）》（2010版2017年中心城区局部修改），本项目为医疗卫生用地，用地手续合法，本项目是惠民利民的专业医疗工程项目，是加快补齐医疗短板的一项重要举措，符合区域医疗卫生规划，综上所述，本项目选址较合理。 ②环境影响角度 由工程分析以及各环境要素的影响评价结果可知，项目实施后各类污染物在采取防治措施后可以达标排放，各项污染防治措施技术可行，经济合理，在严格落实各项环保措施后，各污染因子对周围环境影响不大，对周围敏感区的影响在可接受范围内，从环境影响角度看，项目选址是合理的。 ③环境敏感性和环境容量 本项目位于永州市零陵区阳明大道 386 号，所在区域不属于环境敏感区。现状监测结果表明，项目所在地具有一定的环境容量。 7、外环境对本项目的影响 项目位于永州市零陵区阳明大道386号，外环境对本项目主要影响为交通噪声，医院通过给窗户安装了隔声玻璃来减小外环境噪声对医院的影响，项目周边无大型污染源，通过措施后噪声对项目影响有限。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设背景及由来 永州市第四人民医院创建于1905年，是在原零陵地区人民医院原址上筹建的一家集医疗、教学科研、预防保健为一体的二级综合医院，隶属于零陵区人民政府，又名零陵区人民医院。是湖南省人民医院定点指导医院，永州市紧急医疗救援中心（120）网点医院，零陵区高危孕产妇抢救中心，全国爱婴医院。医院医疗区占地面积14652平方米（24亩），业务用房面积34600平方米，医院现有在职职工682人，其中：高级职称73人，中级职称182人。编制床位780张，实际开放床位798张，病床使用率76.49%，全院设有23个临床科室，5个医技科室，医院拥有西门子1.5TMRI、64排螺旋CT、DSA.等离子消毒仪、膀胱镜、宫腔镜、前列腺电切镜、经皮肾镜、DR、600MAX 光机、内窥镜、高频C臂机、麻醉机、呼吸机、意大利进口细菌鉴定仪、全自动血凝仪、全自动电解质分析仪、4维彩色B超、日本进口血液透析仪、三人高压氧舱等系列医疗设备，近年来我院得到县级医院信息化建设项目资助建立了电子计算机网络化管理系统，逐步实现电子信息化管理和信息共享。 目前，受制于资金限制，医院学科建设仍未完善，相关诊疗设备设施仍然短缺。截至2022年底，永州市总人口数514.37万人，其中60周岁及以上老年人口103.84万人，占总人口的20.19%；65周岁及以上老年人口76.12万人，占总人口的14.80%。老年人口基数大，增长快，高龄化、空巢化趋势明显，建设老年医院是实施积极应对人口老龄化国家战略的迫切需要。为积极稳妥推进我区医疗事业高质量发展，充分发挥区域医疗优势，经区政府常务会研究决定，将区妇幼保健院新综合大楼与我院颐养中心大楼进行互换，努力打造我区“健康零陵”新形象，建设永州市第四人民医院（市老年医院）服务能力提升项目。区妇幼保健院新综合大楼占地面积17.42亩，建筑面积44300m²，地下2层，地上16层。本项目拟投资9000万元，利用区妇幼保健院新综合大楼，设计床位300张，配套相关科室医疗设备、信息化设备及相关辅助设施、环保设施等，建成集老年常见病、多发病的预防、保健和治疗于一体的全市老年健康综合体。 按照国家《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版）的规定，本项目床位300张，属于名录中“四十九、卫生84 -108医院（841）-其他（住院床位20张以下的除外）”，应编制环境影响报告表。因此，永州市第四人民医院委托我公司编制“永州市第四人民医院（市老年医院）服务能力提升项目环境影响报告表”。我公司接受委托后，及时组织有关专业人员组成工作组，在认真研读项目的有关文件资料、现场踏勘和现状监测等的基础上，编制完成了《永州市第四人民医院（市老年医院）服务能力提升项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。医院建设和运营过程中涉及的辐射设备及其影响应委托其他资质单位另行环评，本报告不对辐射相关影响进行评价。 2、项目建设内容 - 项目名称：永州市第四人民医院（市老年医院）服务能力提升项目； （2）建设单位：永州市第四人民医院； （3）建设性质：新建； （4）建设地址：永州市零陵区阳明大道386号； （5）项目投资：总投资9000万元； （6）项目用地：本项目总用地面积11613.3m²； （7）建设规模：设置床位300张。 项目位于永州市零陵区阳明大道386号，项目总用地面积17.42亩，建筑面积44300m²，项目设置病床300张。项目建设内容及组成、主要建（构）筑物及其功能布局详见下表。 表2.1-1 项目建设组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 新综合大楼; 建筑面积约为44300m²，地下2层，地上16层。; 已建. 公用工程; 供电; 市政电网供电，各配置备用1台柴油发电机（300KW）; 已建. 供水; 由当地自来水管网提供; 已建. 排水; 采用雨、污分流制。雨水通过雨水管网排入市政雨水管网。 运营期综合废水进入医院污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 中的预处理标准后通过市政污水管网排入向家亭污水处理厂处理。; 已建. 供热、供暖; 供热热源采用空气源热泵+太阳能板，供暖采用中央空调及分体式空调分体式空调。; 已建. 消防系统; 院区设置消防栓和灭火器，消防栓、灭火器数量与间距按照地方消防大队的要求布防。; 已建. 环保工程; 废气处理; 医院地下停车场汽车尾气通过地下车库排气系统引排至室外，无组织排放，自然扩散；备用柴油发电机尾气通过专用烟道引排至室外，无组织排放，自然扩散；污水处理站臭气通过封闭式+投加除臭剂减少臭气排放；食堂油烟采用油烟净化器净化处理通过专用烟道由楼顶排放。; 新建. 废水; 特殊医疗废水经预处理进入医院污水处理站处理；生活污水经化粪池处理后与普通医疗废水一起进入医院污水处理站；食堂产生的废水经隔油池处理进入医院污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 中的预处理标准后通过市政污水管网排排入向家亭污水处理厂。; 已建. 噪声; 污水处理设施、水泵及空调主机等，选用低噪声设备，并设置减振噪声基础，部分高噪声设备加装隔声罩等降噪措施；进出车辆减速行驶，禁止鸣笛；制定严格的管理制度，规范操作程序、禁止高音广播等乱放的行为；教育群众，尽量减少喧闹。; 新建. 固废处理; 医疗废物收集后，集中于医疗废物暂存间。医疗废物交由有资质单位处置；生活垃圾和医疗废物分开处理。生活垃圾经设置于各处的垃圾桶收集后，生活垃圾直接由物业部门清理后交环卫部门处理；无毒无害药品的包装材料定期交物资回收公司回收处理；污水处理站污泥委托有资质单位清掏、转运及处置。; 新建. 表2.1-2 主要建(构)筑物及其功能布局一览表 建（构）筑物名称; 楼层; 建筑面积; 功能布局. 综合楼1~7层; 1F; 3272.37m²，综合楼973.96m²; 设有：急救急诊、门诊大厅、外科门诊入口、健康管理中收门厅、餐厅. 2F; 2870.93m²，综合楼2572.13m²; 设有：儿童健康门诊、妇科门诊、肿瘤门诊、内科门诊、餐厅. 3F; 2877.09m²; 设有：检验科、住院药房、功能检查、超声科、口腔门诊、耳鼻喉、眼科. 4F; 2877.09m²; 设有：神经血管介入中心、感染科门诊、神经心理门诊、皮肤科门诊、预留门诊、DSA. 5F; 2002.47m²; 设有：老年康复中心、老年盆底康复、中医门诊、中医康复。. 6F; 1765.60m²; 设有：老年健康管理中心、供应室、中心ICU. 7F; 1690.80m²; 设有：手术室、手术室办公室、输血科. 8F; 1690.80m²; 设有：净化机房、净化机房、办公区. 9-15F; 1690.80m²; 设有：办公区、病房. 16F; 1690.80m²; 设有：会议室、临终关怀病房13床. -1F; 700 m²; 设有：放射科、核磁。. 3、项目科室设置 本医院主要设五大医疗体系十五大医疗中心，简称 515工程。1、老年内科体系：心血管中心、呼吸中心、内分泌中心、脑血管中心；2、外科体系：前列腺治疗中心、骨科治疗中心、外科其他疾病治疗中心；3、老年康复（中医）体系：老年中医保健康复中心、老年运动医学康复中心、老年妇科盆底康复中心、老年围手期康复中心；4、老年介入治疗体系：老年外周血管疾病治疗中心、老年心血管疾病治疗中心、老年脑血管疾病治疗中心；5、健康管理中心（全生命健康管理周期）：儿童、成人、老年健康管理中心。其中重点建设科室：①神经血管介入中心， ②中医康复中心，③全生命周期健康管理中心。本医院不设传染科。 4、项目原辅材料与能源消耗 本项目使用的原辅材料为药品、医疗器具（纱布、一次性针管、手术器具等）、消毒液、碘伏；项目主要能源为水、电，项目原辅材料和能源消耗情况见下表。 表2.1-3 项目原辅材料、能源消耗一览表 序号; 名称; 规格; 年耗量; 厂区最大贮存量. 1; 医疗器具（纱布、一次性针管、注射器具、输液器具等）; /; 按需要采购; /. 2; 医用药品、常规药物; /; 按需要采购; /. 3; 各种针剂及口服西药; /; 按需要采购; /. 4; 放射科医用干式胶片; /; 按需要采购; /. 5; 各类大输液用药及器具; /; 按需要采购; /. 6; 5%盐水; /; 按需要采购; /. 7; 84消毒液; /; 1t/a; 0.5t，桶装. 8; 碘伏; /; 1.2t/a; 0.5t，瓶装. 9; 双氧水; /; 按需要采购; 0.5t，瓶装. 10; 5%葡萄糖; /; 按需要采购; /. 11; 0.9%氯化钠注射液; /; 按需要采购; 0.2t，瓶装. 12; 各类检验科（检验科、理化实验室）主要试剂; /; 按需要采购; /. 13; 酒精（75%）; /; 0.8t/a; 0.1t，瓶装. 14; 氧气; /; 400L/a; 20L，瓶装. 15; 盐酸（31%）; /; 0.4t/a; 0.1t，瓶装. 16; 云氧消毒粉; /; 0.1t/a; /. 17; 除臭剂; /; 0.1t/a; /. 18; PAC; /; 0.2t/a; /. 19; 石灰; /; 0.05t/a; /. 20; 白芷; 500g/袋; 2000袋; /. 21; 菊花; 500g/袋; 2000袋; /. 21; 金银花; 500g/袋; 2000袋; /. 22; 防风; 500g/袋; 2000袋; /. 23; 白术; 500g/袋; 2000袋; /. 24; 黄芪; 500g/袋; 2000袋; /. 25; 当归; 500g/袋; 2500袋; /. 26; 大枣; 500g/袋; 3000袋; /. 27; 山药; 500g/袋; 1000袋; /. 28; 枸杞子; 500g/袋; 1500袋; /. 29; 水; 5.44万t/a; /. 30; 电; 373.93万kw·h; /. 部分原辅材料理化性质如下： 表 2.1-6 主要原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; 物理化性质. 1; 84消毒液; 颜色为无色到浅黄绿色、有刺激性气味、常温下仅存在于水溶液中、沸点40℃；弱酸性、强氧化性. 2; 碘伏; 单质碘与聚乙烯吡咯烷酮的不定型结合物。聚乙烯吡咯烷酮可溶解分散9%-12%的碘，此时呈现紫黑色液体。但医用碘伏通常浓度较低(1%或以下），呈现浅棕色. 3; 双氧水; 无色透明液体，强氧化性，溶于水、醇、乙醚，不溶于苯、石油醚；是一种极弱的酸；一般情况下会分解成水和氧气，但分解速度极其慢. 4; 5%葡萄糖; 是自然界分布最广且最为重要的一种单糖，它是一种多羟基醛。易溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚，无臭，味甜，有吸湿性。易溶于水，在碱性条件下加热易分解，有还原性，能与银氨溶液反应. 5; 0.9%氯化钠注射液; 易溶于水、甘油，微溶于乙醇、液氨；不溶于浓盐酸。在空气中有潮解性，氯化钠是白色无臭结晶粉末。熔点801℃，沸点1465℃. 6; 各类检验科（检验科、理化实验室）主要试剂; 院区化验室所有检测、鉴定、分析工作均直接购进成套的试剂盒，试剂盒内配有分析和测定所必需的全部试剂，化验室不需自制检验试剂。试剂盒内药品的主要成分包括生物酶、有机物和缓冲液等，不含氰化物和重金属；血样化验采用的溶血剂为无氰试剂，主要成分为季铵盐类表面活性剂。使用后的废试剂及处理后的废样液、废弃标本收集后由专门的容器存放，与废试剂盒等一起作为医疗废物处置。由于化验室直接采用试剂盒，故常备的试剂、药品种类很少，主要为消毒用的酒精、稀释用的双蒸水以及生理盐水等，无有毒有害物质。. 7; 酒精（75%）; 学名乙醇(ethanol)是一种有机化合物，结构简式为CH3CH2OH或C2H5OH，分子式为C2H6O，俗称酒精，乙醇在常温常压下是一种无色透明、易挥发、易燃烧、不导电的液体，它的水溶液具有酒香的气味，味甘。在20℃常温下，乙醇液体密度是0.789g/cm³。乙醇的熔点是-114.1℃，沸点是78.3℃。乙醇蒸气能与空气形成爆炸性混合物. 8; 氧气; 是氧元素形成的一种单质，化学式O2，其化学性质比较活泼，大部分的元素都能与氧气反应。常温下不是很活泼，与许多物质都不易作用。但在高温下则很活泼，能与多种元素直接化合，这与氧原子的电负性仅次于氟有关。熔点-218.4℃，沸点-183℃。不易溶于水，1L水中溶解约30mL氧气。. 9; 盐酸（31%）; 盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。分子量为36.46，熔点为-27.32℃，沸点48℃，水溶性为混溶，安全性描述：S1/2；S26；S45。浓盐酸(质量分数约为37%)具有极强的挥发性，因此盛有浓盐酸的容器打开后氯化氢气体会挥发，与空气中的水蒸气结合产生盐酸小液滴，使瓶口上方出现酸雾. 10; 云氧消毒粉; 主要成份为单过硫酸氢钾复合盐 (分子式：2KHSO5 ·KHSO4 ·K2SO4 ) ，单过硫酸氢钾复合粉在常温下 为白色粉末状物质，容易储存和运输、具有高稳定性、高水溶性和价格相对低廉有优势；不燃不爆，从生产运输及储存使用等多个环节克服了其他消毒剂的泄漏、倾覆、爆炸、腐蚀等安全隐患。单过硫酸氢钾复合粉溶于水后释放活性氧[O]，并通过催化链式反应而产生硫酸自由基、氧自由基、进而产生羟基自由基（·OH） 等多种成分，具有广泛的杀灭微生物作用，包括细菌、芽胞、病毒、真菌等. 11; 除臭剂; 采用微生物除臭剂. 12; PAC; 聚合氯化铝（PAC）是一种无机物，一种新兴净水材料、无机高分子混凝剂，简称聚铝。它是介于AlCl3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，化学通式为[Al2(OH)nCl6-n]m，其中m代表聚合程度，n表示PAC产品的中性程度。颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。. 13; 石灰; 石灰（CaO）是一种以氧化钙为主要成分的气硬性无机胶凝材料，石灰具有较强的碱性，在常温下，能与玻璃态的活性氧化硅或活性氧化铝反应，生成有水硬性的产物，产生胶结。. 5、主要生产设备 根据建设单位提供资料，本项目主要医疗设备见下表。医院采用一次电脑成像技术，无洗印废液产生。化验室采用半自动生化分析仪，无含氰化氢的有毒废弃物产生。 表2.1-4 项目主要医疗设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 放置位置. 1; 磁共振; /; 1; 诊室. 2; 计算机X线断层摄影机（CT）; /; 1; 诊室. 3; 彩超（含移动）; /; 1; B超室. 4; 经颅多普勒; /; 1; 手术室. 5; 视频脑电图; /; 1; 手术室. 6; 心电图机; /; 1; 诊室. 7; 动态心电图仪; /; 1; 诊室. 8; 动态血压仪; /; 1; 手术室. 9; 移动X线机; /; 2; 诊室. 10; 骨密度检测仪; /; 1; 门诊. 11; 尿分析仪; U120; 7; 诊室. 12; 心电图机; ECG-1200; 5; 诊室. 13; 呼吸机; SOLO; 2; 手术室. 14; 摄像系统及等离子电切镜; WA2T412A; 1; 诊室. 15; 半自动生化分析仪; MTN-658C; 1; 化验室. 16; 水泵; /; 1; 污水处理站. 17; 污泥泵; /; 1; 污水处理站. 18; 风机; /; 1; 污水处理站. 19; 煎药机; /; 3; 中药房. 注：本项目涉及放射性的内容将另行委托相应的环评机构进行环境影响评价并报生态环境主管部门审批，本次评价内容不包含放射性部分。 6、厂区总平面布置 项目设置有1栋综合楼，人行主入口设置于场地东侧，经由内部广场进入门诊、医技楼。沿建筑周边设置环形通道。车行出入口沿城市道路于场地东侧，西侧进入地下停车场。项目建设的环保设施主要为医疗废物暂存间、污水处理站。污水处理站设置在综合楼西南角，医疗废物暂存间设置在污水处理系东侧。平面布局见附图2。 7、公用工程 （1）给水 项目给水源为市政自来水厂供水，本项目不设置洗衣房，无洗衣用水。项目营运期总用水量为57050.3m³/a，主要为医院生活用水（主要包括医务人员生活用水、病房用水（包括病人和1个陪护）、门急诊病人用水）、检验用水、煎药室用水、食堂用水和绿化用水等。营运期用水量参照《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)、《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014)、《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)等标准和技术规范推荐的系数或用水定额进行核算。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水处理工程设计水量可按照医院用水总量的 85%~95%确定，本评价按用水量的90%计算。 ①门诊用水 门诊量约为500人·次/d。门诊病人每人每次15L/d·人，则门诊病人用水量约为7.5t/d（2737.5t/a），污水排放系数取0.9计，则污水排放量约为6.75t/d（2463.75t/a）。 ②病房用水 本项目300张床位，病床每日用水系数取250L计算，则病房生活用水量约为75t/d（27375t/a），污水排放系数取0.9计，则污水排放量约为67.5t/d（24637.5t/a）. ③医务人员用水 医务人员360人，医务人员每人每班150L，按365日计，则用水量约为54t/d（19710t/a），污水排放系数取0.9计，则污水排放量约为48.6t/d（17739t/a）。 ④医院后勤职工用水 后勤职工90人，后勤职工每人每班80L，按365日计，则用水量约为7.2t/d（2628t/a），污水排放系数取0.9计，则污水排放量约为6.48t/d（2365.2t/a）。 ⑤食堂用水 根据建设单位提供的资料，食堂就餐人数按500人计，本项目取20L/人，则本项目食堂用水量约为1t/d（365t/a），污水排放系数取0.9计，则污水排放量约为0.9t/d（328.5t/a）。 ⑥地面保洁用水 院区建筑面积约为44300m²，用水系数按照0.25L/m²·d，则地面保洁用水量约为11.0t/d（4015t/a），污水排放系数按照0.9计算，则保洁废水产生量约为9.9t/d（3613.5t/a）。 ⑦检验废水为特殊的医疗废水 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），特殊性质污水应单独收集，经预处理后与医院污水合并处理。不得将酸性废水随意排入下水道。经核实，本项目在病理、血液检查和化验中不使用含重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾、氰化物等试剂，因此化验废水不含铬、氰化物等污染物，故检验时产生少量的酸性废水。根据院方统计，检测化验用水量约为1L/人·次，人数约为最大就诊人数（500人·次/d）的60%计算，则检验科用水量为0.3t/d（109.5t/a）。产生量较少，经中和处理后与医院污水合并处理。 ⑧煎药室用水 包含熬制中药用水、药材预清洗用水、设备清洗用水。 项目中药材用自来水进行熬煮，中药熬煮每次加水量约为中药材用量的3倍，根据建设单位提供的资料，项目熬煮用水量为30m³/a，该部分用水进入成品中药药包及少量蒸发，不产生废水；项目熬药设备、容器进行清洗，清洁频率为每天一次。设备清洗2遍。设备清洗自来水用量约为0.2m³/d，73m³/a；药材在进行熬煮前需用自来水进行预清洗。清洗目的主要是为了去除药材表面浮沉等，类比同类型项目，项目预清洗药材水用量为0.02m³/d。则煎药室清洗用水总量为0.22m³/d，80.3m³/a，药材预清洗用水、设备清洗用水废水产生系数按0.9计算，则污水产生量为0.198m³/d，72.27m³/a。 项目营运期具体用水情况见下表。 表2.1-5 本工程用排水量一览表 用水单位; 用水定额; 用水单位数; 使用时间(天); 用水量(m³/d); 排水量(m³/a). 日用水量; 年用水量; 年排水量（以用水量90%计）. 病房用水; 250L/床·d; 300床; 365; 75; 27375; 24637.5. 门诊用水; 15L/d·人; 500人; 365; 7.5; 2737.5; 2463.75. 医务人员用水; 150L/d·人; 360人; 365; 54; 19710; 17739. 医院后勤职工用水; 80L/d·人; 90人; 365; 7.2; 2628; 2365.2. 食堂用水; 20L/d·人; 500人; 365; 1; 365; 328.5. 地面保洁用水; 0.25L/m²·d; 44300m²; /; 11; 4015; 3613.5. 检验用水; 1L/人·次; 300; 365; 0.3; 109.5; 98.55. 煎药室用水; /; /; 365; 0.302; 110.3; 72.27. 合计; /; /; /; 156.302; 57050.3; 51318.27. （2）排水 项目区排水实行雨污分流方式，雨水排入市政雨水管网。本项目废水主要是检验废水经中和处理后和其他医疗废水、地面保洁废水、生活污水、食堂废水排入化粪池预处理再经医院污水处理站“格栅+调节池+AAO+二沉池+云氧消毒粉消毒”处理后经市政污水管网排入永州市向家亭污水处理厂处理达标后排入潇水。 水平衡 图2.1-1 本项目水平衡图 单位：t/d （3）热水系统 本项目不设置锅炉，热水使用电能，因此有足够的热量为本项目供热。 （4）供电系统 本项目由区域电网供电，主要为门诊、医技、急诊及应急照明等供电。 （5）空调系统 医院采用分体式空调供暖、制冷。 （6）消毒 本项目污水处理站消毒剂使用医院污水消毒专用的云氧消毒粉，主要成份为单过硫酸氢钾复合盐 (分子式：2KHSO5 ·KHSO4 ·K2SO4 ) ，单过硫酸氢钾复合粉在常温下 为白色粉末状物质，容易储存和运输、具有高稳定性、高水溶性和价格相对低廉有优势；不燃不爆，从生产运输及储存使用等多个环节克服了其他消毒剂的泄漏、倾覆、爆炸、腐蚀等安全隐患。单过硫酸氢钾复合粉溶于水后释放活性氧[O]，并通过催化链式反应而产生硫酸自由基、氧自由基、进而产生羟基自由基（·OH） 等多种成分，具有广泛的杀灭微生物作用，包括细菌、芽胞、病毒、真菌等。 8、劳动定员及工作制度 工作制度：年工作365天，行政1班8小时，设24小时急诊和值班人员。 劳动定员：劳动人员 450 人（其中医护人员 90 人）。 9、依托工程现状及本项目依托可行性分析 本项目利用区妇幼保健院新综合大楼，依托主体工程新综合大楼、公用工程及部分环保工程等。 （1）依托工程现状 永州市零陵区妇幼保健和计划生育服务中心整体搬迁建设项目位于零陵区阳明大道与荔枝东路交汇处东南角（永州市零陵区阳明大道386号），项目于2018年4月12日取得永州市生态环境局（原永州市环境保护局）批复，批复号：永环评[2018]35号。项目占地面积17.42亩，建筑面积44300m²，于2018年5月开始建设，建设新综合楼（地下2层，地上16层）、食堂、污水处理站及绿化景观等附属设施，按工程设计文件施工完成，并于2023年12月25日竣工验收合格。永州市零陵区妇幼保健和计划生育服务中心试运行3个月现已搬迁，厂房已处于空置状态，无环境遗留问题。 （2）本项目依托可行性分析 根据现场调查，院区内供电系统、供水系统均已完善，并运行正常。因此，本项目依托永州市零陵区妇幼保健和计划生育服务中心整体搬迁建设项目的供电系统、供水系统等公用工程可行。 项目与永州市零陵区妇幼保健和计划生育服务中心整体搬迁建设项目依托关系如下。 表 2.1-6 本项目与永州市零陵区妇幼保健和计划生育服务中心整体搬迁建设项目依托关系表 项目工程; 依托关系. 主体工程; 新综合大楼; 建筑面积约为44300m²，地下2层，地上16层。. 公用工程; 供电; 市政电网供电，各配置备用1台柴油发电机（300KW）. 供水; 由当地自来水管网提供. 排水; 采用雨、污分流制。雨水通过雨水管网排入市政雨水管网。 运营期综合废水进入医院污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 中的预处理标准后通过市政污水管网排入向家亭污水处理厂处理。. 供热、供暖; 供热热源采用空气源热泵+太阳能板，供暖采用中央空调及分体式空调分体式空调。. 消防系统; 院区设置消防栓和灭火器，消防栓、灭火器数量与间距按照地方消防大队的要求布防。. 环保工程; 污水处理站; 处理能力为180m³/d，采用“格栅+调节池+AAO+二沉池+云氧消毒粉消毒”工艺. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、本项目施工期 本项目主体工程已建成，施工期对环境的影响已经消失，本次环评不再对施工期进行评价。 - 本项目营运期工艺流程 本医院内不设置浆洗房，住院病人的病服、病床用品（床单、被套、枕套等）等外协清洗、消毒。本医院内不设置结核病科室、不设置传染病科，如发现传染病人，则按照相关医疗流程将病人转院治疗。 项目营运期，产生的主要污染物为门诊、检验室、诊室、病房等的医疗污水、 医疗废物、无毒无害药品的包装材料、中药熬药异味、生活垃圾、生活污水、中药熬药废渣、污水处理设施废气、污水处理设施污泥等。 （1）运营期工艺流程 图2.2-1运营期工艺与产污节点图 本项目需进行中药熬制，通过熬煮的方式取得中药汤剂，通过购买的包装袋打包后交给病人，不进行中药浓缩合剂、颗粒剂、洗剂的制作。熬制中药品种均为医院自己的协定处方，为院内自用药，不对市场进行批量生产和销售。本项目所使用的中药材均不涉及有毒药材，所有药材在进行熬煮前都需进行预清洗。 图2.2-2项目中药熬制流程及产污节点 ①清洗 根据中医医师处方，由药师按照剂量进行捡药，将中药药材放入熬煮罐内加自来水进行浸泡和清洗，清洗目的主要是为了去除药材表面浮沉，浸泡和清洗后的清洗废水直接随下水管道流入项目污水处理站。 ②煎煮 药材清洗后内，电加热中药熬煮罐进行熬煮，根据药材性质熬煮时间每次持续30min~120min不等。 ③过滤 熬煮后的药液和药渣通过熬煮罐自带的滤网分离，药液待冷却后倒入外购的包装袋内。熬煮过程中仅有少量熬药废气产生，主要有少量的中药异味，熬药间密闭设置，中药异味经专用通道引致楼顶高空排放。 ④倒出 药液倒出包装袋内后，药渣残留在罐中，倒出在收集桶后委托给专门机构处理。药罐倒出后需要清洗，清洗废水直接随下水管道流入项目污水处理站。 3、主要污染工序 表2.2-1 项目生产工艺过程产污环节统计表 污染物名称; 污染源; 主要污染物; 治理措施. 废气; 污水处理站恶臭; 氨、硫化氢、臭气浓度; 地埋式、喷洒除臭剂. 停车场汽车尾气; 烟尘、HC、NOx; 通过地下车库排气系统引排至室外. 柴油发电机尾气; 烟尘、HC、SO2、NOx; 通过专用烟道引排至室外. 中药异味; 异味; 经专用通道引致楼顶高空排放. 食堂油烟; 油烟; 油烟净化器处理后经专用通道引致楼顶高空排放. 废水; 综合医疗废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群; 进入院区污水处理站处理达标进入市政污水管网排入向家亭污水处理厂. 固废; 生活垃圾; /; 由环卫部门统一清运处理. 中药渣; /; 采用包装袋密封收集后暂存于密闭煎药室内垃圾桶，交专门机构处理. 包装废物; /; 收集后外售. 医疗废物; /; 暂存医疗废物间，定期交由有资质单位处置. 污水处理污泥; /; 消毒处理后直接交由有资质单位处置. 噪声; 设备运行噪声、车辆噪声、人群活动噪声; 噪声; 减震安装、厂房隔声和距离衰减. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、永州市零陵区妇幼保健和计划生育服务中心整体搬迁建设项目环评履行情况 永州市零陵区妇幼保健和计划生育服务中心整体搬迁建设项目位于零陵区阳明大道与荔枝东路交汇处东南角（永州市零陵区阳明大道386号），项目于2018年4月12日取得永州市生态环境局（原永州市环境保护局）批复，批复号：永环评[2018]35号。项目于2018年5月开始建设，新建综合楼、食堂、污水处理站及绿化景观等附属设施，已按工程设计文件施工完成，并于2023年12月25日竣工验收合格。医院试运行3个月现已搬迁，未进行环保竣工验收，未取得排污许可证。试运行期间未受到周边居民投诉。 2、原有工程实际污染物排放总量 表2.3-1 原有工程产污节点 内容 要素; 污染源; 污染项目; 环境保护措施; 执行标准. 废气; 恶臭气体; 硫化氢、氨、臭气浓度; 无组织排放; GB18466-2005中表3标准值. 停车场汽车尾气; 烟尘、HC、NOx; 通过地下车库排气系统引排至室外; 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表 2中无组织排放监控浓度限值. 柴油发电机尾气; 烟尘、HC、SO2、NOx; 通过专用烟道引排至室外. 食堂油烟; 油烟; 油烟净化器处理后经专用通道引致楼顶高空排放; 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001). 废水; 污水排放口; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、粪大肠菌群; 医疗废水、生活污水排入化粪池再经医院污水处理站处理后排入向家亭污水处理厂处理; GB18466-2005表2预处理标准. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 隔声、减振等各项降噪措施; GB12348-2008中2类标准. 固废; 医疗废物; 危险废物; 委托永州市医疗废物集中处置有限公司处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 检测废物. 污水处理站污泥. 包装废物; 一般固废; 收集后外售; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 生活垃圾; 生活垃圾; 环卫部门处理; 生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2024). - 原有项目存在的环境问题及整改措施 针对现场调查结果，环评要求对不符合要求的相关环保设施进行整改，环评整改意见详见下表。 表2.3-2 原有项目存在问题及拟整改措施 项目; 存在问题; 整改措施. 环保设施; 废气处理设施不完善，未设置规范的医疗废物暂存间; 完善废气处理设施，设置规范的医疗废物暂存间. 环境风险; 未建设应急事故池; 在污水处理站东侧建设一座50m³的应急事故池. 管理制度; 危废暂存间标识标牌不规范、管理制度未上墙; 按规范在危废暂存间粘贴标识、标牌，管理制度粘贴上墙. 排污许可; 未按排污许可管理要求进行排污登记; 在管理平台进行排污登记管理. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》 常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响 评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门 公开发布的质量数据等；引用的数据为近3年的数据，满足要求。 为了解项目所在区域的环境空气质量达标情况，本评价引用永州市生态环境局发布的2023年连续一年的大气环境质量状况监测数据（《关于2023年12月全市环境质量状况通报》中附件4《2023年1-12月全市城市环境空气质量污染物浓度情况》），区域环境空气质量现状评价见下表。 表3.1-1 2023年零陵区环境空气质量监测结果统计表 单位：µg/m³(CO为mg/m³) 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 50; 70; 71.4; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 36; 35; 102.9; 不达标. CO; 年平均质量浓度; 1.0; 4; 25.0; 达标. O3; 年8h平均质量浓度; 127; 160; 79.4; 达标. 根据上表可知，零陵区2023年常规大气污染物中PM10、SO2、NO2、CO年平均值、O3日最大8h平均值浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3096-2012）中二级标准要求。PM2.5占标率是102.9%，项目所在区域环境空气属于不达标区。 超标原因分析：1、重污染天气应急减排不到位；2、烟花爆竹燃放管控不到位。 应对措施：强化重污染天气防范和应对，全力加强烟花爆竹燃放管控。 在采取上述措施后环境空气质量将得到明显改善，零陵区将恢复到达标区。 （2）其他污染物 根据生态环境部2021年10月20日发布的《<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南常见问题解答》：“排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测”，本项目排放特征污染物为硫化氢、氨，在国家、地方环境空气质量标准中没有标准限值要求，故未对硫化氢、氨进行大气现状监测。 2、地表水环境质量现状 本项目废水经医院污水处理站预处理后通过市政污水管网排入向家亭污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级排放A标准后排入潇水，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。为了解潇水地表水水质情况，本环评收集了本次评价收集了永州市生态环境局发布的2024年永州市地表水水质监测数据（http://hbj.yzcity.gov.cn/hbj/0300/zwgkList.shtml?catecode=031004）：“按照《地表水和污水监测技术规范》及环境监测质量保证手册(第二版)质量保证要求，6月份考核我市的52个省控地表水断面水质状况：Ⅰ类水质断面3个、Ⅱ类水质断面49个。距离本项目较近的湘江潇水国控考核断面--诸葛庙，2024年6月份水质为Ⅱ类，2023年1-12月水质均为Ⅱ类。由此可知，本项目相关地表水质量状况良好。 3、声环境质量现状 评价期间委托湖南中额环保科技有限公司对项目地北侧约32m处的居民点、南侧约20m处的居民点的声环境进行一天的现状监测。 1）监测时间和频率：时间为1天，昼夜各监测一次，监测结果列于下表。 2）监测点：项目地北侧约32m处的居民点、南侧约20m处的居民点。 3）评价标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4）评价方法：比较法，将监测值与评价标准比较评价。 监测结果统计如下表。 表3.1-2 声环境质量监测结果dB(A) 检测点位; 检测结果（单位：dB(A)）. 2024.09.03. 昼间; 夜间. N1项目北侧约32m处的居民点; 50; 41. N2项目南侧约20m处的居民点; 53; 40. 限值; 60; 50. 根据监测结果，项目项目地北侧约32m处的居民点、南侧约20m处的居民点监测点噪声值均未超过《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准(即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A))。 4、生态环境 根据现场勘查，本项目位于永州市零陵区阳明大道386号，区域生态环境质量一般，无珍贵保护动植物和风景名胜区，区域生态系统敏感程度较低。本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。 5、地下水、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“158、医院”项目，建设项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，因此，可不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境 (试行) 》 (HJ964-2018) ，本项目属于“社会事业和服务业 其他”建设项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目为Q8411综合医院项目，营运过程中危废间发生环境风险物质泄漏以及医院污水处理站废水泄露，因防渗措施不到位会导致污染物下渗造成土壤和地下水污染，本项目营运过程中危废间和危化品间以及污水处理站均严格按照国家相关规范要求采取了相应的防渗漏措施，可有效防止项目污水和环境风险物质下渗对地下水环境质量造成污染；同时项目周边居民均使用零陵区自来厂管网供水，区域无地下水取水点等敏感目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源，因此不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 6、电磁辐射 本项目设有B超室，项目涉及的由放射性医疗设备造成的电磁辐射影响评价、预测及防护措施等内容，由建设单位另行委托评价，不在本报告表范围之内。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 建设项目附近无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，根据现场踏勘及建设项目周边情况，确定建设项目具体环境保护目标如下： 1、环境空气保护目标：厂界外500米矩形范围内的有人群较集中的区域，无自然保护区、风景名胜区等保护目标。 2、地下水环境：厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源； 3、声环境保护目标：厂界外50米范围内的声环境保护目标。 表3.2-1 环境空气保护目标一览表 序号; 敏感点名称; 坐标（ m）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. x; y. 1; 天誉华府居民; 111°38′9.17″; 26°14′20.16″; 居民; 人群（9000人）; （GB3095-2012）二级标准; N; 30-420. 2; 天誉华府幼儿园; 111°38′7.96″; 26°14′20.51″; 幼儿园; 300人; N; 30. 3; 永州市蘋州小学; 111°38′8.96″; 26°14′34.51″; 小学; 3000人; N; 450-500. 4; 鑫龙城上城居民; 111°38′2.60″; 26°14′20.70″; 居民; 人群（3000人）; WN; 100-500. 5; 日升小区居民; 111°38′2.41″; 26°14′13.42″; 居民; 人群（2000人）; SW; 137-500. 6; 七里店社区居民; 111°38′8.09″; 26°14′16.53″; 居民; 人群（200人）; S、E; 15-500. 表3.2-2 其他环境要素的保护目标表 类别; 环保目标; 规模; 方位，直线距离; 目标环境 功能; 保护 级别. 水环境; 茆江河; 小河; S 1510m; 农业用水; （GB3838-2002）Ⅲ类标准. 潇水; 大河; W 2300m; 渔业用水. 声环境; 天誉华府居民; 人群（300人）; W 10~200m; 居住区; （GB3096-2008）2 类标准. 七里店社区居民居民点; 人群（40人）; E 80~ 195m; 居住区. 生态 环境; 项目周边不涉及生态敏感区，保护目标主要考虑项目周边农田、林地、植被等生态环境。项目地及周界外200m范围内。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 医院污水处理站臭气无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准，其他执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）大型标准。具体标准值详见下表。 表3.3-1 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（摘录） 控制项目; 单位; 浓度标准限值. 氨; mg/m³; 1.0. 硫化氢; mg/m³; 0.03. 臭气浓度; 无量纲; 10. 氯气; mg/m³; 0.1. 甲烷（指处理站内最高体积百分数）; %; 1. 表3.3-2 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3 ，<6; ≥6. 油烟最高允许排放浓度(mg/m³); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60; 75; 85. 2、废水 项目营运期废水经自建污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及向家亭污水处理厂进水水质指标后排至镇区污水管网，进入向家亭污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后最终排入湘江，其执行的排放标准限值如下表所示。 表3.3-3 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1（摘录） 序号; 控制项目; 单位; 一级A标准. 1; 粪大肠菌群数; MPN/L; 1000. 2; pH; 无量纲; 6~9. 3; 化学需氧量; mg/L; 50. 4; 生化需氧量; mg/L; 10. 5; 悬浮物; mg/L; 10. 6; 氨氮; mg/L; 5. 7; 动植物油; mg/L; 1. 8; 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.5. 表3.3-4 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2（摘录） 序号; 控制项目; 单位; 预处理标准. 1; 粪大肠菌群数; MPN/L; 5000. 2; pH; 无量纲; 6~9. 3; 化学需氧量; 浓度; mg/L; 250. 最高允许排放负荷; g/（床位）d; 250. 4; 生化需氧量; 浓度; mg/L; 100. 最高允许排放负荷; g/（床位）d; 10. 5; 悬浮物; 浓度; mg/L; 60. 最高允许排放负荷; g/（床位）d; 60. 6; 氨氮; mg/L; 50. 7; 动植物油; mg/L; 20. 8; 阴离子表面活性剂; mg/L; 10. 9; 总余氯; 消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L. 备注：预处理标准中氨氮执行向家亭污水处理厂接管标准。. 表3.3-5 向家亭污水处理厂设计主要进水水质指标（单位：mg/L）pH：无量纲 指标; COD; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP; pH. 限值; ≤250; ≤130; ≤220; ≤38; ≤30; ≤3.7; 6-9. 3、噪声 本项目运营期厂界东、南、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求；厂界西侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 4类标准要求。 表3.3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 执行标准; 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. 4类标准; 70; 55. 4、固体废物 本项目一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）；医疗废物、污水处理站污泥属于危险废物，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《医疗废物管理条例》及《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）标准；污水处理站污泥清掏前应进行监测，满足执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中的综合医疗和其他医疗机构污泥控制标准。 表3.3-7 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数（MPN/g）; 蛔虫卵死亡率（%）. 综合医疗机构和其他医疗机构; ≤100; ＞95. |
| 总量 控制 指标 | 本项目为社会服务类项目，本项目废水中各污染物排放总量已纳入向家亭污水处理厂的排放总量，因此本项目不需申请废水总量控制指标。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目主体工程已建设完成，施工期间影响主要为设备安装。施工时间约2个月，施工期较短。施工过程中仅有噪声和少量固体废弃物产生，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.大气环境影响和保护措施 1.1 污染物源强核算 本项目主要排放的废气是备用柴油发电机废气、汽车尾气、煎药室异味、污水处理站运行臭气及食堂油烟。 （1）备用柴油发电机废气 本项目设1台300kw 柴油发电机，置于专用的发电机房内，仅停电时临时使用，采用0#柴油作为燃料，主要污染物为烟尘、HC、SO2、NOx等。0#柴油燃烧产生的废气污染物量较少，且发电机使用频率较低。项目严格按照要求操作，控制好燃烧状况，选用符合国家环保要求的发电机设备，废气通过通过专用烟道引排至室外，对大气环境影响较小。 （2）汽车尾气 本项目停车场为地面停车场和地下停车场。机动车辆以汽油或柴油为燃料，汽车启、停会排放汽车尾气，主要污染物为CO、NOx、HC。由于同一时间内同时启动的车辆数量不大，因此汽车尾气产生量小，且地面停车场较为分散，可利用车道自然补风，因此汽车尾气能够很快地扩散，浓度积累小。地下停车位排放的汽车尾气，车库设置机械排风系统进行强制通风，每小时换气至少6次，地下车库设置多个排风出口，地下停车场的汽车尾气通过排风管道排出车库，排放口应远离并背向敏感点一侧，对外环境影响不大。 （3）污水处理站恶臭 本项目拟设置处理能力为180m³/d污水处理站，并采用消毒工艺对污水进行处理。污水处理站恶臭气体主要来自各单元区，废水中有机物厌氧分解可产生NH3、H2S等恶臭有害气体。污水处理系统产生的臭气主要在调节池、消毒池等部分产生，恶臭影响程度与厌氧、污水停留的时间长短、污水水质等条件有关。 参考美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目废水产生量为140.6m³/d（51318.27m³/a），其主要污染因子为：COD、BOD5、氨氮、SS，参考《医院污水处理技术指南》：BOD5为80~150mg/L。BOD5产生浓度按150mg/L，产生量为7.69t/a。本项目医疗污水处理站处理后BOD5排放浓度为20mg/L，因此本项目BOD5排放量为1.02t/a，去除了BOD56.67t/a。则本项目污水处理站运营产生的NH3、H2S分别为0.021t/a、0.0008t/a。 （4）煎药室异味 项目煎药室采用煎药机进行煎药，所使用药物为常见中草药，每日煎药量少， 频次不固定，煎药时产生少量异味的气体。本项目中药熬药室房间内不设置窗户，熬药期间房间门处于关闭状态，拟建抽风系统将异味通过专用烟道引排至楼顶排放，对周围环境影响很小。 （5）食堂油烟废气 项目拟单独设置一个食堂，食堂为医患人员提供就餐，食堂厨房使用罐装液化气为燃料，为清洁能源。预计食堂用餐人数约500人。本项目食堂拟设10个基准灶头数，规模属于大型。厨房作业时产生的污染主要是油烟。 平均每人每天耗用食油量按30g计，日耗用食油量约为15kg，年耗食用油约5475kg/a。不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，则油烟的产生量为155kg/a，每个灶头排风量以2000m³/h计，使用时间以4h/d计，年运营时间为365d，则年烟气排放量2.92×107m³/a，油烟产生浓度为5.31mg/m³。厨房将安装油烟净化器系统处理油烟废气，该系统油烟处理效率85%以上，处理后的烟气油烟通过内置的专用排烟道在屋顶排放，计算得出油烟废气污染物的排污量及排放浓度见下表。 表4.1-1 厨房油烟废气污染物排放量及排放浓度 污染物; 污染物产生量; 污染物产生浓度; 污染物排放量; 染物排放浓度; 排放标准. 油烟; 0.155t/a; 5.31mg/m³; 0.023t/a; 0.8mg/m³; 2mg/m³. 本项目采用高效油烟净化器对食堂油烟进行处理后由15m高专用排烟管引至屋顶排放，净化效率为85%，排放量为0.023t/a，排放浓度为0.8mg/m³，排放浓度小于2.0mg/m³，能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的相关标准（最高允许排放浓度≤2.0mg/m³；净化设施去除效率≥85%）。对环境空气影响有限。 1.2废气产排情况 表 4.1-2 项目大气污染物排放量 项目; 有组织排放情况. 废气; 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放执行标准; 是否为可行技术. 产生浓度 mg/m³; 产生速率kg/h; 产生量 t/a; 排放浓度 mg/m³; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a. 油烟; 5.31; /; 0.155; 油烟净化器; 0.8; /; 0.023; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 是. 无组织排放情况. 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放执行标准; 是否为可行技术. 产生量 t/a; 产生浓度 mg/m³; 产生速率kg/h; 排放量 t/a; 排放浓度 mg/m³; 排放速率 kg/h. NH3; 0.021; /; 0.009; 污水处理站密闭+除臭等; 0.021; /; 0.009; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005 ）中污水处理站周边大气污染物控制标准; 是. H2S; 0.0008; /; 0.0003; 0.0008; /; 0.0003. 3）污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 表4.2-3大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 (mg/m³); 核算排放速率 (kg/h); 核算排放量 (t/a). 一般排放口. 1; DA001; 油烟; 0.8; /; 0.023. 有组织排放总计; 油烟; 0.023. ②无组织排放量核算 表4.2-4大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m³）. 1; /; 污水处理站; H2S; 污水处理站加盖密闭+除臭等; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005 ）中污水处理站周边大气污染物控制标准; 0.03; 0.0008. NH3; 1.0; 0.021. 无组织排放总计. 无组织排放总计; H2S; 0.0008. NH3; 0.021. ③项目大气污染物年排放总量核算 表4.2-5项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; H2S; 0.0008. NH3; 0.021. 2; 油烟; 0.023. 1.3环保措施及达标排放分析 （1）柴油发电机废气 本项目设1台300kw 柴油发电机，置于专用的发电机房内，仅停电时临时使用，采用0#柴油作为燃料，主要污染物为烟尘、HC、SO2、NOx等。0#柴油燃烧产生的废气污染物量较少，且发电机使用频率较低。项目严格按照要求操作，控制好燃烧状况，选用符合国家环保要求的发电机设备，废气通过专用烟道引排至室外，对大气环境影响较小。 （2）汽车尾气 机动车进出时将排放一定量的CO、NOx、HC。地面停车场的汽车尾气主要通过无组织排放到大气中，地下停车场的汽车尾气则通过通风换气系统排出车库外。为保证地下车库的空气质量，需在车库内安装换气风机，负责排除污浊空气及送入新鲜空气，并在地面上设置有通风口。项目地下停车场的换气系统按每小时换气不低于6次设计，采用大功率的换气风机，地下停车场的排风引至地面排放，排放口应尽可能设于下风向，排风口四围做好绿化措施，排风口不应朝向邻近建筑物和人行通道，排风口离室外地坪高度为1m，并应作消声处理。 除此之外，项目还应采取以下的机动车尾气防治措施： a、采取合理的措施疏导进校机动车，尽量减少尾气排放。 b、合理规划车场内机动车车流方向和建筑物布局，使之有利于机动车尾气的扩散。 c、在建项目周围加强绿化，充分利用植被有既美化环境和净化机动车尾气等废气的作用，选种吸收废气效果较好的树种，以达到净化环境的作用。 通过落实上述措施，本项目可降低汽车尾气对周边环境的影响，使其环境影响可以接受。 （3）污水处理站运行恶臭 依据《医院污水处理工程技术规范》中废气处理工艺有关要求及建设方提供的资料，为了防止病毒从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒的二次传播污染，项目采用医疗污水处理器对项目污水进行处理，该处理器在运行过程中为全封闭式运行。在污水处理站在做好封闭、通风设施（污水处理站预留有废气出气口），并加强管理的基础上，污水处理站恶臭不会对周围产生明显影响，污水处理站恶臭污染物排放可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3—污水处理站周边大气污最高允许浓度标准要求（氨≤1.0mg/m³，硫化氢≤0.03mg/m³）。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）附录A表 A.1 医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表中污水处理站无组织排放，产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂为可行技术。因此项目污水处理站采用密闭构筑物+投放除臭剂除臭为可行技术。 （4）煎药室异味 项目煎药时产生少量异味的气体，本项目中药熬药室房间内不设置窗户，熬药期间房间门处于关闭状态，拟建抽风系统将异味通过通过专用烟道引排至楼顶排放，对周围环境影响很小。 （5）食堂油烟 项目在食堂内设置吸油烟罩将油烟进行收集，并采用油烟净化设备进行油烟处理，净化效率大于85%，可保证油烟排放浓度降至2mg/m³以下而达标排放。食堂油烟废气通过设置抽排风设施、油烟净化器，从食堂所在楼栋顶部排放，确保烟气排放达到《饮食业油烟排放标准》 （GB18483-2001）的要求。 综上所述，本项目产生的大气污染物通过本环评中的治理措施处理后能达到排放标准，对环境影响较小。 1.4监测要求 建设单位废气污染源应依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）等要求开展自行监测，监测计划如下表： 表4.2-6 建设项目废气监测要求 排放等式; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行排放标准. 无组织; 污水处理站周界; 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷; 季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物控制标准. 有组织; 食堂油烟DA001排气筒; 油烟; 每年一次; 《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483－2001）. 2.废水 2.1废水污染源强分析 由于项目不开展同位素诊疗诊断的医疗项目，故不产生同位素诊疗和诊断放射性废水。项目不设传染病房及传染病门诊科室，若发现传热病毒携带者，立即进行隔离，由专用救护车送至市属专科医院诊治；放射科采用数码成像；医院采用一次电脑成像技术，无洗印废液产生，检验试剂作为医疗废物委托处理。因此，项目不产生含传染病菌废水、不产生含汞、含铬、含氰等重金属废水、不产生废显影液。项目营运期废水主要为医疗废水和生活污水，检验产生的酸性污水经中和处理PH值达到7-8后排入院区污水处理系统。 项目废水主要为医务人员、住院病人生活污水、食堂等废水，项目设300张床位，门诊就诊人数500人次/d，医护人员为360人，医院后勤职工为90人，食堂每天接待500人就餐，营运期用水量参照《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)、《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014)、《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)等标准和技术规范推荐的系数或用水定额进行核算，项目营运期具体用水情况见下表。 表4.2-7 本工程用排水量一览表 用水单位; 用水定额; 用水单位数; 使用时间(天); 用水量(m³/d); 排水量(m³/a). 日用水量; 年用水量; 年排水量（以用水量90%计）. 病房用水; 250L/床·d; 300床; 365; 75; 27375; 24637.5. 门诊用水; 15L/d·人; 500人; 365; 7.5; 2737.5; 2463.75. 医务人员用水; 150L/d·人; 360人; 365; 54; 19710; 17739. 医院后勤职工用水; 80L/d·人; 90人; 365; 7.2; 2628; 2365.2. 食堂用水; 20L/d·人; 500人; 365; 1; 365; 328.5. 地面保洁用水; 0.25L/m²·d; 44300m²; /; 11; 4015; 3613.5. 检验用水; 1L/人·次; 300; 365; 0.3; 109.5; 98.55. 煎药室用水; /; /; 365; 0.302; 110.3; 72.27. 合计; /; /; /; 156.302; 57050.3; 51318.27. 经计算医院废水排放量约为51318.27m³/a（140.6m³/d），废水主要污染因子为SS、CODcr、BOD5、氨氮、粪大肠菌群等。项目设置一套处理能力为180m³/d的污水处理站，并与污水处理站配套180m³ 的调节池（地下式），污水处理站采用本项目采用“格栅+调节池+AAO+二沉池+消毒”的工艺。 图4.2-1 本项目污水处理工艺流程图 工艺流程说明： 污水由排水系统收集后进入集水池，通过集水池提升泵提升至污水处理站的格栅井，去除颗粒杂物后，进入调节池，进行均质均量，调节池中设置预曝气系统，再经液位控制仪传递信号，由提升泵送至厌氧池，进行酸化水解，把大分子降解为小分子，降低有机物浓度。然后流入缺氧池进一步酸化水解，去除部分氨氮，最后流入生物接触氧化池进行好氧生化反应，在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解，出水自流至二沉池进行固液分离后，沉淀池上清液流入消毒池，经投加消毒粉接触溶解，杀灭水中有害菌种后达标外排。 由格栅截留下的杂物定期装入小车倾倒至垃圾场，二沉池中的污泥部分回流至缺氧处理池，另一部分污泥至污泥池进行污泥消化后定期抽吸外运，污泥池上清液回流至调节池再处理。 运期废水产生量及污染物产生及排放量汇总见下表。 表 4.2-8项目营运期废水产生量及污染物产生量一览表 序号; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放方式; 污染物排放情况; 治理措施情况. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 废水排放量t/a; 污染物排放量t/a; 排放浓度mg/L; 治理设施; 治理工艺去除率%; 是否为可行技术. 1; 医疗综合废水; COD; 300; 15.37; 间接排放; 51318.27; 12.81; 250; 格栅+调节池+AAO+二沉池+消毒; ＞16; 是. BOD5; 150; 7.69; 5.12; 100; ＞33. SS; 120; 6.15; 2.05; 60; ＞50. 氨氮; 35; 1.79; 1.025; 20; ＞43. 表4.2-9 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 地理坐标; 排放方式; 排放规律; 排放去向; 排放口类型; 排放标准. DW001; 废水总排放口; E111°38′6.11″，N26°14′16.43″; 间接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 向家亭污水处理厂; 一般排放口; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中预处理标准，且需满足污水处理厂的进水水质要求. 表4.2-10废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 排放浓度/（mg/L）; 新增日排放量/（t/d）; 全厂日排放量/（t/d）; 新增年排放量/（t/a）; 全厂年排放量/（t/a）. 1; DW001; 综合废水; CODcr; 50; /; /; 2.56. NH3-N; 5; /; /; 0.256. 全厂排放口合计; CODcr; 2.56. NH3-N; 0.256. 2.2水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目采用《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105—2020）表A.2中的推荐的可行技术处理医院综合废水。根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）附录A表中A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表中医疗污水排入城镇污水处理厂可行技术采用一级处理/一级强化处理+消毒工艺。一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法；一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、云氧消毒粉法消毒、紫外线消毒等；对照《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB 51459-2024）处理设施及工艺要求“当非传染病医疗机构污水处理出水排入城镇污水管网，且管网终端建有正常运行的二级污水处理厂时，可采用一级强化处理工艺（化粪池+格栅+调节池+混凝沉淀池+消毒”。因此本项目实验室产生酸性检验废水采用中和法处理，医疗废水处理采用“格栅+调节池+AAO+二沉池+消毒”处理。其中实验室产生酸性检验废水通过加入石灰中和处理，医疗废水通过云氧消毒粉消毒处理。 本项目采取的处理措施有效，可满足废水达标排放，因此本项目采取的废水处理措施可行。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）相关要求，医院污水处理工程设计水量应在测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取测算值的10%-25%，本项目运营期总废水量140.6t/d，根据建设单位反馈，本项目污水处理站设计处理规模180t/d，营运期处理水量占设计规模的78.1%，项目废水处理设施能够满足实际产生医疗废水量的要求。 2.3项目废水排入市政污水处理厂的可依托性分析 根据调查，永州市向家亭污水处理厂于2003年建成投产，位于永州市零陵区七里店办事处向家亭社区(宗元西路88号)、潇水河畔。向家亭污水处理厂处理后的污水排入潇水，排放口位于潇水娘子岭水厂取水口下游约500米的工业用水区，采用较为先进的污水处理工艺脱氮除磷和高效沉淀池转盘过滤处理，其设计规模为10万立方米/日，先期处理规模达到10万立方米/日，向家亭污水处理厂（提级）改造工程建设规模：10万立方米/日。建设内容：升级改造永洲市向家亭10万立方米/日污水处理厂，并完善配套污水管网。处理工艺：污水处理工艺在原有TF/SC工艺基础上，新增脱氮除磷和高效沉淀池转盘过滤处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，污水处理厂污泥按照《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》(GB/T23485-2009)要求处置。目前，向家亭污水处理厂已对纳污范围内的生活污水进行处理。 经调查，向家亭污水处理厂纳污管网已全部铺设完成，污水处理站正常运行，实际建设处理能力为10万m³/d，现实际处理量约9万m³/d，剩余处理量基本充足，本项目位于零陵区阳明大道386号，属于向家亭污水处理厂纳污范围内，项目排放的废水主要为医疗废水和生活污水，成分简单，满足向家亭污水处理厂进水水质要求，本项目废水量为51318.27m³/a（140.6m³/d），占向家亭污水处理厂目前处理量的0.16%，所占比例较小，且项目废水处理后已排入向家亭污水处理厂，不占用向家亭污水处理厂剩余处理量。因此本项目外排废水进入向家亭污水处理厂可行。 2.4地表水环境影响评价 本项目废水主要为医疗综合废水。 厂区排水系统采用“雨污分流、清污分流”制，雨水通过雨水管网排入雨水管网。检验产生的酸性污水经中和处理PH值达到7-8后排入院区污水处理系统。医疗废水进入院内污水处理设施，采用“格栅+调节池+AAO+二沉池+消毒”工艺，设计处理能力180m³/d，经处理后的废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和向家亭污水处理厂接管标准限值要求后，排入市政污水管网后进入向家亭污水处理厂处理。因此，项目营运期对地表水环境影响可接受。 2.5监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）中表4医疗机构排污单位污水监测点位、监测指标和最低监测频次确定，医院预处理废水经向家亭污水处理厂处理，属于间接排放，监测指标及监测频次按照间接排放的规定执行，营运期医院污水环境监测计划详见下表。 表4.2-11 废水监测要求一览表 监测类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 医疗废水; 废水总排放口; 流量; 自动监测; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中预处理标准. pH; 12小时. 化学需氧量、悬浮物; 周. 粪大肠菌群数; 月. 色度、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 季度. 3.噪声 3.1噪声源强分析 本项目主要产生的噪声为：污水处理站风机、污水处理站水泵、空调外机、人群活动噪声等。本项目在营运期各类噪声产生源强见表。 表4.2-12（1） 本项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 声压级/距声源距离（dB(A)/m）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 水泵; 75/1; -27; 34; 0; 东; 145; 32; 8h; 20; 12; 1. 南; 10; 55; 35; 1. 西; 25; 47; 27; 1. 北; 70; 38; 18; 1. 2; 空调机; 65/1; -8; -6; 0; 东; 100; 25; 24h; 20; 5; 1. 南; 20; 39; 19; 1. 西; 30; 35; 15; 1. 北; 40; 33; 13; 1. 3; 人群活动; 65; 10; 10; 0; 东; 100; 25; 24h; 20; 5; 1. 南; 20; 39; 19; 1. 西; 30; 35; 15; 1. 北; 40; 33; 13; 1. 注：以综合楼中心为原点(0，0，0)，东西向为X轴，南北向为Y轴，竖向为Z轴，1m为一个单位。. 表4.2-12（2）本项目噪声源强调查清单(室外声源) 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声压级/距声源距离)/ (dB(A)/m); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 污水站风机; /; -26; -35; 0; 85/1; 选用低噪声设备、加设隔声罩等，隔声量约10dB(A); 工作时间. 注：以综合楼中心为原点(0，0，0)，东西向为X轴，南北向为Y轴，竖向为Z轴，1m为一个单位。. 3.2噪声达标分析 1）本项目采用噪声预测模式进行预测计算。 根据各主要噪声设备在厂区的分布情况和四周厂界的距离情况，本评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声预测计算模式计算预测点新增噪声源的污染水平，模式如下： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图B.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为LDA001和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式(B.1)近似求出： Lp2=LDA001-(TL+6) 式中：LDA001——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量，dB。 图B.1室内声源等效为室外声源图例 也可按式(B.2)计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：LDA001——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级(A计权或倍频带)，dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式(B.3)计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： (B.3) 式中：LDA001i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LDA001ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式(B.4)计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)=LDA001i(T)-(TLi+6) 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LDA001i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式(B.5)将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2(T)+10lgS(B.5) 式中：Lw——中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m²。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外声源预测 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、障碍物屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 a)在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式(A.1)或式(A.2)计算。 Lp(r)＝Lw+DC-(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) (A.1) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)＝Lp(r0)+DC-(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) (A.2) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向 点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 噪声在向外传播过程中将受到厂房或其它车间的阻挡影响，从而引起声能量的较大衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，一般取10～20dB(A)，本项目厂四周设置围墙，取10dB(A)。 结合拟建项目的厂区平面布置和噪声源分布情况，本次评价不再考虑地面效应引起的倍频带衰减Agr和其他多方面效应引起的倍频带衰减Amisc。 b)预测点的A声级LA(r)可按式(A.3)计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 (A.3) 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)——预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 c)在只考虑几何发散衰减时，可按式(A.4)计算。 LA(r)=LA(r0)-Adiv 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的衰减，dB。 ③工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为t i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的 贡献值(Leqg)为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ④声环境敏感点预测 声环境敏感点噪声预测值 ( Leq )计算公式为： 式中： Leq ——预测点的噪声预测值，dB； Leqg ——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb ——预测点的背景噪声值，dB。 - 预测结果与评价 对项目厂区边界的噪声贡献值进行预测，预测结果见下表。 表4.2-13 项目营运期噪声达标情况 场界; 时段; 贡献值 [dB（A）]; 标准值 [dB（A）]; 达标 情况. 厂界东侧; 昼; 18.5; 60; 达标. 夜; 50; 达标. 厂界南侧; 昼; 41.2; 60; 达标. 夜; 50; 达标. 厂界西侧; 昼; 34.1; 60; 达标. 夜; 50; 达标. 厂界北侧; 昼; 24.8; 60; 达标. 夜; 50; 达标. 由上表预测可知，建设项目生产设备产生的噪声经选取低噪声设备、设置隔声、减振、厂房隔声、设置围墙和距离衰减后，厂界东、南、北侧昼、夜间噪声滿足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求；厂界西侧昼、夜间噪声滿足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 4类标准要求。 根据周边敏感目标调查，距离厂区较近的敏感点为项目地北侧约32m处的居民点、南侧约20m处的居民点，项目噪声对敏感点影响预测情况见下表。 表4.2-14项目噪声对各敏感点影响预测值 敏感点; 环境背景值; 项目贡献值; 噪声预测值; 标准值. 项目北侧约32m处的居民点; 50; 21.4; 50; 昼间≤60. 41; 21.4; 41; 夜间≤50. 项目南侧约20m处的居民点; 53; 31.4; 53; 昼间≤60. 40; 31.4; 40; 夜间≤50. 由上述分析结果可知，本项目生产设备经基础减振、隔声及距离衰减后，经预测周边敏感点处噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2类标准。为了最大程度地减少噪声影响，评价建议采取以下措施来尽量降低噪声： 1）合理布局，重视总平面布置 将高噪声设备布置在单独隔间内，对有强噪声的区域，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 2）防治措施 ①选用了低噪声风机、水泵等辅助设备； ②水泵安装在房内，水泵下部安装减振垫； ③项目临路一侧窗户安装了双层玻璃有效隔绝外部噪声。 ④建立了设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；组织职工环保意识教育，提倡文明办公，防止人为噪声。 ⑤对噪声设备的日常维护并对老化和性能降低的旧设备及时进行了更换，以此降低摩擦，减小噪声强度。 3.3外环境对项目的影响分析 项目位于永州市零陵区阳明大道386号，外环境对本项目主要影响为交通噪声，噪声源强约60～70dB（A），医院通过给窗户安装了隔声玻璃来减小外环境噪声对医院的影响，项目周边无大型污染源，通过措施后噪声对项目影响有限。 3.4营运期噪声污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），营运期医院噪声环境监测计划详见下表。 表4.2-18 噪声污染源监测计划 监测类别; 监测 地点; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界噪声; 厂界东、南面; 等效连续A声级; 季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 噪声; 厂界噪声; 厂界西、北面; 等效连续A声级; 季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准. 4.固体废物 4.1固体废物产排情况 项目运营期产生的固体废弃物主要包括生活垃圾、中药渣、废包装材料、医疗废物、污水处理站污泥等。 （1）包装废物 包装废物主要为废弃的医疗用品外包装，类比同类工程，包装废物产生量约为3.6t/a，收集后外售。 （2）生活垃圾 ①职工生活垃圾：本项目职工人数450人，生活垃圾产生量按1kg/人·d计算，则职工生活垃圾产生量约为0.45t/d（164.25t/a），收集后交由环卫部门进行处置。 ②门诊病人产生生活垃圾：全院最大门诊能力约为500人次/d，按每人每次产生0.2kg计，门诊病人产生废弃物量约为0.1t/d（36.5t/a），集中收集后交由环卫部门进行处理。 ③住院病人生活垃圾：病床300张，按每张床位病人每天产生1kg计，住院产生生活垃圾产生量约为0.3t/d（109.5t/a），集中收集后交由环卫部门进行处置。 ④陪护人员按每300人，按每人每天产生1kg计，则陪护人员生活垃圾产生量约为0.3t/d（109.5t/a），集中收集后交由环卫部门进行处置。 综上所述，运营期生活垃圾产生量约为419.75t/a，收集后交由环卫部门进行处置。 （3）中药渣 本项目年中药材用量约10t/a，中药熬制会产生中药药渣，结合建设单位提供的数据，项目产生量约30kg/d，10.95t/a。中药药渣成分为植物废渣，视为生活垃圾，中药渣采用包装袋密封收集后暂存于密闭煎药室内垃圾桶，最终由专门机构统一收运处置。 （4）医疗废物 该项目建成运营后，会产生一定量的医疗垃圾，医疗垃圾主要为被血液或分泌物污染的护理用具、敷料、一次性医疗用品等。根据我国《医疗废物管理条例》，医疗废物主要分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物等五类。具体见下表。 表4.2-19 医疗废物分类表 废物代码; 类别; 特征; 常见组分或者废物名称. 841-001-01; 感染性废物; 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。2、医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染 病病人产生的生活垃圾。3、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。4、各种废弃的医学标本。5、废弃的血液、血清。6、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。. 841-002-01; 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器; 1、医用针头、缝合针。2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。. 841-003-01; 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等; 1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。2、医学实验动物的组织、尸体。3、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。. 841-004-01; 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。; 1、医学影像室、实验室废弃的化学试剂。2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。3、废弃的汞血压计、汞温度计。. 841-005-01; 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。; 1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。 2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等；可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；免疫抑制剂。3、废弃的疫苗、血液制品等。. 根据《危险废物名录》（2021年版），医疗废物包括感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物和化学性废物，废物类别为HW01。本项目医疗废物主要包括被病人血液或人体体液污染的医疗材料、医疗仪器、废药品等。 A、感染性废物 病人产生废物属于感染性废物，废物类别为 HW01，废物代码841-001-011，住院病人按0.1kg/床·d计（其中包含日常治疗产生的医疗垃圾），产生医疗废物30kg/d；门诊产生的废物按0.05kg/人·次计，产生医疗废物25kg/d。因此本工程产生的感染性废物总量为55kg/d（20.075t/a）。 B、损伤性废物 废弃的或一次性的注射器、针头、化验器皿、玻璃、药盒及其它可能引起切伤刺伤的器物，属于损伤性废物，废物类别为HW01，废物代码841-002-01，住院病人按每病床每日产生锐器0.1kg计（其中包含日常治疗产生的医疗垃圾），产生医疗废物30kg/d；门诊产生的锐器按每日每人次产生0.025kg计，产生医疗废物12.5kg/d。因此本项目产生的损伤性废物量为42.5kg/d（15.513t/a）。 C、病理性废物 病理性废物主要包括手术及其他诊疗过程病例切片后废弃的人体组织、病理蜡块等，属于医疗废物，废物类别为HW01，废物代码841-003-01。类比同规模医院现状产生量为2kg/d（0.73t/a）。 D、化学性废物 化学性废物主要包括废弃的化学消毒剂，废弃的汞血压计、汞温度计等，属于医疗废物，废物类别为HW01，废物代码841-004-01。类比同规模综合性医院现状产生量为产生量约为0.2kg/d（0.073t/a）。 E、药物性废物 药物性废物主要是医院过期的、废弃的药品、疫苗、从病房处退回的药品和淘汰的药物等，属于医疗废物，废物类别为HW01，废物代码841-005-01。类比同规模医院现状产生量为0.2kg/d（0.073t/a）。 拟建项目医疗废物总产生量为99.9kg/d（36.464t/a）。 医疗废物往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中的HW01类医疗废物，医院各科室配置专用的废物转运箱，所产生的废物由各科室的专人分类打包收集至医疗固废暂存间，并在固废暂存间处设置台账系统，存放后实行称量、登记制，设置两名专人在医疗暂存间对内部交接和外部交接方面等实行专项管理，定期交由有资质单位处置，并由处置单位医疗废物运送人员和医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时共同填写《危险废物转移联单》，同时由医疗机构和处置单位分别保存。 （5）污泥 污水处理设施产生的污泥，其产率按1kgCOD产0.5kg污泥计算，项目污水站去除COD约2.56t/a，则本项目污泥产生量约1.28t/a。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.3.1条“栅渣、化粪池和污水处理设施污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置”，4.3.2条“污泥清淘前应进行监测，达到表4要求”，污水处理设施污泥属于（HW01）类危险废弃物，污泥进行清淘前应交由有资质单位进行监测，污泥满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4限值要求后交资质单位处理，本项目污泥通过污泥泵吸取收集，采用石灰消毒灭菌后直接交由有资质单位处置，不在医院暂存。 本项目营运期产生的固体废物产生及处置情况详见下表。 表4.2-20 全院固废废弃物排放及处置情况 序号; 名称; 废物类别; 废物代码; 性状; 产生量 （t/a）; 处置方式. 1; 包装废物; 一般固废; /; 固状; 3.6; 收集后外售处理. 2; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 固状; 419.75; 收集后交由环卫部门进行处理. 3; 中药渣; 一般固废; /; 固状; 10.95; 收集后交专门机构处理. 4; 医疗废物; 危险废物; 841-（001~005）-01; 固状; 36.464; 收集后交由有资质单位进行处置. 5; 污泥; 危险废物; 841-001-01; 固状; 1.28. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险废物分析结果汇总见下表。 表4.2-21 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生 工序 及装 置; 形 态; 主要成分; 有毒有害物质; 产生周期; 危险特性. 1; 感染性废物; HW01 医疗 废物; 841-001-01; 20.075; 诊疗; 固 态; 塑 料 等; 病菌; 日; In. 2; 损伤 性废 物; HW01 医疗 废物; 841-002-01; 15.513; 诊疗; 固 态; 金 属; 有机 物; 日; In. 3; 病理 性废 物; HW01 医疗 废物; 841-003-01; 0.73; 诊疗; 固 态; 有机 物; 病菌; 日; In. 4; 化学 性废 物; HW01 医疗 废物; 841-004-01; 0.073; 检验 室; 固 态/ 液 态; 化 学 物; 化 学 物; 日; In. 5; 药物 性废 物; HW01 医疗 废物; 841-005-01; 0.073; 诊疗; 固 态/ 液 态; 药 物; 药 物; 日; In. 6; 污水 站污 泥; HW49 其他 废物; 772-006-49; 1.28; 医疗 污水 处理 站; 固 态; 污 泥; 有机 物 ‘药 物; 日; T/In. 4.2环境管理要求 1）一般固废污染防治措施 院区及各楼层设置垃圾收集桶，由专门人员收集清运，做到日产日清。生活垃圾中可以回收的如：纸张、玻璃、塑料等回收利用，无回收价值的集中收集，由当地环卫部门负责统一清运处理，不随意排放。包装废物收集后外售处理；中药渣采用包装袋密封收集后暂存于密闭煎药室内垃圾桶，最终由环卫部门统一收运处置。 2）危险固废污染防治措施 污水站污泥按照《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》（HJ/T 228-2006）要求，采用污泥泵吸取污泥，使用石灰进行消毒处理后直接交由有资质单位清运处置，不在院区内暂存。 本项目污泥处置方式，符合环保要求，不会对环境造成二次污染，措施可行。 项目医疗废物临时贮存场所占地面积设置约10m²，能够满足项目的需要。 根据国家对医院废弃物处理处置的有关规范及要求，评价提出以下管理要求： 3）医疗废物暂时贮存库房的要求 ①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； ②必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； ③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； ④地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清 洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； ⑤库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用； ⑥避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件； ⑦库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； ⑧应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和 卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 卫生要求医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统。 暂时贮存时间 应防止医疗废物在暂时贮存库房中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。 管理制度应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。暂时贮存库房应当接受卫生主管部门的监督检查。 医疗废物的交接、运输项目与有资质单位已签订医疗废物转运合同，交接及转运过程等由有资质单位负责，院内做好危险废物转移联单便于管理。 本次评价要求医院方面要做好医院废弃物彻底的分类收集工作，不同类型的废弃物使用不同的容器收集，并贴上分类标签。医院做好固废的分类收集、管理及处置工作，防止带菌固废等混入生活垃圾中或随意丢弃，使病菌进入外环境，造成二次污染，则其产生的固废对外环境的影响较小。 5.运营期地下水和土壤环境影响和保护措施 5.1污染源及污染途径识别 根据工程分析本项目可能对地下水和土壤造成污染是主要包括医院自建污水处理站，地下水、土壤污染源主要为医疗废水，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS（不属于重金属及难降解有机物）。 本项目营运期正常状况下医疗经自建污水处理站处理后经市政污水管网排入向家亭污水处理厂。在非正常状况下，废水输送管道、处理池内污水渗漏入表层土壤、进而迁移入深层的地下水层，或废水处理池体破裂时，未经处理的废水溢出厂外，渗漏入表层土壤、进而迁移入深层的地下水层，从而可能影响土壤和地下水的水质。 综上所述，根据最大可信事故情况，本项目废水处理站污水泄露产生的垂直入渗为主要污染途径。 表4.2-22 土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 污水处理设施; 污水处理; 垂直入渗、地面漫流; COD、BOD5、NH3-N、SS; /; 事故. 5.2防控措施 ①源头控制措施 主要包括在污水处理设备、管道、污水储存及处理构筑物、危废暂存场所采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的废水垂直入渗进入土壤，本项目对废水处理站各个池子进行加盖处理，防止暴雨造成各个池子出现溢流现象。 ②分区防控措施 根据院区可能泄漏的污染物的性质和生产单元的构筑方式，以及潜在的地下水污染源分类分析，将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区。本项目地下水污染防渗已按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中的技术要求落实，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施。 1）简单防渗区 指不存在物料或污染物泄漏、不会对地下水环境造成污染的区域。污染防渗技术要求为一般地面硬化。本项目租赁一栋7层楼，各层均已对地面进行了硬化。 2）一般防渗区 一般防渗区指裸露地面的生产功能单元；污染地下水环境的物料泄漏容易及时发现和处理的区域；结合水文地质条件，对可能会产生一定程度的污染、但建（构）筑物基础之下场地水文地质条件较好的工艺区域或部位。主要为一般固废间等区域。该区域项目采用水泥硬化处理，污染防渗技术参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中“用双层人工合成材料防渗衬层，下层人工合成材料防衬层下应具有厚度不小于0.75m，且其被压实后的饱和渗透系数小于1.0×10-7cm/s的天然粘土衬层，或具有同等以上隔水效力的其他材料衬层；两层人工合成材料衬层之间应布设导水层及渗漏检测层”的要求。 ③重点防渗区 重点防渗区是指位于地下或半地下的生产功能单元，发生物料泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位，医疗废物暂存间、污水处理站、事故池应按照重点防渗区的技术要求进行落实。其中医院医疗废物暂存间、污水处理站污染防渗参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求进行了防渗处理，事故池的防渗技术参数应满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m、K≤1×10-7cm/s，或参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求执行。 表4.2-23 防腐、防渗措施一览表 序号; 分区; 区域; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 自建污水处理站、危废暂存间、事故池; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m、K≤1×10-7cm/s，或参照GB18597执行. 2; 一般防渗区; 一般固废间; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 3; 简单防渗区; 除上述建筑外的所有区域（除厂区绿化用地外）; 一般地面硬化. 本项目污水处理站、医疗废物暂存间、事故池均采用水泥硬化防渗处理，可有效防止污染物进入地下水体、土壤，从而减轻乃至杜绝对地下水、土壤环境的影响。 6.环境风险 6.1危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B内容，结合本项目涉及原辅料的理化特性及毒理特性，本项目涉及的危险物质为乙醇（酒精）、云氧消毒粉、盐酸、亚氯酸钠，本项目危险物质的储存量、临界量见下表。 根据建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，计算每种物质在院界内的最大存在总量与其对应的临界量的比值Q，具体计算如下式： 式中，q1，q2…，qn--每一种危险物品的现存量； Q1，Q2…Qn--对应危险物品的临界量。 Q 值计算结果详见下表。 表 4.2-24 项目主要物料储存方式汇总一览表 名称; 危险性; CAS号; 最大储存量qn/t; 临界量; Q. 乙醇; 泄露、火灾; 64-17-5; 0.1; 500; 0.0002. 盐酸; 有毒有害; 7647-01-0; 0.1; 7.5; 0.013. 合计; 0.0152. 注:乙醇临界量参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）. 根据上表得知，各危险品储存量远小于临界量，物质总量与临界量比值Q值0.0152＜1，所以项目不构成危险化学品重大危险源，风险潜势为I。 评价等级的划分见下表。 表 4.2-25 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析 a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明. 本项目评价环境风险评价工作等级为简单分析。 6.2环境风险识别 项目物质风险识别情况见下表： 表4.2-26 本项目主要危险物料特性表 名称; 理化性质; 燃烧性; 爆炸性; 毒性; 腐蚀性; 判定结果. 乙醇; 乙醇（ethanol）是一种有机化合物，结构简式为CH3CH2OH或C2H5OH，分子式为C2H6O，俗称酒精，乙醇在常温常压下是一种无色透明、易挥发、易燃烧、不导电的液体，它的水溶液具有酒香的气味，味甘。在20 ℃常温下，乙醇液体密度是0.789 g/cm³。乙醇的熔点是-114.1 ℃，沸点是78.3 ℃。乙醇蒸气能与空气形成爆炸性混合物; 易燃; /; 低毒; /; 是低毒物质* 2类可燃物质 不是爆炸性物质. 盐酸; 是氯化氢(HCl)气体的水溶液，为无色透明的一元强酸。盐酸具有极强的挥发性，因此打开盛有浓盐酸的容器后能在其上方看到白雾，实际为氯化氢挥发后与空气中的水蒸气结合产生的盐酸小液滴。接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒:出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻出血、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。; /; /; 有毒; 易腐蚀性; 是有毒物质* 不是易燃易爆物质. 项目各功能单元的潜在环境风险事故分析见表。 表4.2-27 项目各功能单元潜在的环境风险事故一览表 事故类型; 事故原因; 危险物质向环境转移的可能途径; 影响程度. 泄漏事件; 危险化学品、医疗危废泄漏; 泄漏物直接进入地表水、地下水、土壤; 影响周边地表水、土壤. 火灾引发的次生环境事件; 存在高温、明火; 燃烧后产物进入大气、消防废水外排进入地表水; 遇明火，燃烧引发火灾事故，对外界影响较大. 废水事故排放; 因设备或操作原因造成废气未经处理直接排放; 废水将直接进入到周边地表水中; 影响周边水环境. 6.3环境风险分析 - 化学品泄漏环境风险分析 本项目泄漏主要包括化学品（盐酸、乙醇等）发生泄漏，上述物质发生泄漏可能会进入雨水管道、地表水等，对地表水环境产生一定影响，甚至通过下渗对地下水造成影响。 - 火灾事故的伴生/次生污染物排放 本项目涉及的易燃品主要为乙醇，发生火灾/爆炸事故同时会产生NOx、CO 进入大气，对周围环境和人群产生影响。 - 医疗废水事故排放风险分析 - 本项目运营期废水平均日污水排放量140.6m3 /d（51318.27m3/a），其中医疗废水主要污染物是有机污染物和致病菌，水质复杂程度为中等，经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准、向家亭污水处理厂进水水质要求后，通过市政管网排入向家亭污水处理厂处理，出水排入湘江。事故排放情况下，即视为经污水处理站处理后不达标或者处理效果完全失效情况下直接排入管网。废水中病原性微生物和寄生虫卵具有致病性，可以诱发疾病或造成伤害，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大。同时，废水中过高浓度的CODCr、SS、BOD5和粪大肠菌群等污染因子，会对向家亭污水处理厂产生冲击。 - 危险废物在收集、贮存、运送过程中的风险分析 医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，如果不经分类收集毁形等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。例如，如果医疗废物和生活垃圾混合一起的话，城市生活垃圾处置中心可能会将医疗废物与生活垃圾一起处置，可能导致致病菌的大范围传播和造成土壤环境污染。 6.4环境风险防范措施 根据现场踏勘，目前本项目已采取以下处理措施： ①加强各原辅材料的管理。 ②项目根据《医疗废物分类目录要求》，对废物实施分类管理。 ③项目内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。 ④建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险物质的容器，设置明显的标识及警示牌，进行严格登记。 ⑤运送医疗废物使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具，每天运送工作结束后，对运送工具进行清洁和消毒。 ⑥项目建立医疗废物暂时贮存设施、设备，医疗废物暂时贮存的时间不超过2天；医疗废物交由有资质单位处置，并依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。 ⑦加强设备的保养维护，特别是关键设备应备齐易损零部件及配件；加强对污水处理站技术人员操作工作的培训，熟练掌握污水处理工艺技术原理，运行经验及设备的操作说明，加强工作人员的岗位责任管理，减少人为因素产生的故障。同时建议项目污水处理站风机、泵等主要关键设备应有备用，污水处理供电系统应实行双回路控制，确保污水处理站的运行率；保持各处理单元工况正常，保证各环节的平衡与协调。 ⑧项目应制订突发环境事件的应急预案。 ⑨发生异常时，立即通知医院内各用水科室，采取停止用水的措施，项目污水处理站应设有事故应急池。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），非传染医院污水处理工程应急池不小于日排放量的30%，项目医疗废水产生量为140.6m³/d，故环评建议医院污水处理站东南侧设置一个不小于50m³的应急事故池。项目营运期应加强污水处理站的日常管理及监测，如果在运行过程中发现污水处理站出水水质超标，应立即将污水排入事故池中，并对污水处理设备进行维修，待污水处理站回复运行后，再将事故池的污水泵入污水处理站进行处理。 因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可控的。 8.环保投资 项目总投资9000万元，其中环保投资169.5万元，环保投资占总投资的1.88%。项目环保投资分项估算见下表。 表4.2-28 项目环保投资一览表 单位：万元 项目; 污染源; 环保措施; 投资(万元). 废水治理; 废水; 化粪池; 1.5. 配套污水处理站; 130. 废气治理; 恶臭; 污水处理站密闭、绿化; 3. 柴油发电机废气; 专用烟道; 1. 食堂油烟; 油烟净化器; 2. 噪声治理; 设备噪声; 隔声、减振处理，首选低噪设备，并进行合理放置，严格生产作业管理; 8. 固废治理; 生活垃圾; 生活垃圾收集箱; 1. 一般性固废; 一般固废暂存间5m²; 1. 危险废物; 危险废物暂存间 10m²; 10. 环境风险防治措施; 加强设备管理，定期维护，保养等，确保其正常运行；危险化学品贮存处设置围堰或者防泄漏托盘; 2. 应急事故池（50m³）; 10. 合计; 169.5. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷 | 污水处理站密闭+除臭剂等 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005 ）中污水处理站周边大气污染物控制标准 |
|  | 煎药室 | 异味 | 抽风系统将异味通过专用烟道引排至楼顶排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级标准 |
|  | 汽车尾气 | 烟尘、HC、NOx | 通过地下车库排气系统引排至室外 |  |
|  | 柴油发电机 | 烟尘、HC、SO2、NOx | 通过专用烟道引排至室外 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 经油烟净化器处理后经排烟道至屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 综合废水 (DW001) | pH、BOD5、 CODcr、SS、 氨氮、粪大肠菌群、色度、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物 | 地埋式污水处理站（“格栅+调节池+AAO+二沉池+消毒”） | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 |
| 声环境 | 设备噪声 |  | 选用低噪音设备、合理布局、隔声。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准限值 |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 分类收集交环卫部门处理 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）要求 |
|  | 中药渣 |  | 采用包装袋密封收集后暂存于密闭煎药室内垃圾桶，交专门机构处理 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 废包装材料 |  | 收集后外售处理 |  |
|  | 医疗废物 |  | 暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 污泥 |  | 委托有资质单位定期清运和处置 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的相关规定 |
| 电磁辐射 | 另行评价 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取分区防渗措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①加强各原辅材料的管理。 ②项目根据《医疗废物分类目录要求》，对废物实施分类管理。 ③项目内医疗废物产生地点设有医疗废物分类收集方法的文字说明。 ④建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险物质的容器，设置明显的标识及警示牌，进行严格登记。 ⑤运送医疗废物使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具，每天运送工作结束后，对运送工具进行清洁和消毒。 ⑥项目建立医疗废物暂时贮存设施、设备，医疗废物暂时贮存的时间不超过2天；医疗废物交由有资质单位处置，并依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。 ⑦加强设备的保养维护，特别是关键设备应备齐易损零部件及配件；加强对污水处理站技术人员操作工作的培训，熟练掌握污水处理工艺技术原理，运行经验及设备的操作说明，加强工作人员的岗位责任管理，减少人为因素产生的故障。同时建议项目污水处理站风机、泵等主要关键设备应有备用，污水处理供电系统应实行双回路控制，确保污水处理站的运行率；保持各处理单元工况正常，保证各环节的平衡与协调。 ⑧项目应制订突发环境事件的应急预案。 ⑨发生异常时，立即通知医院内各用水科室，采取停止用水的措施，项目污水处理站应设有事故应急池。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、排污许可管理制度 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于简化管理。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》 中的管理要求可知，建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录满足环境管理要求；定期提交排污许可执行报告，保证执行报告的规范性和真实性；按照自行监测方案开展自行监测。同时，衔接好排污许可工作，制定自行监测计划、环保竣工验收安排等。 2、排污口规范化建设 废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存和排气筒必须按照国家和湖南省的有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照国家环保部制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 ①排气筒设置取样口，并具备采样监测条件，排放口附近树立图形标志牌。 ②排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建设排污口管理的专门档案；排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 ③环保保护图形标志 在厂区的废水排放口、废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995 执行。环境保护图形标志的形状及颜色、环境保护图形符号见下表。 表5-1 环境保护图形标志的形状及颜色 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表5-2 环境保护图形符号 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放 口; 表示废水向水 体排放. 2; 废气排放 口; 表示废气向大 气环境排放. 3; 一般固体 废物; 表示一般固体 废物贮存、处置 场. 4; 噪声排放 源; 表示噪声向外 环境排放. 5; /; 危险废物; 表示危险废物 贮存、处置场. 3、项目竣工环境保护验收 建设项目竣工环境保护企业自行验收工作程序： （1）在建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行 查验。 （2）按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。企业、 验收调查（监测）机构及其相关人员对验收调查（监测）报告结论终身负责。 （3）验收调查（监测）报告编制完成后，由企业法人组织对建设项目环境保护设施和环境保护措施进行验收，形成书面报告备查，并向社会公开。 （4）企业自行组织竣工环境保护验收时，应成立验收组，对建设项目环境保护设施及其他环境保护措施进行资料审查、现场踏勘，形成验收意见，验收组成员名单附后。 4、项目突发环境应急预案 项目在正常生产后需尽快委托相关单位开展本企业的突发环境事件应急预案编制工作，并按要求到环保部门进行备案。 |

六、结论

本建设项目符合国家产业政策，选址合理，平面布局合理。项目建设和运营过程中，在严格落实环评中提出的各项污染治理措施的前提下，废气、废水、噪声等均可达标排放，固体废物能得到有效、安全的处置，项目产生的污染物对周围环境产生的影响在可接受的范围内。 因此，本评价认为该建设项目从环保角度出发是合理可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫化氢 | / | / | / | 0.0008t/a | / | 0.0008t/a | / |
|  | 氨气 | / | / | / | 0.0211t/a | / | 0.0211t/a | / |
|  | 油烟 |  |  |  | 0.023t/a | / | 0.023t/a | / |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 51318.27t/a | / | 51318.27t/a | / |
|  | CODCr | / | / | / | 2.56t/a | / | 2.56t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.256t/a | / | 0.256t/a | / |
| 一般固体废物 | 生活垃圾 |  | / | / | 419.75t/a | / | 419.75t/a | / |
|  | 中药渣 | / | / | / | 10.95t/a | / | 10.95t/a | / |
|  | 包装材料 |  | / | / | 3.6t/a | / | 3.6t/a | / |
| 危险废物 | 医疗废物 | / | / | / | 36.464t/a | / | 36.464t/a | / |
|  | 污泥 | / | / | / | 1.28t/a | / | 1.28t/a | / |