建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  永州北大泌尿专科医院有限公司建设项目    

建设单位（盖章）：  永州北大泌尿专科医院有限公司    
编制日期：         二〇二四年七月              
中华人民共和国生态环境部制

[image: image5.jpg]e

e Qn




目 录

1一、建设项目基本情况


10二、建设项目工程分析


23三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


29四、主要环境影响和保护措施


49五、环境保护措施监督检查清单


51六、结论


52建设项目污染物排放量汇总表



附图

附图1  项目地理位置示意图

附图2  项目平面布置图

附图3  环境质量及污染源监测布点图
附图4  主要环境保护目标示意图
附图5  项目现状及周边现状照片

附图6  污水管网图

附图7  项目分区防渗图

附图8  项目水系图
附图9  永州市城市总体规划图
附件

附件1  环评委托书

附件2  租赁合同
附件3  项目营业执照
附件4  项目医疗机构许可证
附件5  项目发改备案表
附件6  项目监测数据及质量保证单
附件7  医疗废物处理协议及转移联单

附件8  不予处罚的告知书
附件9  专家评审意见及专家签名表

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	永州北大泌尿专科医院有限公司建设项目

	项目代码
	2311-431102-04-01-743357

	建设单位联系人
	张勇
	联系方式
	17700738066

	建设地点
	永州市零陵区芝山路42号

	地理坐标
	（111度37分0.536秒，26度13分48.841秒）

	国民经济

行业类别
	Q8415专科医院
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生中“108、医院841”

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	永州市零陵区发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	零发改[2023]324号

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	11

	环保投资占比（%）
	11
	施工工期
	0

	是否开工建设
	(否

(是：本项目于2012年建设成运营，主要建设内容为1栋7层综合楼，不进行处罚
	用地（用海）

面积（m2）
	412.6

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目属于Q8415专科医院，经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中的第三十七条“卫生健康”中的第1条“医疗卫生服务设施建设”，故符合国家有关法律、法规和政策规定。

2、与“三线一单”要求符合性分析

本项目位于永州市零陵区芝山路42号，根据《湖南省人民政府关于实施“三线一单” 生态环境分区管控的意见》(湘政发〔2020〕12号)及《永州市人民政府关于“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见》(永政发[2020]11号)等文件可知，本项目地徐家井街道属于重点管控保护单元（环境管控单元编码为：ZH43110220001）。

①生态红线 

根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》(2020年11月发布)中湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求：生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、石漠公园、饮用水水源保护区等各类自然保护地还应执行现有法律、法规、规章及自然资源部、国家林业和草原局《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期工作的函》等相关规定；国家公园和自然保护区实行分区管控，原则上核心保护区内禁止人为活动，一般控制区内限制人为活动。本项目位于永州市零陵区芝山路42号，根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》(湘政发〔2018〕20号)和永州市生态保护红线划定情况，本项目不在生态保护红线范围内。

②环境质量底线 

本项目所在区域(永州市)近一年常规大气污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO监测因子的年均值浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准年均值要求，属于达标区。地表水环境质量为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类，声环境质量为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类。本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放。因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。

③与资源利用上线的对照分析 

本项目为医疗卫生服务行业，营运过程中消耗一定量的水资源、电资源，区域内生产和生活用水均使用自来水，能源主要依托当地电网供电，项目资源消耗相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。

④生态环境准入清单 

项目符合国家及地方产业政策，未被列入环境准入负面清单。项目采取有效三废处理措施，符合区域总体规划、产业定位及环保规划要求。
根据永州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见，项目所在地属于徐家井街道，为零陵区重点管控单元，环境管控单元编码ZH43110220001，管控要求如下：
  本项目与“三线一单”要求符合性分析

管控

维度
管控要求
本项目情况
符合性分析
空间布局约束
（1.1）永州市零陵区潇水饮用水水源保护区：严格控制旅游、航运、项目建设等开发行为，禁止燃油船舶在饮用水源保护区内游玩，严格控制二级保护区范围内新上旅游开发项目。禁止在南津渡水厂、娘子岭水厂取水口上游1000米，下游200米范围内垂钓、停泊渔船和电鱼捕鱼。

（1.2）湖南零陵潇水国家湿地公园：湿地公园内不得设立开发区、度假区。禁止擅自在水面设置竹箔等障碍物，禁止非法引进外来物种或擅自放生，确需修建相关工程的，应当进行科学论证、评估，并征求相关部门的意见。已退耕还湿的地域禁止新建居民点或者其他永久性建筑物、构筑物。湿地公园管理局划定的植被恢复区，禁止放牧和种植。

（1.3）畜禽养殖布局应符合《零陵区畜禽规模养殖“三区”划定方案》。

本项目不属于畜禽养殖行业；本项目选址不在永州市零陵区潇水饮用水水源保护区、湖南零陵潇水国家湿地公园；本项目建成后通过加强环境监管，可确保污染物达标排放。
符合
污染物排放管控
（2.1）湖南零陵潇水国家湿地公园：禁止任意存储固体废弃物，对农用薄膜和渔网等不可降解的废弃物，使用者应当采取回收利用等措施。湿地公园内航行的船舶，应当配置符合国家规定的防污设备，不得排放污染物、生活污水及固体垃圾。

（2.2）所有江河水库全部退出承包经营，采取“人放天养”生态养殖模式，力保水源水质达标。

（2.3）石山脚街道：新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用，散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。

（2.4）重点餐饮经营场所（6个灶头以上）全部要求安装高效油烟净化设施，实现油气分离，确保油烟达标排放，逐步推广到中小型餐饮经营场所。禁止露天无序烧烤。

（2.5）严格执行《永州市人民政府关于中心城区全面禁止燃放烟花爆竹的通告》（永政函〔2016〕282号），全面禁止燃放烟花爆竹，全面取缔禁燃范围内违规销售烟花爆竹网点。

（2.6）推进秸秆回收利用和处置，禁止露天焚烧秸秆。

本项目不涉及湖南零陵潇水国家湿地公园和江河水库、不在石山脚街道、餐饮业。
符合
环境风险防控
（3.1）执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与环境风险防控有关的规定。

执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与环境风险防控有关的规定
符合

资源开发效率要求
（4.1）能源

（4.1.1）实行低硫煤政策，禁止使用含硫量大于1%，含灰量大于20%的燃煤。

（4.1.2）全面提高工业锅炉准入标准，禁止新建、扩建和改建燃煤锅炉，凡申请新、扩、改建锅炉的，一律要求使用电、天然气、液化石油气、轻质燃油、水煤浆、生物质成型燃料等低污染燃料。

（4.1.3）高污染燃料禁燃区严格执行《永州市人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通告》（永政函〔2020〕30号）的规定。

项目无锅炉，主要使用能源为电能。

符合

由上表可知，本项目符合“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单）的要求。

3、与《医疗废物管理条例》符合性分析

  与《医疗废物管理条例》相符性


《医疗废物管理条例》中要求

本项目情况

相符性

第七条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环 境污染事故。
建设项目实施后，建立医疗废物管理责任制，确定法定代表人为第一责任人
符合

第八条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当制定与医疗废 物安全处置有关的规章制度和在发 生意外事故时的应急方案；设置监 控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，防止违反本条例的行为发生。

建设项目实施后，制定医疗废物全过程管理规章制度，制订医疗废物泄漏应急方案，设置医疗废物管理专（兼）职人员
符合

第九条 医疗卫生机构和医疗废物 集中处置单位，应当对本单位从事 医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

建设项目实施后，对本院从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，定期进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训
符合

第十条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。

建设项目实施后，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备特制成套工作服，并定期进行健康检查
符合

第十一条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当依照《中华 人民共和国固体废物污染环境防治 法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度

本项目执行危险废物转移联单管理制度
符合

第十二条 医疗卫生机构和医疗废 物集中处置单位，应当对医疗废物 进行登记，登记内容应当包括医疗 废物的来源、种类、重量或者数量、 交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年

建设项目实施后，医院实施医疗废物全过程管理登记制度，并系统存档
符合

第十三条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散

建设项目实施后，对相关工作人员定期培训，制订操作规章，实行医疗废物 全过程登记制度和医疗 废物管理责任制，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。
符合

第十六条 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明

项目医疗废物包装袋和容器严格执行《医疗废物专用装物、容器标准和警示标识规定》。
符合

第十七条 医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁

本项目医疗废物暂存间与医疗区和办公区等区域严格分离。医疗废物日产日清，每天清运后对暂存间进行消毒。
符合

第十八条 医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁

本项目医疗废物内部运送工具使用周转箱（桶），严格执行《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》，按照制订的操作规章，于指定时间、指定污物路线，运送到医疗废物处置房，并每天下班前定时消毒和清洁。
符合

第十九条 医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前应当就地消毒

本项目医疗废物委托有资质的单位处理；由专职人员使用二氧化氯进行消毒，后交由有资质的单位进行处置。
符合

4、与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的符合性分析

 项目与《医院污水处理工程技术规范》符合性分析

《医院污水处理工程技术规范》
本项目情况
符合性
第4.1.2条：新（改、扩）建医院，在设计医院污水处理系统时应考虑将医院病区、非病区、传染病房、非传染病房污水分别收集
本项目污水分类收集，对医疗废水、检验室废水分类收集；检验室废水进行中和处理后，汇同其他医疗废水进入到厂区的污水处理站进行处理后排入向家亭污水处理厂。
符合
第5.1.6条：医院污水处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施， 各种构筑物宜加盖密闭，并设通气装置
本项目污水处理站采用一体化设备，并进行防腐防渗设计
符合
第5.1.8条：医院污水处理工程污染物排放应满足GB18466和地方污染物排放标准的有关要求
本项目污水处理达到 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2预处理标准和永州市向家亭污水处理厂接管标准
符合
第6.1.3条：非传染病医院污水，…… 若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺。
本项目污水经处理后排入向家亭污水处理厂中处理，污水处理站采用“混凝沉淀+二氧化氯消毒”的处理工艺
符合
第12.4.1条：医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医疗废水。……非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%
本项目属于非传染病医院，日排水量约为14.775t，本项目设置5m3的应急事故池，用于贮存事故和突发事件时排放的污水
符合
5、与《永州市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

根据《永州市“十四五”生态环境保护规划》中“（二）严格环境准入与管控”相关内容，分析如下：

表1-5与永州市“十四五”生态环境保护规划符合性分析

序号

规划内容

相关要求

本项目情况

符合性

1

严格环境准入

按照国家要求的产业准入目录，严把永州项目产业政策关，促进产业转型升级，防止落后产能和污染严重项目转入永州市，严控化工、建材、有色、电镀、印染等高污染项目的审批，禁止新建、扩建落后产能项目。坚持新建工业企业必须入园，严控高污染高能耗企业入园。加强高能耗高排放项目准入管理，必须符合产业政策、行业发展规划和市场准入要求。实行排污总量前置管理，将建设项目污染物排放总量指标作为项目环评审批的前提条件，严控新增排放量。加强永州市11家省级工业园区生态环境准入管理。推进“三线一单”与排污许可、环评审批、环境监测、环境执法等数据系统共享。探索构建以“三线一单”为环境空间管控基础，以规划环评和项目环评为环境准入关口，以排污许可为企业运行守法依据，以执法、督察为环境监管闭环的全过程环境管理框架。

本项目为专科医院，不属于工业类项目
符合

2

加强规划环境影响评价

严格执行以环评制度为主体的生态环境源头预防制度，以国土空间规划、区域规划、行业发展规划引导经济社会发展，全面推进重点区域、重点流域、重点行业规划环评。推动规划编制底线约束，前置考虑空间管制、总量管控和生态环境准入，统筹区域空间布局与生态安全格局，统筹发展目标与资源环境承载力。严格审查涉“两高”行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划，严格控制“两高”行业发展规模，优化规划布局与实施时序。推动在项目环评审批及事中事后监督管理中落实规划环评成果。
本项目严格执行以环评制度为主体的生态环境源头预防制度

符合

3

全面实行排污许可制度

推行以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，推动工业固体废物、土壤环境要素全覆盖，实现固定污染源排污许可全覆盖。严格落实企业持证排污要求，按照“新老有别、平稳过渡”原则，推进排污口清理整治，规范排污口设置。依托排污许可证实施企事业单位污染物排放总量指标分配、监管和考核。加强对排污许可的事中事后监督管理，将排污许可执法检查纳入生态环境执法年度计划，落实排污许可“一证式”管理。持续做好排污许可证换证或登记延续动态更新。推进全市排污许可制度与环境影响评价制度有效融合，推动重点行业企业环境影响评价、排污许可、监管执法全闭环管理。

本项目严格执行排污许可制为核心的固定污染源监管制度

符合

6、选址合理性分析
①用地合理性

本项目位于永州市零陵区芝山路42号，根据房东提供的不动产权证(详见附件2)及根据《永州市城市总体规划(2001-2020)》(2010版2017年中心城区局部修改)，本项目为商业用地，用地手续合法，本项目是惠民利民的专业医疗工程项目，是加快补齐医疗短板的一项重要举措，符合区域医疗卫生规划，综上所述，本项目选址较合理。

②环境影响角度

由工程分析以及各环境要素的影响评价结果可知，项目实施后各类污染物在采取防治措施后可以达标排放，各项污染防治措施技术可行，经济合理，在严格落实各项环保措施后，各污染因子对周围环境影响不大，对周围敏感区的影响在可接受范围内，从环境影响角度看，项目选址是合理的。

③环境敏感性和环境容量

本项目位于永州市零陵区芝山路42号，所在区域不属于环境敏感区。现状监测结果表明，项目所在地具有一定的环境容量。

7、外环境对本项目的影响 

项目位于永州市零陵区芝山路42号，该地段毗邻零陵区商业步行街，属于繁华地段，北面为商住楼，东面为永州旺达零陵长途客运站停车场，南面为永州旺达零陵长途客运站售票点，西面紧邻芝山路。外环境对本项目主要影响为商业噪声，医院通过给西侧窗户安装了隔声玻璃来减小外环境噪声对医院的影响，项目周边无大型污染源，通过措施后噪声对项目影响有限。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目建设背景及由来
永州北大泌尿专科医院有限公司成立于2012年，位于永州市零陵区芝山路42号，现已建成投入运营，本项目属于“未批先建”类型，违反了《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行和《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日施行）。2021年10月11日，经永州市卫生健康委员会颁发医疗机构执业许可证（登记号432901311261400000），2024年1月18日永州市零陵区卫生健康局对该医院出具了办理环评的函（见附件），永州市生态环境保护综合行政执法支队零陵大队对该医院出具了不予行政处罚决定书（见附件），并要求医院完善环评手续。
按照国家《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院2017年第682号令)、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目床位50张，属于名录中“四十九、卫生84 -108医院（841）-其他（住院床位20张以下的除外）”，应编制环境影响报告表。因此，永州北大泌尿专科医院有限公司委托我公司编制“永州北大泌尿专科医院有限公司建设项目环境影响报告表”。湖南新瑞智环境科技有限责任公司接受委托后，及时组织有关专业人员组成工作组，在认真研读项目的有关文件资料、现场踏勘和现状监测等的基础上，编制完成了《永州北大泌尿专科医院有限公司建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。医院建设和运营过程中涉及的辐射设备及其影响应委托其他资质单位另行环评，本报告不对辐射相关影响进行评价。
2、项目建设内容

项目租赁位于永州市零陵区芝山路42号零陵区联运大厦1~7层进行建设，项目总用地面积412.6m2，总建筑面积为2603.8m2，项目设置病床50张，预计年接诊人数达1825人次。不配置太平间，不设食堂、职工宿舍、锅炉房、洗衣房、煎药室、发电房，职工及病人用餐委外。项目建设内容及组成详见表2-1，主要建（构）筑物及其功能布局详见表2-2。
表2-1  项目建设组成一览表

工程类别

工程名称

工程内容

备注
主体工程
综合楼
建筑面积约为2603.8m2，共7F，一楼建筑面积114.87m2；二楼建筑面积425.92m2；三楼建筑面积412.6m2；四楼建筑面积412.6m2；五楼建筑面积412.6m2；六楼建筑面积412.6m2；七楼建筑面积412.6m2。
已建
公用工程
给排水工程
给水：由市政自来水管网接入院内；排水：①雨水排入市政雨水管网内；②检验室废水经中和处理；③生活污水化粪池预处理；④医疗废水经自建的一体化污水处理站处理，经二氧化氯消毒后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准限值后排入向家亭污水处理厂。
已建
供电工程
接入市政供电管网，年耗电量约为25万kW
已建
热水
本项目热水采用电热开水柜提供
已建
供暖、制冷
本项目采用中央空调供暖、制冷
已建
环保工程
固废
包装废物
收集后外售

已建
医疗废弃物
收集后暂时贮存于医疗废弃物暂存间内，后交由永州市医疗废物处理有限责任公司进行处置

已建
污泥
由专职人员使用石灰进行消毒，后直接交由永州市医疗废物处理有限责任公司进行处置
已建
噪声
内部公共设备噪声控制措施：泵机设置减振措施并置于地下；风机选用低噪类型，安装采用减振基座和隔声罩；空调设置减振措施，对院区配套设备加强管理和维护，以保证各设备正常运转。
已建
废水
采用雨污分流制；①雨水排入市政雨水管网内；②检验室废水经中和处理；③生活污水化粪池预处理；④医疗废水经自建处理能力为20t/d的一体化污水处理站（工艺：混凝沉淀+二氧化氯消毒）处理，经二氧化氯消毒后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准限值后排入向家亭污水处理厂。  
已建
废气

污水处理站臭气通过封闭式+投加除臭剂减少臭气排放
已建
环境风险
在项目一楼西侧新建1座应急事故池5m3。
新建
医疗废物贮存间
各建筑设置医疗废物收集点，收集后续运至位于项目综合楼二楼南侧的医疗废物暂存室，建筑面积约为5m2
已建

一般固废堆放场所

位于一楼，1座5m2一般固废间，用于暂存一般固废。
已建
表2-2   主要建(构)筑物及其功能布局一览表
建（构）筑物名称

楼层

功能布局

综合楼1~7层
1F

设有：大厅、导诊台、固废间、收费窗口、药房、座椅、楼梯间
2F

设有：输液大厅、输液台、配药室、消毒室、换衣间、化验室、B超、诊室、检测室、前台大厅、厕所、座椅、危废暂存间、楼梯间
3F

设有：病房、厕所、楼梯间
4F

设有：病房、厕所、楼梯间
5F

设有：办公室、手术间、小手术间、处置间、等候大厅、厕所、楼梯间、气瓶室
6F
设有：病房、厕所、楼梯间
7F
设有：病房、厕所、楼梯间
2、项目科室设置

本医院主要设内科/外科：普通外科专业；泌尿外科专业/妇产科：妇科专业；生殖健康与不孕症专业/急诊医学科/麻醉科/医学检验科/医学影像科；中医科；内科专业；肛肠科专业。本医院不设传染科。
3、项目原辅材料与能源消耗
本项目使用的原辅材料为药品、医疗器具（纱布、一次性针管、手术器具等）、消毒液、碘伏；项目主要能源为水、电，项目原辅材料和能源消耗情况见表2-3。
表2-3  项目原辅材料、能源消耗一览表

序号

名称

年耗量

物理化性质

来源

厂区最大贮存量

1

医疗器具（纱布、一次性针管、注射器具、输液器具等）
/

/

外购

于医药公司

/

2

84消毒液

1t/a

颜色为无色到浅黄绿色、有刺激性气味、常温下仅存在于水溶液中、沸点40℃；弱酸性、强氧化性

0.5t，桶装贮存在医药间

3

碘伏

1.2t/a

单质碘与聚乙烯吡咯烷酮的不定型结合物。聚乙烯吡咯烷酮可溶解分散9%-12%的碘，此时呈现紫黑色液体。但医用碘伏通常浓度较低(1%或以下），呈现浅棕色

0.5t，瓶装，贮存在医药间

4

双氧水

/

无色透明液体，强氧化性，溶于水、醇、乙醚，不溶于苯、石油醚；是一种极弱的酸；一般情况下会分解成水和氧气，但分解速度极其慢

0.5t，瓶装，贮存在医药间

5

5%葡萄糖

/

是自然界分布最广且最为重要的一种单糖，它是一种多羟基醛。易溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚，无臭，味甜，有吸湿性。易溶于水，在碱性条件下加热易分解，有还原性，能与银氨溶液反应

贮存在医药间

6

0.9%氯化钠注射液

/

易溶于水、甘油，微溶于乙醇、液氨；不溶于浓盐酸。在空气中有潮解性，氯化钠是白色无臭结晶粉末。熔点801℃，沸点1465℃

0.2t，贮存在医药间

7

医用药品、常规药物
若干

/

/

8

各种针剂及口服西药
若干
/

9

放射科医用干式胶片
若干
/

10
各类大输液用药及器具
若干
/

11
5%盐水

/

/

/

12
各类检验科（检验科、理化实验室）主要试剂

若干

院区化验室所有检测、鉴定、分析工作均直接购进成套的试剂盒，试剂盒内配有分析和测定所必需的全部试剂，化验室不需自制检验试剂。试剂盒内药品的主要成分包括生物酶、有机物和缓冲液等，不含氰化物和重金属；血样化验采用的溶血剂为无氰试剂，主要成分为季铵盐类表面活性剂。使用后的废试剂及处理后的废样液、废弃标本收集后由专门的容器存放，与废试剂盒等一起作为医疗废物处置。由于化验室直接采用试剂盒，故常备的试剂、药品种类很少，主要为消毒用的酒精、稀释用的双蒸水以及生理盐水等，无有毒有害物质。

/

13
酒精（75%）
0.8t/a
学名乙醇(ethanol)是一种有机化合物，结构简式为CH3CH2OH或C2H5OH，分子式为C2H6O，俗称酒精，乙醇在常温常压下是一种无色透明、易挥发、易燃烧、不导电的液体，它的水溶液具有酒香的气味，味甘。在20℃常温下，乙醇液体密度是0.789g/cm³。乙醇的熔点是-114.1℃，沸点是78.3℃。乙醇蒸气能与空气形成爆炸性混合物
外购

于医药公司

0.1t，瓶装，贮存在医药间
14
氧气

400L/a
是氧元素形成的一种单质，化学式O2，其化学性质比较活泼，大部分的元素都能与氧气反应。常温下不是很活泼，与许多物质都不易作用。但在高温下则很活泼，能与多种元素直接化合，这与氧原子的电负性仅次于氟有关。熔点-218.4℃，沸点-183℃。不易溶于水，1L水中溶解约30mL氧气。

外购

于医药公司

20L，瓶装，贮存在气瓶室
15
水

6707t/a

/

市政供水

/

16
电

30万kw·h

/

市政供电

/

17
盐酸（31%）
0.4t/a
盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。分子量为36.46，熔点为-27.32℃，沸点48℃，水溶性为混溶，安全性描述：S1/2；S26；S45。浓盐酸(质量分数约为37%)具有极强的挥发性，因此盛有浓盐酸的容器打开后氯化氢气体会挥发，与空气中的水蒸气结合产生盐酸小液滴，使瓶口上方出现酸雾
外购，用于废水处理
0.1t，瓶装，贮存在医药间
18
亚氯酸钠

0.1t/a

白色或微带黄绿色粉末或颗粒晶体，易溶解于水、与有机物接触能引起爆炸。是一种高效氧化剂和优质漂白剂，相当于漂白精的2倍和漂白粉的7倍。稍有吸湿性，在常温下较为稳定。无水物加热至350℃时尚不分解，含水亚氯酸钠加热到130～140℃即分解。易溶于水（5℃时为34%；30℃时为46%）
外购，用于废水处理
/

19
除臭剂

0.1t/a

采用微生物除臭剂

外购，用于污水处理除臭

/

20
PAC
0.2t/a
聚合氯化铝（PAC）是一种无机物，一种新兴净水材料、无机高分子混凝剂，简称聚铝。它是介于AlCl3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，化学通式为[Al2(OH)nCl6-n]m，其中m代表聚合程度，n表示PAC产品的中性程度。颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。
外购，用于污水处理
/

21
石灰
0.05t/a
石灰（CaO）是一种以氧化钙为主要成分的气硬性无机胶凝材料，石灰具有较强的碱性，在常温下，能与玻璃态的活性氧化硅或活性氧化铝反应，生成有水硬性的产物，产生胶结。
外购，用于检验废水中和、污泥消毒
/

4、主要生产设备及常用耗材

根据建设单位提供资料，本项目主要医疗设备见表2-4。医院采用一次电脑成像技术，无洗印废液产生。化验室采用半自动生化分析仪，无含氰化氢的有毒废弃物产生。
表2-4  项目主要医疗设备一览表

序号

设备名称

型号

数量

放置位置

1

螺旋CT

CT/E
1
B超室
2

数字DR影像成像系统
DERAY-1000

1
B超室
3

超彩

RH3200 
1
B超室
4

多效应治疗机
DND-803
1
化验室
5

半自动生化仪

MTN-658C
1
化验室
6

数码电子阴道镜 
BLT-870

1
诊室
7

输尿管软镜

/
1
诊室
8

医用钬激光仪

SRM-H1B
1
手术室

9

尿液分析仪 
URITEST-200B 

2
诊室
10
水处理机
/
1
门诊
11
尿分析仪
U120
7
诊室
12
心电图机
ECG-1200

5
诊室
13
呼吸机

SOLO 

2
手术室

14
摄像系统及等离子电切镜

WA2T412A
1
诊室
15
二氧化氯发生器
JY-DL系列
1
污水处理站
16
水泵
/
1
污水处理站

17

污泥泵
/
1

污水处理站

18
风机
/
1
污水处理站

注：本项目涉及放射性的内容将另行委托相应的环评机构进行环境影响评价并报生态环境主管部门审批，本次评价内容不包含放射性部分。

5、公用工程
（1）给水

供水：市政供水管网供给。
本项目主要用水为50张床位及14位劳动人员生活及医疗用水，包括门诊用水、住院用水、陪护人员用水、医务人员用水、保洁用水以及检验用水等。

①门诊用水

门诊量约为5人·次/d。根据《医院给排水设计规范》中相关的用水标准，门诊病人每人每次15L计，则普通门诊病人用水量约为0.075t/d（27.4t/a），污水排放系数取0.8计，则污水排放量约为0.06t/d（21.9t/a）。

②住院病人用水

本项目50张床位，根据《医院给排水设计规范》内容，病床每日用水系数取250L计算，则住院病人生活用水量约为12.5t/d（4562.5t/a），污水排放系数取0.8计，则污水排放量约为10t/d（3650t/a）。

③陪护人员用水

普通门诊50张床位，住院人员和陪护比例约为1:1，则陪护人员约为50人/d，陪护人员生活用水量约为80L每人每日，则用水量约为4t/d（1460t/a），污水排放系数按0.8计，则排放量约为3.2t/d（1168t/a）。

④医务人员生活用水

职工14人，根据《医院给排水设计规范》中医务人员每人每班80L，按365日计，则用水量约为1.12t/d（408.8t/a），污水排放系数取0.8计，则污水排放量约为0.9t/d（328.5t/a）。

⑤地面保洁用水

院区建筑面积约为2603.8m2，用水系数按照0.25L/m2·d，则地面保洁用水量约为0.65t/d（237.3t/a），污水排放系数按照0.9计算，则保洁废水产生量约为0.585t/d（213.5t/a）。

⑥检验废水为特殊的医疗废水。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），特殊性质污水应单独收集，经预处理后与医院污水合并处理。不得将酸性废水随意排入下水道。经核实，本项目在病理、血液检查和化验中不使用含重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾、氰化物等试剂，因此化验废水不含铬、氰化物等污染物，故检验时产生少量的酸性废水。根据院方统计，检测化验用水量约为1L/人·次，人数约为最大就诊人数（50人·次/d）的60%计算，则检验科用水量为0.03t/d（11t/a）。产生量较少，经中和处理后与医院污水合并处理。
本项目用水一览表详见表2-5所示。

表2-5 本工程用排水量一览表

序号

用水项目

用水规模

数量

用水量（t/d）

产污系数

废水量（t/d）

1

门诊用水

15L人·次·d

50人/d
0.075
0.8
0.06
2

住院病人用水

250L/人·d

50人

12.5
0.8

10
3

陪护人员用水

80L/人·d

50人

4
0.8

3.2
4

医务人员用水

80L/人·d

14人

1.12
0.8

0.9
5
地面保洁用水

0.25L/m2·d

2603.8m2
0.65
0.9

0.585
6

检验用水
0.1L/人·次

60人/d
0.03

1

0.03

合计

-

-

18.375
-

14.775
（2）排水

项目区排水实行雨污分流方式，雨水排入市政雨水管网。本项目废水主要是检验废水经中和处理后和其他医疗废水、地面保洁废水、生活污水排入化粪池预处理再经医院污水处理站“混凝沉淀+二氧化氯消毒”处理后经市政污水管网排入永州市向家亭污水处理厂，再经永州市向家亭污水处理厂处理达标后排入潇水。

水平衡

[image: image2.emf]住院病人用水

陪护人员用水

医护人员用水

地面保洁用水

门诊用水

检验用水

化粪池

中和池

向家亭污水处理厂

18.375

2.5

0.015

0.8

0.22

0.065

0.075

12.5

0.03

1.12

0.65

4

0.03

0.03

14.775

0.06

10

3.2

0.9

0.585

14.745

市政管网

污水处理站

14.775


图2-1  本项目水平衡图  单位：t/d

（3）热水系统

本项目不设置锅炉，热水使用电能，因此有足够的热量为本项目供热。

（4）供电系统

本项目由区域电网供电，主要为门诊、医技、急诊及应急照明等供电。

（5）空调系统

医院采用分体式空调供暖、制冷。

6、劳动定员及工作制度

工作制度：门诊医生、药剂师实行白班工作制，但非办公时间及假日，须有医生值班；住院部医生、护士实行一周倒班一次、三班轮流值班制，后勤人员根据医院需要调整班制。工作制度为年工作365天，设24小时急诊和值班人员，均不在医院食宿。

劳动定员：劳动人员14人，院区不设食堂。

	工艺流程和产排污环节
	1、本项目施工期
本项目已建成并投入运行，施工期对环境的影响已经消失，本次环评不再对施工期进行评价。
2、本项目营运期工艺流程
（1）运营期工艺流程


[image: image3.emf]检验、诊断

病人

住院

治疗

护理

复检

出院

医护人员

医疗设备

污水处理站

S、W

N

N

W

S

医疗废物暂存间

G、S、W

备注：G 废气        

            W 废水                         

            N 噪声             

                     S 固体废物

图2-3项目生产工艺与产污节点图
工艺流程简述：

本项目为具有诊疗、住院功能的专科医院，项目建成后，就诊病人经门诊检查诊断后，视具体情况选择出院治疗或住院观察治疗。

就诊人员通过医院门诊部挂号，选定医生进行诊疗，病人病情较为轻者，可根据医生所开处方到收费处划价缴费，再到药房取药即可离院。药房产生的过期药品为药理性医疗废物。

病人病情较为严重则需通过仪器检查，如DR数字化摄片和抽血检验、理疗，办理入院手续，进行住院治疗。检验室检验产生检验废水、废弃化学试剂、检验设施清洗废水，治疗室及病房产生感染性、损伤性医疗废物。
行政人员日常办公、生活，办公室产生一般性固废。

3、主要污染工序
表2-6 项目生产工艺过程产污环节统计表

污染物名称

污染源

主要污染物

治理措施

废气

污水处理站恶臭
氨、硫化氢、臭气浓度
地埋式、喷洒除臭剂
废水

综合医疗废水
pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群
进入院区污水处理设施经市政污水管网排入向家亭污水处理厂
固废

生活垃圾

/

由环卫部门统一清运处理

包装废物
/

收集后外售
医疗废物
/

暂存医疗废物间，定期交由永州市医疗废物集中处置有限公司处置

污水处理污泥
/

消毒处理后直接交由永州市医疗废物集中处置有限公司处置

噪声

设备运行噪声、车辆噪声、人群活动噪声
噪声
减震安装、厂房隔声和距离衰减


	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有工程环评履行情况
医院位于永州市零陵区芝山路42号，始建于2012年，现租赁零陵区联运大厦一栋7F综合楼、建设一座处理能力为20t/d的污水处理站及配套设施。医院未办理环评手续。医院自建成运营至今，未受到周边居民投诉。
2、现有工程实际污染物排放总量
表2-7 现有工程产污节点
内容

要素
污染源
污染项目
环境保护措施
执行标准
大气环境
恶臭气体
硫化氢、氨、臭气浓度
无组织排放
GB18466-2005中表3标准值
地表水环境
污水排放口
COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、粪大肠菌群
医疗废水、生活污水排入化粪池再经医院污水处理站处理后排入向家亭污水处理厂处理
GB18466-2005表2预处理标准
声环境
生产设备
设备噪声
隔声、减振等各项降噪措施

GB12348-2008中2类标准
固体废物
诊疗、污水处理、员工生活
医疗废物、污泥、生活垃圾
建设有1间危废暂存间，建设面积10m2，危险固废分类收集储存，并达到“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，最终委托永州市医疗废物集中处置有限公司处置。

（1）废气
现有污水处理设施为全封闭地埋式，处理池上方预留检查口，目前污水处理过程恶臭物质以无组织形式排放。本次委托湖南中额环保科技有限公司在医院场界上风向设1个无组织监测点、下风向设2个无组织监测点，监测期间医院正常营业，环保设施正常运行。

监测时间：2023年11月17日；

监测项目：NH3、H2S、臭气浓度；

监测结果见下表。
表2-8  污水处理站恶臭监测浓度结果

监测点位

监测因子

监测结果(mg/m3，臭气浓度无量纲)
《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度
是否达标

厂界上风向
臭气浓度

<10
10
是

NH3
0.05-0.06
1.0
是

H2S

0.005-0.006
0.03
是

厂界下风向1
臭气浓度

<10
10

是
NH3
0.07-0.09
1.0

是
H2S

0.009-0.011
0.03

是
厂界下风向2
臭气浓度

<10
10

是
NH3
0.08-0.10
1.0

是
H2S

0.011-0.013
0.03

是
由上表可知，医院厂界上风向、下风向的NH3、H2S、臭气浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。

（2）废水

①用水
根据现场调查，现有工程主要用水为生活用水、医疗用水。用水由市政供水管网供给，用水量约为6707m3/a。
②排水
现有医院不设传染科，放射科采用数码成像，因此本项目不产生含传染病菌废水、不产生含汞等重金属废水、不产生废显影液。外排废水主要为生活污水、医疗废水，综合医疗废水经自建污水处理站(“混凝沉淀+二氧化氯消毒”工艺)处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2预处理排放标准排入市政污水管网，最终排入向家亭污水处理厂处理。项目污水处理站处理能力为20t/d。
本次于2023年11月17日委托湖南中额环保科技有限公司对现有污水处理站出口废水水质监测，监测结果详见下表。

表2-9  医疗废水检测结果一览表

监测点位

检测因子

检测结果(单位：mg/L，pH值：无量纲，粪大肠菌群：个/L)

(GB18466-2005)中表2预处理排放标准及向家亭污水处理厂进水水质要求
是否

达标

污水处理站总放口

pH

7.39-7.41
6-9

是

粪大肠菌群数
1100-1200MPN/L
5000MPN/L

是

CODcr

120-134
250

是

悬浮物

25-29
60

是

总磷
0.33-0.36
20
是

BOD5
24.3-25.6
100

是

氨氮
3.33-3.53
30
是
总余氯
0.19-0.22
-

-
由上表监测结果可知，医疗废水各污染物排放浓度能够满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2预处理排放标准。

（3）噪声
现有项目噪声源主要为风机、水泵、空调外机组等设备产生的噪声。湖南中额环保科技有限公司于2023年11月17日对本项目厂界噪声进行检测，检测结果如下：

表2-10  厂界噪声监测结果 单位：dB（A）

监测点位
监测日期
检查结果
标准限值
昼间
夜间

昼间

夜间

厂界东侧外1m处
2023.11.17
57
45
60
50
厂界南侧外1m处
54
43
厂界西侧外1m处
58
47
厂界北侧外1m处
59
48
根据上表检测结果可知，本项目厂界昼、夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。
（4）固体废物

现有项目产生的固体废物主要为生活垃圾、医疗垃圾及污水处理站污泥。产生及处置情况如下：
表2-11  现有项目固体废物产生与处置情况一览表

序号
名称
包装方式
产生量
废物性质
废物类别
处置方式
1
医疗废物
桶装
0.67t/a
危险废物
HW01

（841-（001、002、003、004、005）-01）
委托永州市医疗废物集中处置有限公司处置

2
污水处理站污泥
桶装
0.624t/a
HW01

（841-001-01）
3
包装废物
袋装
0.2t/a
一般固废
/
外售
4
生活垃圾
袋装
1.98t/a
生活垃圾
/
环卫部门处理
现有工程污染物排放汇总
表2-12  现有工程污染物排放汇总情况

项目
污染物
排放量
备注
废气
氨
0.00047t/a
/
硫化氢
0.00002t/a
/
废水
废水量
5392.9t/a
/
COD
0.370t/a
/
BOD5
0.054t/a
/
氨氮
0.027t/a
/
SS
0.054t/a
/
固体废物
医疗废物
0.67t/a
委托永州市医疗废物集中处置有限公司处置
污水处理站污泥
0.624t/a
包装废物
0.2t/a
收集后外售
生活垃圾
1.98t/a
环卫部门处理
现有项目存在的环境问题及整改措施

针对现场调查结果，环评要求对不符合要求的相关环保设施进行整改，环评整改意见详见表2-13。

表2-13  项目存在问题及拟整改措施

项目

存在问题

整改措施

环境风险
未建设应急事故池
在一楼南侧建设一座5m3的应急事故池
管理制度
危废暂存间标识标牌不规范、管理制度未上墙
按规范在危废暂存间粘贴标识、标牌，管理制度粘贴上墙
排污许可
未按排污许可管理要求进行排污登记
在管理平台进行排污登记管理



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境

（1）所在区域环境质量达标情况

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）相关规定：常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。

根据永州市生态环境局发布的《2022年度1-12月份全市环境质量状况的通报》永州市环境空气质量统计数据：
 表3-1  永州市2022年环境空气质量结果

点位

监测因子

年评价指标

监测浓度(年平均值)
标准值

(年平均值)
占标率(%)
达标情况

永州市生态环境监测中心
PM10
年平均质量浓度

49ug/m3
70ug/m3
70.0%
达标

PM2.5
34ug/m3
35ug/m3
97.1%
达标

二氧化硫

9ug/m3
60ug/m3
15.0%
达标

二氧化氮

20ug/m3
40ug/m3
50.0%
达标

臭氧

日最大8h第90百分位

130ug/m3
160ug/m3
81.3%
达标

一氧化碳

CO第95百分值

1.1mg/m3
4mg/m3
27.5%
达标

由表3-1监测数据统计结果表明，永州市城区近一年常规大气污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2年均值浓度、臭氧日最大8h第90百分位、一氧化碳CO第95百分值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，因此永州市属于达标区。

（2）其他污染物
根据生态环境部2021年10月20日发布的《<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南常见问题解答》：“排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测”，本项目排放特征污染物为硫化氢、氨，在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中没有标准限值要求，故未对硫化氢、氨进行大气现状监测。
2、地表水环境质量现状

本项目废水经医院污水处理站预处理后通过市政污水管网排入向家亭污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级排放A标准后排入潇水，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。为了解潇水地表水水质情况，本环评收集了永州市生态环境局网站公布的最新《永州市环境质量简报》(永州市生态环境中心2023年10月)表示：“按照《地表水和污水监测技术规范》及环境监测质量保证手册(第二版)质量保证要求，10月份考核我市的52个省控地表水断面水质状况：Ⅰ类水质断面8个、Ⅱ类水质断面44个，地表水水质评价指标为：《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项基本项目标准限值进行评价，结果表明所有监测断面(国控地表水断面以采测分离数据统计)均达标”。距离本项目较近的湘江潇水国控考核断面--诸葛庙，2023年10月份水质为Ⅱ类，2022年1-12月水质均为Ⅱ类。

3、声环境质量现状

评价期间委托湖南中额环保科技有限公司对项目地东侧居民点、南侧居民点、北侧居民点的声环境进行一天的现状监测。监测期间医院正常营业，环保设施运行正常。
监测时间和频率：时间为1天，昼夜各监测一次，监测结果列于表3-3。

监测点：项目地东侧居民点、南侧居民点、北侧居民点。

评价标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

评价方法：比较法，将监测值与评价标准比较评价。

监测结果统计如下表。
表3-2 声环境质量监测结果dB(A)

检测点位
检测日期
检测结果Leq[dB(A)]

标准限值

昼间
夜间
昼间
夜间
N1东侧居民点
2023.11.17
52
45
60

50

N2南侧居民点
54
46
60

50

N3北侧居民点
55
46
60
50
根据监测结果，项目地东侧居民点、南侧居民点、北侧居民点监测点噪声值均未超过《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准(即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A))。

4、生态环境
本项目总用地面积为412.6m2，项目占地范围内不涉及基本农田及生态公益林，占地范围内无生态保护目标。

5、地下水、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目为Q8415专科医院项目，营运过程中危废间发生环境风险物质泄漏以及医院污水处理站废水泄漏，因防渗措施不到位会导致污染物下渗造成土壤和地下水污染，本项目营运过程中危废间和危化品间以及污水处理站均严格按照国家相关规范要求采取了相应的防渗漏措施，可有效防止项目污水和环境风险物质下渗对地下水环境质量造成污染；同时项目周边商铺和居民均使用零陵区自来水厂管网供水，区域无地下水取水点等敏感目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源，因此不开展地下水和土壤环境质量现状调查。

6、电磁辐射

本项目设有B超室，项目涉及的由放射性医疗设备造成的电磁辐射影响评价、预测及防护措施等内容，由建设单位另行委托评价，不在本报告表范围之内。

	环境

保护

目标
	建设项目附近无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，根据现场踏勘及建设项目周边情况，确定建设项目具体环境保护目标如下：

1、环境空气保护目标：厂界外500米矩形范围内的有人群较集中的区域，无自然保护区、风景名胜区等保护目标。

2、地下水环境：厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；

3、声环境保护目标：厂界外50米范围内的声环境保护目标。

表3-3 主要环境保护目标

序号

名称

保护对象

保护内容

相对厂址方位

相对厂界距离

/m

环境功能区

大气环境
东面商住楼
居民

人群（200人）
东面
10-500
环境空气质量标准

（GB3095-2012）二级标准

南面商住楼
居民

人群（400人）
南面
20-500
北面商住楼
居民

人群（160人）

北面
10-500
徐家井街道办
街道办
1190户
东、南面
10-500
永州监狱
行政办公
东面
310-500
徐家井社区居民委员会
社区居委会
东面
160
徐家井小学
小学
5340学生，190教职工
北面
410-500
徐家井派出所
行政办公

南面
210
美伦大厦
居民
人群（1000人）

南面
300-500
深南大厦
居民
人群（2000人）

西面
300-500
零陵区棉麻公司小区
居民
人群（400人）

西北面
210-400
水建公司小区
居民
人群（200人）

西北面

350-500
廻龙小区
居民
人群（4000人）

北面
370-500
金龙大厦
居民
人群（160人）

北面
220-300
声环境
东面商住楼
居民

人群（200人）
东面
10-50
《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2类标准

南面商住楼
居民

人群（400人）
南面
20-50
北面商住楼

居民

人群（160人）

北面

10-50

地下水环境

本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

生态环境

/

地表水环境

潇水
大型河流
农业用水区
西侧560m
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气
项目污水处理站采用一体化污水处理设备，涉及含氯消毒工艺，其无组织排放废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中最高允许排放浓度限值。具体标准值详见下表。

表3-5 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（摘录）
控制项目
单位
浓度标准限值
氨
mg/m3
1.0
硫化氢
mg/m3
0.03
臭气浓度
无量纲
10
氯气
mg/m3
0.1
甲烷（指处理站内最高体积百分数）
%
1
废水

项目营运期废水经自建污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及向家亭污水处理厂进水水质指标后排至镇区污水管网，进入向家亭污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后最终排入潇水，其执行的排放标准限值如下表所示。

表3-6 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1（摘录）
序号

控制项目

单位

一级A标准

1

粪大肠菌群数

MPN/L

1000

2

pH

无量纲

6~9

3

化学需氧量

mg/L

50

4

生化需氧量

mg/L
10

5

悬浮物

mg/L
10

6

氨氮

mg/L

5

7

动植物油

mg/L

1

8

阴离子表面活性剂

mg/L

0.5

表3-7  《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2（摘录）
序号

控制项目

单位

预处理标准

1
粪大肠菌群数
MPN/L
5000

2
pH
无量纲
6~9

3

化学需氧量
浓度

mg/L
250

最高允许排放负荷

g/（床位）d

250

4

生化需氧量
浓度
mg/L
100

最高允许排放负荷
g/（床位）d
10

5

悬浮物
浓度
mg/L
60

最高允许排放负荷
g/（床位）d
60

6
氨氮

mg/L
50

7
动植物油

mg/L

20

8
阴离子表面活性剂

mg/L

10

9
总余氯
消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L

备注：预处理标准中氨氮执行向家亭污水处理厂接管标准。
表3-10 向家亭污水处理厂设计主要进水水质指标（单位：mg/L）pH：无量纲

指标

COD

BOD5
SS

TN

NH3-N

TP

pH

限值

≤250
≤130
≤220
≤38
≤30
≤3.7
6-9

3、噪声
本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。

表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)
执行标准

昼间

夜间

2声环境功能区

60

50

4、固体废物
本项目一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)；医疗废物、污水处理站污泥属于危险废物，执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023）、《医疗废物管理条例》及《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）标准；污水处理站污泥清掏前应进行监测，满足执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中的综合医疗和其他医疗机构污泥控制标准。
表3-13 医疗机构污泥控制标准
医疗机构类别
粪大肠菌群数（MPN/g）
蛔虫卵死亡率（%）
综合医疗机构和其他医疗机构
≤100
＞95


	总量

控制

指标
	本项目废水中各污染物排放总量已纳入向家亭污水处理厂的排放总量，因此本项目不需申请废水总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目已建成并投入运行，施工期对环境的影响已经消失，本次环评不再对施工期进行评价。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气

（1）废气污染源强核算
本项目废气包括污水处理站臭气、检验室、医疗废物暂存间废气。

①污水处理设施恶臭
医院建有一座污水处理站，处理设施采用地埋式“混凝沉淀+消毒”处理工艺，废水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准限值后排入向家亭污水处理厂。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。根据废水污染源强分析可知，本项目建成后，去除的BOD5量为0.755t/a，因此估算项目污水处理站NH3和H2S的产生量为2.34kg/a，0.09kg/a。
根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)以及《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）的要求，医院污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理，本项目废水采用处理池地埋+人工喷洒投加除臭剂。根据湖南中额环保科技有限公司于2023年11月17日对本项目污水处理站无组织废气现状监测结果可知，污水处理站臭气排放浓度可符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水站周围大气污染物最高允许浓度要求，对周边环境影响较小。
②检验室、固废暂存间废气

医院检验室检验过程均在生物安全柜内进行，通风柜设独立排放系统，高空排放。医院检验仪器采用先进的生化实验分析仪器以及检验试剂盒，日常使用量很小，一般单位使用量以毫升计量，通过检验室通风柜高空排放，污染物排放量较小，对环境基本无影响。医疗废物暂存间产生的废气主要为存放的医疗废物未及时处理产生的异味，医院委托永州市医疗废物集中处置有限公司处置医疗废物，处置公司每2天收集一次医疗废物，医疗废物在暂存间内的存放时间较短，废气产生量较少，同时通过在医疗废物暂存间处设置排风扇进行通风换气，对环境影响较小。
表4-1   废气污染物排放源汇总一览表
序号
产排污环节
污染物种类
污染物产生情况
排放形式
治理设施情况
污染物排放情况
排放口基本情况
标准限值
产生量t/a
产生浓度mg/m3
治理设施
处理能力m3/h

收集效率
治理工艺去除率
是否为可行技术
排放量t/a
排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
高度m
内径m
温度
排放口编号
类型
坐标
排放浓度mg/m3
东经
北纬
1
污水处理站
氨
0.00234
/
无组织
/
/
/
/
是
/
/
0.1
/
/
/
/
/
/
/
0.03

硫化氢
0.00009
/
无组织
/
/
/
/
是
/
/
0.013
/
/
/
/
/
/
/
1.0

（2）废气污染防治措施可行性分析

①污水处理站臭气
项目医院废水处理采用一级强化处理+消毒工艺，污水处理消毒设施设置在密闭房间内，混凝沉淀池地埋，只会在排放污泥过程中，会产生H2S和NH3等，通过喷洒除臭剂等措施减少臭气对周边环境的影响。根据湖南中额环保科技有限公司于2023年11月17日对本项目污水处理站无组织废气现状监测结果可知，本项目NH3、H2S、臭气浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准限值。

②检验室、固废暂存间废气

本项目检验废气产生量小，经风柜独立排放系统高空排放，对环境基本无影响；医疗废物暂存间废气通过减少医疗废物在暂存间内的存放时间，设置排风扇进行通风换气等措施处理后，对环境影响较小。
（3）大气环境影响评价结论

综上分析，项目大气污染物排放量不大，通过采取一系列有效措施后，项目大气污染物排放可满足排放标准要求，环境影响是可接受的。

（4）废气污染源监测计划
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）管理要求，床位100 张以下专科医院进行登记管理，未对废气污染源监测进行要求。

2、废水

（1）废水污染物及源强分析

医院不含洗片工艺，采用激光打印机打印片子，无洗片废水；医院现不进行同位素进行诊断治疗，无放射性废水产生。本项目主要用水为门诊用水、住院用水、陪护人员用水、医务人员用水、保洁用水以及检验用水等。

本项目主要用水为50张床位及14位劳动人员生活及医疗用水，包括门诊用水、住院用水、陪护人员用水、医务人员用水、保洁用水以及检验用水等。

①门诊用水

门诊量约为5人·次/d。根据《医院给排水设计规范》中相关的用水标准，门诊病人每人每次15L计，则普通门诊病人用水量约为0.075t/d（27.4t/a），污水排放系数取0.8计，则污水排放量约为0.06t/d（21.9t/a）。

②住院病人用水

本项目50张床位，根据《医院给排水设计规范》内容，病床每日用水系数取250L计算，则住院病人生活用水量约为12.5t/d（4562.5t/a），污水排放系数取0.8计，则污水排放量约为10t/d（3650t/a）。

③陪护人员用水

普通门诊50张床位，住院人员和陪护比例约为1:1，则陪护人员约为50人/d，陪护人员生活用水量约为80L每人每日，则用水量约为4t/d（1460t/a），污水排放系数按0.8计，则排放量约为3.2t/d（1168t/a）。

④医务人员生活用水

职工14人，根据《医院给排水设计规范》中医务人员每人每班80L，按365日计，则用水量约为1.12t/d（408.8t/a），污水排放系数取0.8计，则污水排放量约为0.9t/d（328.5t/a）。

⑤地面保洁用水

院区建筑面积约为2603.8m2，用水系数按照0.25L/m2·d，则地面保洁用水量约为0.65t/d（237.3t/a），污水排放系数按照0.9计算，则保洁废水产生量约为0.585t/d（213.5t/a）。

⑥检验废水为特殊的医疗废水。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），特殊性质污水应单独收集，经预处理后与医院污水合并处理。不得将酸性废水随意排入下水道。经核实，本项目在病理、血液检查和化验中不使用含重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾、氰化物等试剂，因此化验废水不含铬、氰化物等污染物，故检验时产生少量的酸性废水。根据院方统计，检测化验用水量约为1L/人·次，人数约为最大就诊人数（50人·次/d）的60%计算，则检验科用水量为0.03t/d（11t/a）。产生量较少，经中和处理后与医院污水合并处理。
表4-3  项目营运期废水排放情况一览表

序号
产排污环节
污染物种类
污染物产生情况

排放方式
污染物排放情况

治理措施情况
产生浓度mg/L
产生量t/a

废水排放量t/a
污染物排放量t/a
排放浓度mg/m3
治理设施
治理工艺去除率%
是否为可行技术
1
医疗综合废水
COD
300
1.618
间接排放
5392.9
1.348
250
混凝沉淀+二氧化氯消毒
＞16
是
BOD5
150
0.809
0.539
100
＞33
SS
120
0.647
0.324
60
＞50
氨氮

35
0.189
0.108
20
＞43
表4-4    废水间接排放口基本情况表

排放口编号

排放口名称

地理坐标

排放方式

排放规律

排放去向

排放口类型

排放标准

DW001

废水总排放口
东经： 111.616789；北纬： 26.230239
间接排放

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

向家亭污水处理厂
一般排放口

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中预处理标准，且需满足污水处理厂的进水水质要求

（2）废水治理措施可行性分析
本项目采用《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105—2020）表A.2中的推荐的可行技术处理医院综合废水，污水处理站具体工艺流程见图4-1。


[image: image4.emf]检验废水

生活污水

医疗废水

化粪池

中和池

混凝沉淀 二氧化氯消毒

向家亭污水处理厂

盐酸 ＋亚氯酸钠

污泥


图4-1  医院废水处理站工艺流程图
根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）附录A表中A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表中医疗污水排入城镇污水处理厂可行技术采用一级处理/一级强化处理+消毒工艺。一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法；一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等，因此本项目实验室产生酸性检验废水采用中和法处理，医疗废水处理采用“混凝沉淀+二氧化氯法消毒”处理。其中实验室产生酸性检验废水通过加入石灰中和处理，医疗废水通过二氧化氯消毒处理，消毒原理为：在酸性（盐酸）介质中使NaClO2发生歧化反应生成ClO2，从而对废水进行消毒。反应式如下：

5NaClO2+4HCl=4ClO2↑+5NaCl+2H2O
医院内污水处理站现采取“混凝沉淀+二氧化氯法消毒”工艺处理，根据湖南中额环保科技有限公司于2023年11月17日对本项目污水处理站废水排放口监测数据可知，本项目采取的处理措施有效，可满足废水达标排放，因此本项目采取的废水处理措施可行。

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）相关要求，医院污水处理工程设计水量应在测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取测算值的10%-25%，本项目运营期总废水量14.77t/d，根据建设单位反馈，本项目污水处理站设计处理规模20t/d，营运期处理水量占设计规模的73.9%，项目废水处理设施能够满足实际产生医疗废水量的要求。

（三）项目废水排入市政污水处理厂的可依托性分析

根据调查，永州市向家亭污水处理厂于2003年建成投产，位于永州市零陵区七里店办事处向家亭社区(宗元西路88号)、潇水河畔。向家亭污水处理厂处理后的污水排入潇水，排放口位于潇水娘子岭水厂取水口下游约500米的工业用水区，采用较为先进的污水处理工艺脱氮除磷和高效沉淀池转盘过滤处理， 其设计规模为10万立方米/日，先期处理规模达到10万立方米/日，向家亭污水处理厂(提级)改造工程建设规模：10万立方米/日。建设内容：升级改造永州市向家亭10万立方米/日污水处理厂，并完善配套污水管网。处理工艺：污水处理工艺在原有TF/SC工艺基础上，新增脱氮除磷和高效沉淀池转盘过滤处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，污水处理厂污泥按照《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》(GB/T23485-2009)要求处置。目前，向家亭污水处理厂已对纳污范围内的生活污水进行处理。

经调查，向家亭污水处理厂纳污管网已全部铺设完成，污水处理站正常运行，实际建设处理能力为10万m3/d，现实际处理量约9万m3/d，剩余处理量基本充足，本项目位于零陵区芝山路42号，属于向家亭污水处理厂纳污范围内，项目排放的废水主要为医疗废水和生活污水，成分简单，满足向家亭污水处理厂进水水质要求，本项目废水量为5392.9m3/a（14.77m³/d），占向家亭污水处理厂目前处理量的0.015%，所占比例较小，且项目废水处理后已排入向家亭污水处理厂，不占用向家亭污水处理厂剩余处理量。因此本项目外排废水进入向家亭污水处理厂可行。
（3）废水环境影响结论

本项目废水主要为医疗综合废水。

厂区排水系统采用“雨污分流、清污分流”制，雨水通过雨水管网排入雨水管网。医疗废水进入院内污水处理设施，采用混凝沉淀+消毒工艺，设计处理能力20t/d，经处理后的废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和向家亭污水处理厂接管标准限值要求后，排入市政污水管网后进入向家亭污水处理厂处理。因此，项目营运期对地表水环境影响可接受。

（4）监测计划

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）管理要求，床位100 张以下专科医院进行登记管理，未对废水污染源监测进行要求。

3、噪声

（1）噪声源强分析
本项目主要产生的噪声为：污水处理站风机、污水处理站水泵、空调外机、人群活动噪声等。本项目在营运期各类噪声产生源强见表。

表4-5  项目运行期噪声产生及治理情况表

序号
建筑物名称
声源名称
型号
声功率级/db(A)
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级/db(A)
运行时段
建筑物插入损失/db(A)
建筑物外噪声
X
Y
Z
声压级/db(A）
建筑物外距离
1

综合楼
污水站风机
/
85
-4
8
0.4
4
72.96
8:00~12:00；13：00~19:00
15
57.96
4
2

水泵
/
75
-8
27
0.4
6
59.44
15
44.44
6

3
空调机
/

65
-8
-6
12
5
51.02
15

36.02
5

4
人群活动
/

65
10
10
12
4
52.96
15

37.96
4

（2）声环境影响分析
本项目运营期噪声主要为各种机械设备噪声，噪声值约在65~85dB（A），根据湖南中额环保科技有限公司于2023年11月17日对本项目厂界噪声现状监测结果可知，项目厂界四周昼夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。为确保厂界噪声达标，减轻噪声污染对附近区域声环境的影响，本项目采用了以下降噪措施：
1）合理布局，重视总平面布置

将高噪声设备布置在单独隔间内，对有强噪声的区域，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。

2）防治措施

①选用了低噪声风机、水泵等辅助设备；
②水泵安装在房内，水泵下部安装减振垫；

③项目临近芝山路一侧窗户安装了双层玻璃有效隔绝外部噪声。

④建立了设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；组织职工环保意识教育，提倡文明办公，防止人为噪声。

⑤对噪声设备的日常维护并对老化和性能降低的旧设备及时进行了更换，以此降低摩擦，减小噪声强度。
（3）噪声污染源监测计划

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）管理要求，床位100 张以下专科医院进行登记管理，未对噪声污染源监测进行要求。

4、固体废物

4.1固体废物产排情况
项目运营期产生的固体废物包括：包装废物、医疗废物、污泥、生活垃圾等。

（1）包装废物

包装废物主要为废弃的医疗用品外包装，类比同类工程，包装废物产生量约为1.2t/a，收集后外售。

（2）生活垃圾

①职工生活垃圾：本项目职工人数14人，生活垃圾产生量按1kg/人·d计算，则职工生活垃圾产生量约为0.014t/d（5.11t/a），收集后交由环卫部门进行处置。

②门诊病人产生生活垃圾：全院最大门诊能力约为5人次/d，按每人每次产生0.2kg计，门诊病人产生废弃物量约为0.001t/d（0.37t/a），集中收集后交由环卫部门进行处置。
③住院产生生活垃圾：病床50张，按每张床位病人每天产生1kg计，住院产生生活垃圾产生量约为0.05t/d（18.25t/a），集中收集后交由环卫部门进行处置。

④陪护人员按每50人，按每人每天产生1kg计，则陪护人员生活垃圾产生量约为0.05t/d（18.25t/a），集中收集后交由环卫部门进行处置。

综上所述，运营期生活垃圾产生量约为41.98t/a，收集后交由环卫部门进行处置。

（3）医疗废物

该项目建成运营后，会产生一定量的医疗垃圾，医疗垃圾主要为被血液或分泌物污染的护理用具、敷料、一次性医疗用品等。根据我国《医疗废物管理条例》，医疗废物主要分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物等五类。具体见表4-6。
表4-6  医疗废物分类表

类别
特征
常见组分或者废物名称
感染性废物

携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗

被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。
医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。
病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。
各种废弃的医学标本。
废弃的血液、血清。
使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。
病理性废物

诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸

手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。

医学实验动物的组织、尸体。

病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等。

损伤性废物

能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。

医用针头、缝合针。

各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。

载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。

药物性废物

过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。

废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。

废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等；可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；免疫抑制剂。

废弃的疫苗、血液制品等。

化学性废物

具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃化学物品。

医学影像室、实验室废弃的化学试剂。

废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。

废弃的汞血压计、汞温度计。

医疗废物产生量根据《第一次全国污染源普查-城镇生活源产排污系数手册》第四分册数据测算，表2中的数据：医疗废物产生量为0.42公斤/天·床位，据此计算，则可核算得医疗废物产生量=0.42×50×365≈7.665t/a。医疗废物往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中的HW01类医疗废物，医院各科室配置专用的废物转运箱，所产生的废物由各科室的专人分类打包收集至医疗固废暂存间，并在固废暂存间处设置台账系统，存放后实行称量、登记制，设置两名专人在医疗暂存间对内部交接和外部交接方面等实行专项管理，定期交由永州市医疗废物集中处置有限公司，并由处置单位医疗废物运送人员和医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时共同填写《危险废物转移联单》，同时由医疗机构和处置单位分别保存。
（4）污泥

污水处理设施产生的污泥，其产率按1kgCOD产0.5kg污泥计算，项目新增污水站去除COD约1.248t/a，则本项目污泥产生量约0.624t/a。 

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.3.1条“栅渣、化粪池和污水处理设施污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置”，4.3.2条“污泥清淘前应进行监测，达到表4要求”，污水处理设施污泥属于（HW01）类危险废弃物，污泥进行清淘前应交由有资质单位进行监测，污泥满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4限值要求后交资质单位处理，本项目污泥通过污泥泵吸取收集，采用石灰消毒灭菌后直接交由永州市医疗废物集中处置有限公司处置，不在医院暂存。
本项目营运期产生的固体废物产生及处置情况详见表4-7。
表4-7  全院固废废弃物排放及处置情况

序号

名称

废物类别
废物代码
性状

产生量

（t/a）

处置方式

1

包装废物

一般固废
/
固状

1.2
收集后外售处理

2

生活垃圾

生活垃圾
/
固状

41.98
收集后交由环卫部门进行处置

3

医疗废物

危险废物
841-（001~005）-01
固状

7.665
收集后交由永州市医疗废物集中处置有限公司进行处置

4

污泥
危险废物
841-001-01
固状

0.624
表4-8  危险废物汇总表 

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

贮存方式
危险

特性

污染防治措施

1
医疗废物
HW01
841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01
7.665
日常门诊及治疗
固态
/
危废暂存间
In；T/C/I/R
交由永州市医疗废物集中处置有限公司处置
2
污泥
HW01
841-001-01
0.624
污水处理站
固态
/
不在医院内贮存
In
采用石灰后交由有资质的危险废物处置单位处理
4.2环境管理要求 

一般固废污染防治措施

院区及各楼层设置垃圾收集桶，由专门人员收集清运，做到日产日清。生活垃圾中可以回收的如：纸张、玻璃、塑料等回收利用，无回收价值的集中收集，由当地环卫部门负责统一清运处理，不随意排放。

危险固废污染防治措施

污水站污泥按照《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》（HJ/T 228-2006）要求，采用污泥泵吸取污泥，使用石灰进行消毒处理后直接交由永州市医疗废物集中处置有限公司清运处置，不在院区内暂存。

本项目污泥处置方式，符合环保要求，不会对环境造成二次污染，措施可行。

项目医疗废物临时贮存场所占地面积约5m2，能够满足项目的需要。

根据国家对医院废弃物处理处置的有关规范及要求，评价提出以下管理要 求：

医疗废物暂时贮存库房的要求 

①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；

②必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；

③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； 

④地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清 洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；

⑤库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；

⑥避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；

⑦库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

⑧应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和 卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

卫生要求医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统。 

暂时贮存时间 应防止医疗废物在暂时贮存库房中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。 

管理制度应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。暂时贮存库房应当接受卫生主管部门的监督检查。 

医疗废物的交接、运输项目与永州市医疗废物集中处置有限公司已签订医疗废物转运合同，交接及转运过程等由永州市医疗废物集中处置有限公司负责，院内做好危险废物转移联单便于管理。

本次评价要求医院方面要做好医院废弃物彻底的分类收集工作，不同类型的废弃物使用不同的容器收集，并贴上分类标签。医院做好固废的分类收集、管理及处置工作，防止带菌固废等混入生活垃圾中或随意丢弃，使病菌进入外环境，造成二次污染，则其产生的固废对外环境的影响较小。
5、运营期地下水和土壤环境影响和保护措施

5.1污染源及污染途径识别

根据工程分析本项目可能对地下水和土壤造成污染是主要包括医院自建污水处理站，地下水、土壤污染源主要为医疗废水，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS（不属于重金属及难降解有机物）。

本项目营运期正常状况下医疗经自建污水处理站处理后经市政污水管网排入向家亭污水处理厂。在非正常状况下，废水输送管道、处理池内污水渗漏入表层土壤、进而迁移入深层的地下水层，或废水处理池体破裂时，未经处理的废水溢出厂外，渗漏入表层土壤、进而迁移入深层的地下水层，从而可能影响土壤和地下水的水质。
综上所述，根据最大可信事故情况，本项目废水处理站污水泄漏产生的垂直入渗为主要污染途径。
表4-9  土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表

污染源

工艺流程/节点

污染途径

全部污染物指标

特征因子

备注

污水处理设施

污水处理

垂直入渗、地面漫流
COD、BOD5、NH3-N、SS

/
事故

5.2防控措施
①源头控制措施

主要包括在污水处理设备、管道、污水储存及处理构筑物、危废暂存场所采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的废水垂直入渗进入土壤，本项目对废水处理站各个池子进行加盖处理，防止暴雨造成各个池子出现溢流现象。

②分区防控措施

根据院区可能泄漏的污染物的性质和生产单元的构筑方式，以及潜在的地下水污染源分类分析，将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区。本项目地下水污染防渗已按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中的技术要求落实，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施。

1）简单防渗区

指不存在物料或污染物泄漏、不会对地下水环境造成污染的区域。污染防渗技术要求为一般地面硬化。本项目租赁一栋7层楼，各层均已对地面进行了硬化。
2）一般防渗区

一般防渗区指裸露地面的生产功能单元；污染地下水环境的物料泄漏容易及时发现和处理的区域；结合水文地质条件，对可能会产生一定程度的污染、但建（构）筑物基础之下场地水文地质条件较好的工艺区域或部位。主要为一般固废间等区域。该区域项目采用水泥硬化处理，污染防渗技术参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中“用双层人工合成材料防渗衬层，下层人工合成材料防衬层下应具有厚度不小于0.75m，且其被压实后的饱和渗透系数小于1.0×10-7cm/s的天然粘土衬层，或具有同等以上隔水效力的其他材料衬层；两层人工合成材料衬层之间应布设导水层及渗漏检测层”的要求。

③重点防渗区

重点防渗区是指位于地下或半地下的生产功能单元，发生物料泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位，医疗废物暂存间、污水处理站、事故池应按照重点防渗区的技术要求进行落实。其中医院医疗废物暂存间、污水处理站污染防渗参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求进行了防渗处理，事故池的防渗技术参数应满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m、K≤1×10-7cm/s，或参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求执行。
 表4-10  防腐、防渗措施一览表

序号

分区

区域

防渗要求

1

重点防渗区

自建污水处理站、危废暂存间、事故池
等效黏土防渗层Mb≥6.0m、K≤1×10-7cm/s，或参照GB18597执行
2

一般防渗区

一般固废间

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行

3

简单防渗区

除上述建筑外的所有区域（除厂区绿化用地外）

一般地面硬化

本项目污水处理站、医疗废物暂存间、事故池均采用水泥硬化防渗处理，可有效防止污染物进入地下水体、土壤，从而减轻乃至杜绝对地下水、土壤环境的影响。

6、环境风险
6.1危险物质数量与临界量比值（Q）
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B内容，结合本项目涉及原辅料的理化特性及毒理特性，本项目涉及的危险物质为乙醇（酒精）、二氧化氯、盐酸、亚氯酸钠，本项目危险物质的储存量、临界量见下表。
根据建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，计算每种物质在院界内的最大存在总量与其对应的临界量的比值Q，具体计算如下式：

[image: image1.jpg]KM AL KR E BHERBR 2 REIRE

MEFRERITHERERIZKES
WHEL BEIER
T F R S A FLERI SR B3 | 56, A8, VL PRI 8:

CERE ENTIH R AT, TR B
THRBAAES A FE R IR B AR R IT R

E;‘ﬁ%, P L P26;
o5e#, VEN P8-9;

I EBAT E B RS, SR E W5
= BRI T E AR

EA%sE, N P11
E%SE, PN P32-33;

H— IR B IS 4erE A R R AT,
SEAL K. MRS YR, RSEE R A
IR ALERER; H (HESWRTE RIS SR EAR
ESFHMY  (HI1105-2020) #%SE AT MM A

S SEgtk, FER P29-39;

BB IR R IR K TE, NP BT H
AU, AT B e

E%sE, N P19-21
C5e%, VN P22

='%H{R&E@§§ﬁ'ﬁéﬁﬁ g K USR5 AT 2K
SIS R R B S B, KNSR AN RS
RIS B ISR IREE KRG BT YE T I
=t Lrest MR E A . R
T ETHRINTHRIEE,

Ek%sE, ¥ P39-54. P55

5. FAhRASEHME. M.

BT, LM HE

AR RSN F B O

qae
o




式中，q1，q2…，qn--每一种危险物品的现存量；
Q1，Q2…Qn--对应危险物品的临界量。
Q 值计算结果详见表4-11。
表 4-11
 项目主要物料储存方式汇总一览表

名称
危险性
CAS号
最大储存量qn/t
临界量

Q

乙醇
泄漏、火灾

64-17-5

0.1
500

0.0002
二氧化氯
易燃
10049-04-4
0.001
0.5
0.002
盐酸
有毒有害
7647-01-0
0.1
7.5
0.013
亚氯酸钠
易燃易爆
7758-19-2

0.1
/
0

合计
0.0152
注：乙醇临界量参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）
根据上表得知，各危险品储存量远小于临界量，物质总量与临界量比值Q值0.0152＜1，所以项目不构成危险化学品重大危险源，风险潜势为I。
评价等级的划分见表4-12。

表 4-12 评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析 a

a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明

本项目评价环境风险评价工作等级为简单分析。

6.2环境风险识别

项目物质风险识别情况见下表：

表4-13 本项目主要危险物料特性表

名称

理化性质

燃烧性

爆炸性

毒性

腐蚀性

判定结果

乙醇
乙醇（ethanol）是一种有机化合物，结构简式为CH3CH2OH或C2H5OH，分子式为C2H6O，俗称酒精，乙醇在常温常压下是一种无色透明、易挥发、易燃烧、不导电的液体，它的水溶液具有酒香的气味，味甘。在20 ℃常温下，乙醇液体密度是0.789 g/cm³。乙醇的熔点是-114.1 ℃，沸点是78.3 ℃。乙醇蒸气能与空气形成爆炸性混合物
易燃

/

低毒

/
是低毒物质*

2类可燃物质

不是爆炸性物质

二氧化氯
二氧化氯，是一种无机化合物，化学式为ClO2，常温常压下是一种黄绿色到橙黄色气体，红黄色有强烈刺激性臭味气体；11℃时液化成红棕色液体，-59℃时凝固成橙红色晶体。有类似氯气和硝酸的特殊刺激臭味。液体为红褐色，固体为橙红色。沸点11℃。相对蒸气密度2.3g/L。遇热水则分解成次氯酸、氯气、氧气，受光也易分解，其溶液于冷暗处相对稳定。二氧化氯能与许多化学物质发生爆炸性反应。对热、震动、撞击和摩擦相当敏感，极易分解发生爆炸。受热和受光照或遇有机物等能促进氧化作用的物质时，能促进分解并易引起爆炸。若用空气、二氧化碳、氮气等惰性气体稀释时，爆炸性则降低。属强氧化剂，其有效氯是氯的2.6倍。与很多物质都能发生剧烈反应。腐蚀性很强。
/
易爆
有毒
/
是有毒物质*

不是易燃物质，与许多化学物质发生爆炸性反应
盐酸

是氯化氢(HCl)气体的水溶液，为无色透明的一元强酸。盐酸具有极强的挥发性，因此打开盛有浓盐酸的容器后能在其上方看到白雾，实际为氯化氢挥发后与空气中的水蒸气结合产生的盐酸小液滴。接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒：出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻出血、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。

/

/

有毒

易腐蚀性

是有毒物质*

不是易燃易爆物质

亚氯酸钠
易溶于水(5 ℃时为34%；30℃时为46%)。无水物加热至350℃时尚不分解，一般产品因含有水分，加热到180～200℃即分解。碱性水溶液对光稳定，酸性水溶液受光影响则产生爆炸性分解，并放出二氧化氯。强氧化剂，其氧化能力为漂白粉的4～5倍，是漂粉精的2～3倍。与可燃物接触和有机物混合能引起爆炸；本品粉尘对呼吸器官黏膜、眼睛和皮肤有刺激作用。吸入本品粉尘，因积累在体内而引起中毒，会出现恶心、大量呕吐、下泻、 呼吸困难、肾脏损害等症状.
易燃
易爆
/
/
不是有毒物质*

2类可燃物质

与可燃物接触和有机物混合能引起爆炸
项目各功能单元的潜在环境风险事故分析见表。
表4-14  项目各功能单元潜在的环境风险事故一览表

事故类型

事故原因

危险物质向环境转移的可能途径

影响程度

泄漏事件
危险化学品、医疗危废泄漏
泄漏物直接进入地表水、地下水、土壤
影响周边地表水、土壤
火灾引发的次生环境事件

存在高温、明火

燃烧后产物进入大气、消防废水外排进入地表水

遇明火，燃烧引发火灾事故，对外界影响较大

废水事故排放
因设备或操作原因造成废气未经处理直接排放
废水将直接进入到周边地表水中
影响周边水环境

6.3环境风险分析

化学品泄漏环境风险分析

本项目泄漏主要包括化学品（盐酸、乙醇、亚氯酸钠等）发生泄漏，上述物质发生泄漏可能会进入雨水管道、地表水等，对地表水环境产生一定影响，甚至通过下渗对地下水造成影响。 

火灾事故的伴生/次生污染物排放

本项目涉及的易燃品主要为乙醇，发生火灾/爆炸事故同时会产生NOx、CO 进入大气，对周围环境和人群产生影响。

医疗废水事故排放风险分析

本项目运营期废水平均日污水排放量14.775m3 /d（5393m3/a），其中医疗废水主要污染物是有机污染物和致病菌，水质复杂程度为中等，经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准、向家亭污水处理厂进水水质要求后，通过市政管网排入向家亭污水处理厂处理，出水排入湘江。事故排放情况下，即视为经污水处理站处理后不达标或者处理效果完全失效情况下直接排入管网。废水中病原性微生物和寄生虫卵具有致病性，可以诱发疾病或造成伤害，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大。同时，废水中过高浓度的CODCr、SS、BOD5和粪大肠菌群等污染因子，会对向家亭污水处理厂产生冲击。 

危险废物在收集、贮存、运送过程中的风险分析

医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，如果不经分类收集毁形等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。例如，如果医疗废物和生活垃圾混合一起的话，城市生活垃圾处置中心可能会将医疗废物与生活垃圾一起处置，可能导致致病菌的大范围传播和造成土壤环境污染。 

6.4环境风险防范措施
根据现场踏勘，目前本项目已采取以下处理措施：
①加强了各原辅材料的管理。

②项目根据《医疗废物分类目录要求》，对废物实施了分类管理。

③项目内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。

④建立健全了安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险物质的容器，设置了明显的标识及警示牌，进行严格登记。

⑤运送医疗废物使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具，每天运送工作结束后，对运送工具进行清洁和消毒。

⑥项目建立了医疗废物暂时贮存设施、设备，医疗废物暂时贮存的时间未超过2天；医疗废物交由永州市医疗废物处置有限公司处置，并依照危险废物转移联单制度填写和保存了转移联单。

⑦加强了设备的保养维护，特别是关键设备应备齐易损零部件及配件；加强了对污水处理站技术人员操作工作的培训，熟练掌握污水处理工艺技术原理，运行经验及设备的操作说明，加强了工作人员的岗位责任管理，减少人为因素产生的故障。同时建议项目污水处理站风机、泵等主要关键设备应有备用，污水处理供电系统应实行双回路控制，确保污水处理站的运行率；保持各处理单元工况正常，保证各环节的平衡与协调。
⑧项目应制订突发环境事件的应急预案。
⑨发生异常时，立即通知医院内各用水科室，采取停止用水的措施，项目污水处理站应设有事故应急池。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），非传染医院污水处理工程应急池不小于日排放量的30%，项目医疗废水产生量为14.775m³/d，故环评建议医院污水处理站东南侧设置一个不小于5m3的应急事故池。项目营运期应加强污水处理站的日常管理及监测，如果在运行过程中发现污水处理站出水水质超标，应立即将污水排入事故池中，并对污水处理设备进行维修，待污水处理站恢复运行后，再将事故池的污水泵入污水处理站进行处理。
因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可控的。
8、环保投资
项目总投资100万元，资金全部由企业自筹；其中环保投资11万元，环保投资占总投资的11%。项目环保投资分项估算见表4-15。
表4-15  项目环保投资一览表  单位：万元

阶段
项目

污染处理措施
投资额

备注
营运期

废气处理
污水处理站异味
采用地埋式+投加除臭剂

2.2
已建
废水处理
酸碱中和池、化粪池、污水处理站（“混凝沉淀+二氧化氯法消毒”）

4
已建
噪声处理

选用低噪声设备，安装减振基座、减振垫；加强管理，强化医护人员及病人意识
2
已建
固废处理

垃圾桶、一般固废暂存间（5m2）危废暂存间（5m2）（做防漏防渗、防风、防雨措施）、
1.3
已建
环境风险防治措施
危废暂存间做好基础的防渗、防潮、防漏处理；加强设备管理，定期维护，保养等，确保其正常运行；危险化学品贮存处设置围堰或者防泄漏托盘
0.2
已建
应急事故池（5m3）

1

新增

环境管理
标识标牌、环保制度
0.3
新增
合计

--

11




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水处理站异味
	臭气、氨、硫化氢
	采用密闭式箱体+人工喷洒除臭剂
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准值

	
	检验室废气
	异味
	检验室废气通过检验室通风柜高空排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求

	
	固废暂存间废气
	异味
	固废暂存间设置排风扇进行通风换气
	

	地表水环境
	医院污水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮
	酸碱中和池、化粪池、污水处理站（“混凝沉淀+二氧化氯法消毒”）
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及向家亭污水处理厂接管标准

	声环境
	人群噪声、车辆、水泵噪声等
	等效A 声级
	水泵设置在室内，并安装减震垫等；加强医院管理，禁止大声喧哗
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	项目运营期产生的固体废物：生活垃圾：交由环卫部门处置；包装废物：集中收集，定期外售；医疗废物分类收集，收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由永州市医疗废物集中处置有限公司进行清运处置；污水处理站污泥经消毒处理后，直接由永州市医疗废物集中处置有限公司进行清运处置。固废处置率100%。

	土壤及地下水污染防治措施
	厂区医疗危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）落实了防渗措施

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	①加强了各原辅材料的管理。

②项目根据《医疗废物分类目录要求》，对废物实施了分类管理。

③项目内医疗废物产生地点设有医疗废物分类收集方法的文字说明。

④建立健全了安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险物质的容器，设置了明显的标识及警示牌，进行严格登记。

⑤运送医疗废物使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具，每天运送工作结束后，对运送工具进行清洁和消毒。

⑥项目建立了医疗废物暂时贮存设施、设备，医疗废物暂时贮存的时间未超过2天；医疗废物交由永州市医疗废物处置有限公司处置，并依照危险废物转移联单制度填写和保存了转移联单。

⑦加强了设备的保养维护，特别是关键设备应备齐易损零部件及配件；加强了对污水处理站技术人员操作工作的培训，熟练掌握污水处理工艺技术原理，运行经验及设备的操作说明，加强了工作人员的岗位责任管理，减少人为因素产生的故障。同时建议项目污水处理站风机、泵等主要关键设备应有备用，污水处理供电系统应实行双回路控制，确保污水处理站的运行率；保持各处理单元工况正常，保证各环节的平衡与协调。
⑧项目应制订突发环境事件的应急预案。

⑨发生异常时，立即通知医院内各用水科室，采取停止用水的措施，项目污水处理站应设有事故应急池。

	其他环境
管理要求
	建立健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行；

对污染处理设施的运行和管理要设置专门的管理人员并建立规范的台帐记录；
3）对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）完成排污许可证登记管理，并按环保管理部门要求开展污染物排放监测；
4）项目应及时完善落实整改措施并进行自主环保竣工验收。


六、结论
	“永州北大泌尿专科医院有限公司建设项目”符合国家产业、环保政策要求。在严格落实本环评提出的环保对策及措施，执行“三同时”制度情况下，各项污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和合理处置，对大气环境、声环境、地表水环境的影响较小。

因此，项目从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	       项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	氨
	0.00047t/a
	
	
	0.00047t/a
	
	0.00047t/a
	

	
	硫化氢
	0.00002t/a
	
	
	0.00002t/a
	
	0.00002t/a
	

	废水
	COD
	0.370t/a
	
	
	0.370t/a
	
	0.370t/a
	

	
	氨氮
	0.027t/a
	
	
	0.027t/a
	
	0.027t/a
	

	
	SS
	0.054t/a
	
	
	0.054t/a
	
	0.054t/a
	

	
	BOD5
	0.054t/a
	
	
	0.054t/a
	
	0.054t/a
	

	一般工业

固体废物
	包装废物
	1.2t/a
	
	
	1.2t/a
	
	1.2t/a
	

	
	生活垃圾
	41.98t/a
	
	
	41.98t/a
	
	41.98t/a
	

	危险废物
	医疗废物
	7.665t/a
	
	
	7.665t/a
	
	7.665t/a
	

	
	污泥
	0.624t/a
	
	
	0.624t/a
	
	0.624t/a
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
PAGE  

检验、诊断
病人
住院
治疗
护理
复检
出院

医护人员
医疗设备
污水处理站
S、W
N
N
W
S
医疗废物暂存间
G、S、W
备注：G 废气        
            W 废水                         
            N 噪声             
                     S 固体废物



_1234567892.vsd
检验废水


生活污水


医疗废水


二氧化氯消毒


向家亭污水处理厂


化粪池


中和池


混凝沉淀


盐酸＋亚氯酸钠


污泥



住院病人用水
陪护人员用水
医护人员用水
地面保洁用水
门诊用水
检验用水

化粪池
中和池
向家亭污水处理厂
18.375
2.5
0.015
0.8
0.22
0.065
0.075
12.5
0.03
1.12
0.65
4
0.03
0.03
14.775
0.06
10
3.2
0.9
0.585
14.745
市政管网
污水处理站
14.775



