宁环评〔2025〕6号

关于永州市宁远县柏家坪镇污水处理工程

重大变更环境影响报告表的批复

宁远县城市管理和综合执法局：

你单位报送《关于申请批复<永州市宁远县柏家坪镇污水处理工程重大变更环境影响报告表>的函》及相关附件资料收悉，经研究，批复如下：

一、宁远县柏家坪镇污水处理工程项目，位于柏家坪镇双井圩村，地理坐标为东经111°58′57.822″，北纬25°49′22.082″，于2017年获得永州市生态环境局环评批复（永环评〔2017〕103号）。自实施运营以来，原有的部分一体化智能污水处理设备损坏严重，导致处理效果不佳、出水水质不稳定等，宁远县城市管理和综合执法局拟追加投资实施提升改造，旨在提高污水处理效率，确保稳定运行和达标排放。对照生态环境部办公厅下发《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函〔2019〕934号），拟建项目污水处理工艺及处理设施改造变化，属于重大变动，应当重新报批环境影响报告文件。

变更后，拟建项目总投资为9552.94万元（环保投资9552.94万元，占总投资的100%），总占地面积为33128.07m2，主要建设内容为在原有基础上新建改良AAO池、紫外消毒器以及配套设备，并对原MBBR一体化设备进行改造，将一体化设备改造为二沉池，作为新建AAO池的二沉池等，近期设计处理规模为2000m3/d，变更后处理工艺为预处理(粗格栅+平流沉砂池+调节池)+改良A/A/O+紫外线消毒，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

根据环评报告分析结论和技术审查意见，在严格落实环境影响报告表及本批复意见提出的各项生态环境保护措施和环境风险防控措施，确保各类污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，我局原则同意本项目按照报告表所确定的性质、规模、工艺、地点及环境保护对策措施进行建设。

二、在设计、建设、运行过程中，你单位要严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实环境影响报告表提出的污染防治措施和生态环境保护要求，并着重做好以下工作：

1.相关建设要求。应符合宁远县国土空间总体规划、土地利用规划，并按国家相关的法律法规，做好相关基础设施建设等工作。优化厂区平面布局，合理布置生产、生活功能区域，污泥干化床等臭气源建设尽量远离周边居民点。所选用的生产设备、原辅材料应符合国家产业政策及质量安全要求，并落实好各项安全、环保管理措施，避免因安全问题引发次生环境问题。按照《环境保护图形标志》排放口（源）（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志》固体废物贮存（处置）场（GB15562.2-1995）及2023年修改单的规定和要求，设置环境保护图形标志牌。严格落实施工期各项污染防治措施，确保噪声、废气、废水及固体废物等污染物达标排放，减少对周边环境的不利影响

2.废气污染防治。运营期间，采用严格的恶臭污染防治措施，采取优化厂区平面布局、生物除臭装置等处理措施，恶臭厂界无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4限值要求。同时，加强运行操作管理，定期喷洒除臭剂，污泥脱水间安装机械排风装置，采取密闭车辆清运污泥，四周种植绿化隔离带，厂区内种植除臭效果良好的树种、花草等措施，进一步降低恶臭污染。

3.废水污染防治。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则，建设完善厂区雨污排放管网系统。运营期间，生活污水、污泥脱水机房冲洗废水等与进厂污水合并，经有效处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后，排入西舂水。

4.噪声污染防治。按照安全、节能、环保要求，优化厂区平面布局，采取降噪减振措施，加强生产设备维护管理，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准。

5.固废污染防治。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并确保不造成二次污染。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求做好危险废物的分区暂存和规范管理，定期交有危险废物处理资质的单位进行处置。生活垃圾由环卫部门集中处置。

6.环境风险防控。严格落实环境保护主体责任。加强环境风险管理及项目安全生产检查，制定环境风险应急预案及防范措施，确保区域环境安全。加强生产、环保设施的日常运维管理，确保治污设施稳定运行和污染物稳定达标排放。加强对项目附近居民区等环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，若发现本项目存在弄虚作假或环评文件有严重质量问题等情形的，将依法撤销行政审批决定。本批复各项内容必须严格执行，如有违反，将依法追究法律责任。

四、你单位必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；做好生态环境保护管理、环境监测、环境监理，以及信息公开工作。项目建成后，应依法依规按程序自主开展环境保护竣工验收。发生实际排污行为之前，应按规定办理相关排污许可手续。

五、本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施的必须依法重新报批。

永州市生态环境局

2025年3月12日

永州市生态环境局宁远分局办公室      2025年3月12日印发