## Sheet1
2024年第一季度祁阳市城区管网末梢水水质监测结果(1/2)
序号 | 采样地点 | 菌落总数 (cfu/mL) | 总大肠菌(MPN/100ml) | 耐热大肠菌群(MPN/100ml) | 砷 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 铬(六价) (mg/L) | 铅 (mg/L) | 汞 (mg/L) | 氰化物 (mg/L) | 氟化物 (mg/L) | 硝酸盐 (以N计) (mg/L) | 三氯甲烷 (mg/L) | 氨（以N计） (mg/L) | 游离余氯 (mg/L)
生活饮用水卫生标准 （GB5749-2006) 指标限值 |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤10 | ≤0.06 | ≤0.5 | 0.05-4
1 | 原县技术监督局 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | 0.00012 | ＜0.002 | 0.116 | 1.35 | 0.0298 | 0.17 | 0.5
2 | 市人社局 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | 0.00011 | ＜0.002 | 0.121 | 1.37 | 0.0496 | 0.21 | 0.5
3 | 市中医院新院区 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | 0.00014 | ＜0.002 | 0.14 | 1.49 | 0.0442 | 0.18 | 0.1
4 | 浯溪南路加油站 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | 0.00011 | ＜0.002 | 0.16 | 1.38 | 0.0543 | 0.14 | 0.5
5 | 市疾控中心 | 3 | 0 | 0 | 0.0021 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | 0.00014 | ＜0.002 | 0.17 | 1.41 | 0.0534 | 0.16 | 0.5
6 | 原湘运汽车站 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | 0.00017 | ＜0.002 | 0.13 | 1.27 | 0.0478 | 0.16 | 0.1
7 | 市水文局 | 1 | 0 | 0 | 0.0029 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | 0.00036 | ＜0.002 | 0.18 | 1.32 | 0.0268 | 0.31 | 0.1
8 | 玛莉亚医院 | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.15 | 1.34 | 0.0329 | 0.29 | 0.1
9 | 浯溪一中 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.14 | 1.21 | 0.0373 | 0.32 | 0.1
10 | 市城建投 | 14 | 0 | 0 | 0.0024 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | 0.00015 | ＜0.002 | 0.14 | 1.24 | 0.0267 | 0.09 | 0.5
2024年第一季度祁阳市城区管网末梢水水质监测结果(2/2)
序号 | 采样地点 | 色度 (度） | 浑浊度 （NTU） | 臭和味 | 肉眼可 见物 | PH值 | 铝 (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 溶解性总固体 (mg/L) | 总硬度 (mg/L) | 耗氧量（高锰酸盐指数） (mg/L)
生活饮用水卫生标准 （GB5749-2006) 指标限值 |  | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5-8.5 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 | ≤3
1 | 原县技术监督局 | ＜5.0 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 8.3 | 0.09 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 6.63 | 16.82 | 171.5 | 114..10 | 0.94
2 | 市人社局 | ＜5.0 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 8.2 | 0.08 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 6.53 | 23.75 | 163 | 110.09 | 1.16
3 | 市中医院新院区 | ＜5.0 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 8.3 | 0.07 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 6.51 | 20.85 | 171 | 112.09 | 0.95
4 | 浯溪南路加油站 | ＜5.0 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 8.3 | 0.1 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 6.53 | 21.44 | 174 | 116.1 | 1.15
5 | 市疾控中心 | ＜5.0 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 8.1 | 0.09 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 6.69 | 23.66 | 171 | 108.09 | 1.11
6 | 原湘运汽车站 | ＜5.0 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 8.1 | 0.1 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 6.48 | 28.58 | 175 | 110.09 | 1.03
7 | 市水文局 | ＜5.0 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 8.2 | 0.13 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 6.44 | 25.53 | 174.5 | 110.1 | 1.11
8 | 玛莉亚医院 | ＜5.0 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 8.1 | 0.1 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 7.04 | 27.67 | 178.002 | 114.1 | 0.71
9 | 浯溪一中 | ＜5.0 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 8.1 | 0.14 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 6.63 | 19.92 | 173 | 114.1 | 1.27
10 | 市城建投 | ＜5.0 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 8.2 | 0.07 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 6.54 | 30.78 | 180 | 110.09 | 0.79