## Slide 1
新田县电力设施布局国土空间专项规划(2021-2035年)
永州市规划设计院
2025年5月
Notes: 更多精品素材：文墨社

## Slide 2
目录 CONTENT
本次规划修编的重点
01
滚动修编成果汇报
02

## Slide 3
（一）本次规划修编的重点
1、严格落实“改必改好”指导意见及10千伏及以下配电网基建项目立项原则。
3、满足新田县经济社会发展用电需求，优化电网布局，提高城区基础设施承载力，确定新田县变电站的位置、规模和高压廊道，为县国土空间规划的编制奠定基础。
2、根据“十四五”主网修编成果，结合上级变电站配套送出工程，重点优化完善网架结构，加强站间互联，提升负荷转供能力，提高10千伏线路N-1通过率；统筹解决规划期内预期线路重过载问题，新增强联络通道网架项目。
4、立足新田县经济社会发展现状及电网现状，以电力需求为导向，充分考虑电力需求的增长和负荷空间分布情况，研究和制定电网的长远发展目标，确定电网的远景目标网架、中期目标网架及过渡方案和近期建设改造规划。

## Slide 4
目录 CONTENT
本次规划修编的重点
01
滚动修编成果汇报
02

## Slide 5
规划目标
1
电网规划及变电站布局
2
10kV电网现状
3
负荷预测分析
4
近期建设规划
5

## Slide 6
01
规划目标
近期目标（2025-2030年）
远期目标（2026-2035年）

## Slide 7
一、规划目标
近期目标（2024-2025年）
在满足新田县各类供电区社会经济近期发展的供电需要前提下，重点解决配电网网架结构薄弱以及互联率较低问题、进一步提高配电网供电能力，完善配电网网架结构，加强配电网规划全寿命周期管理，改善配电网设备安全健康水平，有效提升配电网供电质量与供电可靠性。

## Slide 8
一、规划目标
远期目标（2026-2035年）
2026至2035年，新增110kV变电站2座，供电可靠率和电能质量大幅提高，发展质量、效率和效益显著提升，全面满足城乡经济社会快速发展用电需要，适应各类新能源、分布式电源较高渗透率灵活接入和电动汽车等多元化负荷“即插即用”，为新型城镇化、农业现代化和美丽乡村建设提供充足可靠的电力保障。

## Slide 9
02
电网规划及变电站布局
110千伏电网
10千伏电网
变电站布局规划
新能源项目电网接线情况

## Slide 10
二、电网规划及变电站布局
110千伏电网
远景年
新建110千伏变
2座
现状保留
3座
5计
5座
10千伏电网
至远景年，合计新建改造10千伏线路94千米。

## Slide 11
二、电网规划及变电站布局
变电站布局规划
在条件许可的情况下，县城区110千伏变电站布局采取120m×100m的平面布局尺寸（不含建筑退让），条件不允许的情况下可以变电站布局按照115m×62m的平面布局尺寸。农村地区选用C-4典型设计征地，按照92m×87m平面尺寸征地。结合变电站的选址情况，可对变电站的平面布局进行适当调整，但面积应满足附表中变电站用地面积的控制要求。至远景年规划范围内共规划了2座变电站，地理位置如图。

## Slide 12
二、电网规划及变电站布局
变电站布局规划
附表： 35千伏~500千伏变电站规划用地面积控制指标一览表
序号 | 变压等级（千伏）一次电压/二次电压 | 主变压器容量（MVA/台（组）） | 变电站结构形式及用地面积（㎡） |  | 
 |  |  | 全户外式用地面积 | 半户外式用地面积 | 户内式用地面积
1 | 500/220 | 750~1500/3~4 | 300*280 |  | 
2 | 220/110（66.35） | 120~240/3~4 |  | 200*120 | 
3 | 110（66）/10 | 20~63/2~4 |  | 120*100 | 94*40
4 | 35/10 | 5.6~31.5/2~3 |  | 65*45 | 
注：本指标未包括厂区周围防护距离或绿化带用地，不含生活区用地。

## Slide 13
二、电网规划及变电站布局
新能源项目电网接线情况
至远景年，新田县周边新能源项目经汇流后分5回110kV线路接入硒城变，线路走向如图所示。

## Slide 14
03
10kV电网现状
电网设备水平
运行情况

## Slide 15
三、10kV电网现状
电网设备水平
2023年新田县县域10kV线路共计57条。
其中：县城共有10kV线路17条，线路总长度138.18千米，其中架空线路115.92千米，电缆线路22.26千米，电缆化率为26.6%，架空绝缘线路112.5千米，架空线路绝缘化率91%。总装接公用配变356台，总容量160.7MVA。
共存在10回线路装接容量超过12000kVA。详见右表：
新田县县城10kV线路装接容量超标线路明细表
单位：kVA
序号 | 线路名称 | 所属区域类型 | 所属供电所/服务站 | 所属变电站名称 | 装接配变 | 装接配变容量
1 | 新城线304 | 县城 | 青云供电服务站 | 110kV新田变电站 | 40 | 19430
2 | 新电线312 | 县城 | 青云供电服务站 | 110kV新田变电站 | 37 | 18135
3 | 新龙线326 | 县城 | 青云供电服务站 | 110kV新田变电站 | 25 | 16650
4 | 新秀线316 | 县城 | 青云供电服务站 | 110kV新田变电站 | 45 | 16495
5 | 枇城Ⅱ线326 | 县城 | 青云供电服务站 | 110kV枇杷园变电站 | 39 | 16225
6 | 枇城Ⅳ线316 | 县城 | 青云供电服务站 | 110kV枇杷园变电站 | 37 | 20435
7 | 枇润Ⅱ线306 | 县城 | 青云供电服务站 | 110kV枇杷园变电站 | 37 | 22270
8 | 硒城Ⅲ线308 | 县城 | 青云供电服务站 | 220kV硒城变电站 | 43 | 17900
9 | 田工线312 | 县城 | 青云供电服务站 | 35kV田家变电站 | 39 | 16565
10 | 枇润Ⅲ线308 | 县城 | 青云供电服务站 | 110kV枇杷园变电站 | 36 | 14515

## Slide 16
运行情况
1、 线路负载率
截止2023年，新田县县城现状10kV线路最大负载率小于20%的线路有2回，占县城线路总数的11.76%，分别为硒诺Ⅰ线、硒诺Ⅱ线，属专线移交待负荷接入；负载率70%～100%的线路有2回，占县城线路总数的11.76%。
2、 线路“N-1”情况
截止2023年，新田县县城存在9回线路不满足“N-1”校验，其中辐射线路13回，联络线路12回，“N-1”通过率52.83%。不满足“N-1”校验的原因有两点，一是由于线路为单辐射线路，无法转供负荷；二是由于线路本身或对端联络线路负荷较大，不能满足“N-1”校验。
联络线路不满足“N-1”校验明细表
单位：A
序号 | 地区 | 所属变电站 | 线路名称 | 电网结构 | 互联线路名称 | 现状电流 | 互联线路剩余裕量 | 是否满足N-1校验
1 | 县城 | 110kV新田变电站 | 新龙线326 | 单辐射 | / | 221.012 | / | 否
2 | 县城 | 110kV新田变电站 | 新工线314 | 单辐射 | / | 148.93 | / | 否
3 | 县城 | 220kV硒城变电站 | 硒城Ⅲ线308 | 单联络 | 硒双线 | 267.04 | 233 | 否
4 | 县城 | 110kV新田变电站 | 新秀线316 | 单联络 | 枇润Ⅲ线 | 389.2 | 236.87 | 否
5 | 县城 | 110kV枇杷园变电站 | 枇城Ⅰ线338 | 单联络 | 枇润Ⅱ线 | 322.56 | 253.05 | 否
6 | 县城 | 110kV新田变电站 | 新城线304 | 单联络 | 新电线 | 405.52 | 264.54 | 否
7 | 县城 | 110kV枇杷园变电站 | 枇城Ⅱ线326 | 单联络 | 新电线 | 313.41 | 264.54 | 否
8 | 县城 | 220kV硒城变电站 | 硒诺Ⅱ线338 | 单辐射 | / | 31.36 | / | 否
9 | 县城 | 220kV硒城变电站 | 硒诺Ⅰ线318 | 单辐射 | / | 19.16 | / | 否

## Slide 17
04
负荷预测分析
10kV线路负荷预测分析

## Slide 18
四、负荷预测分析
通过10kV线路负荷预测结果分析，在未实施线路新建、改造工程前提下，新田县县城从2023年2条重过载线路至2035年提高至6条线路将出现重过载问题，相较于2023年新增4条重过载线路；
详细请见附表：新田县城区10kV线路负荷预测分析表。
结合新田县城区10kV线路负荷预测分析及新田县县城未来建设规划，本期电力专项规划新建和改造10kV线路共计24条。
其中2024年至2025年预计共建设10kV线路2条；其中新建架空线路路径总长约4.8km；改造架空线路路径总长约0.7km；
2026年至2030年预计共建设10kV线路16条；其中新建架空线路路径总长约62.6km；改造架空线路路径总长约10.1km，电缆线路总长约为4.24km；
2031年至2035年预计共建设10kV线路6条；其中新建架空线路路径总长约2.8km；改造架空线路路径总长约8.8km。
10kV线路负荷预测分析

## Slide 19
线路 | 安全电流 | 2021年最大电流 | 2022年最大电流 | 2023年最大电流 | 2024年最大电流 （1-9月） | 2025年最大电流 （计算） | 2030年最大电流 （计算） | 2035年最大电流 （计算） | 增速 | 2022年负载率 | 2023年负载率 | 2024年负载率 | 2025年负载率 | 2030年负载率 | 2035年负载率
新城线304 | 553 | 451.20 | 367.19 | 405.52 | 367.99 | 368.26 | 369.60 | 370.94 | 0.07% | 66.40% | 73.33% | 66.54% | 66.59% | 66.83% | 67.08%
新电线312 | 553 | 156.00 | 334.94 | 288.46 | 320.80 | 316.22 | 294.29 | 273.87 | -1.43% | 60.57% | 52.16% | 58.01% | 57.18% | 53.22% | 49.52%
新龙线326 | 553 | 229.20 | 230.06 | 221.01 | 250.83 | 256.55 | 287.16 | 321.43 | 2.28% | 41.60% | 39.97% | 45.36% | 46.39% | 51.93% | 58.12%
新瑞线324 | 553 | 110.40 | 151.29 | 148.57 | 246.85 | 272.53 | 447.05 | 733.32 | 10.40% | 27.36% | 26.87% | 44.64% | 49.28% | 80.84% | 132.61%
新秀线316 | 355 | 301.20 | 335.36 | 389.20 | 389.20 | 414.96 | 571.68 | 787.58 | 6.62% | 94.47% | 109.63% | 109.63% | 116.89% | 161.04% | 221.85%
枇城Ⅰ线338 | 553 | 230.40 | 309.90 | 322.56 | 334.34 | 366.96 | 584.45 | 930.85 | 9.76% | 56.04% | 58.33% | 60.46% | 66.36% | 105.69% | 168.33%
枇城Ⅱ线326 | 553 | 496.80 | 369.67 | 313.41 | 335.92 | 325.37 | 277.38 | 236.47 | -3.14% | 66.85% | 56.67% | 60.75% | 58.84% | 50.16% | 42.76%
枇城Ⅳ线316 | 553 | 0.00 | 195.51 | 182.85 | 203.78 | 206.61 | 221.38 | 237.21 | 1.39% | 35.35% | 33.07% | 36.85% | 37.36% | 40.03% | 42.90%
枇润Ⅱ线306 | 553 | 280.00 | 413.89 | 299.95 | 316.66 | 326.55 | 380.84 | 444.16 | 3.12% | 74.84% | 54.24% | 57.26% | 59.05% | 68.87% | 80.32%
硒城Ⅲ线308 | 553 | 216.00 | 243.44 | 267.04 | 301.04 | 327.09 | 495.31 | 750.05 | 8.65% | 44.02% | 48.29% | 54.44% | 59.15% | 89.57% | 135.63%
硒城Ⅳ线312 | 553 | 96.00 | 206.56 | 182.00 | 137.52 | 150.45 | 235.78 | 369.51 | 9.40% | 37.35% | 32.91% | 24.87% | 27.21% | 42.64% | 66.82%
田工线312 | 553 | 124.80 | 120.00 | 144.90 | 142.60 | 147.43 | 174.17 | 205.76 | 3.39% | 21.70% | 26.20% | 25.79% | 26.66% | 31.50% | 37.21%
新工线314 | 553 | 360.00 | 152.70 | 148.93 | 157.28 | 158.84 | 166.86 | 175.28 | 0.99% | 27.61% | 26.93% | 28.44% | 28.72% | 30.17% | 31.70%
硒双线304 | 553 | 456.00 | 291.20 | 320.00 | 373.60 | 355.44 | 277.06 | 215.96 | -4.86% | 52.66% | 57.87% | 67.56% | 64.28% | 50.10% | 39.05%
硒诺Ⅰ线318 | 553 | 0.00 | 0.00 | 31.36 | 38.84 | 43.22 | 73.79 | 125.96 | 11.29% | 0.00% | 5.67% | 7.02% | 7.82% | 13.34% | 22.78%
硒诺Ⅱ线338 | 553 | 0.00 | 0.00 | 19.16 | 52.90 | 59.33 | 105.26 | 186.74 | 12.15% | 0.00% | 3.46% | 9.57% | 10.73% | 19.03% | 33.77%
枇润Ⅲ线308 | 553 | 262.70 | 465.05 | 316.13 | 348.84 | 374.47 | 533.80 | 760.91 | 7.35% | 84.10% | 57.17% | 63.08% | 67.72% | 96.53% | 137.60%
附表：新田县城区10kV线路负荷预测分析表
四、负荷预测分析

## Slide 20
05
近期建设规划
2025年建设方案
2030年建设方案
2035年建设方案
220-35kV线路规划

## Slide 21
五、近期建设规划
详见附图1-2025年新田县县城10kV地理接线图、附图2-2025年新田县县城10kV电气联络图。
2025年建设方案
工程名称 | 立项第一属性 | 方案简述
国网新田县供电公司10kV硒宝Ⅰ线新建工程 | 优化网架结构 | 新建10kV硒宝Ⅰ线前端从硒城变出线沿用110KV硒新线预留10kV通道至硒宝线转角，后端与原硒宝线共杆到新嘉路，从新嘉路到公园西路新建3.3kmJKLYJ-240，沿公园西路到育才路口新建0.5kmYJV22-3*300与新龙线互联。解决新田工业南园新增厂房供电问题，优化网架结构，解决新龙线单辐射，不满足N-1。
国网新田县供电公司10kV新城Ⅱ线新建工程 | 优化网架结构 | 沿新城线主干线同杆架设到朝阳西路与新华南路十字路口，新华南路铺设电缆与枇城Ⅱ线新华南路支线互联，把新华南路支线在新华西路改切到新电线，新城Ⅱ线与新电线互联。

## Slide 22
五、近期建设规划
2030年建设方案
工程名称 | 立项第一属性 | 方案简述
国网新田县供电公司10kV枇城Ⅱ线改造工程 | 优化网架结构 | 10kV枇城Ⅱ线#058-067号杆改道，2026年解决枇城Ⅱ线与新城Ⅱ线卡脖子问题，优化网架结构。改造10kV枇城Ⅱ线中山路支线#001-#019号杆，改造0.8kmJKLYJ-10-240，更换一台自动化开关；
国网新田县供电公司10kV硒城Ⅱ线新建工程 | 优化网架结构 | 硒城Ⅱ线从220kV硒城变Ⅱ母出线，沿着环城西路向叠翠街架设，新建3kmJKLYJ-10-240转供田工线负荷，新建互联断路器1台，分段断路器2台。
国网新田县供电公司10kV新工线与新秀Ⅲ线联络新建工程 | 优化网架结构 | 1、新工线行政中心支线P18与新秀Ⅲ线01号杆环网柜连接，新建分段断路器1台，新建0.25kmYJV22-3*300。将行政中心支线负荷切改至新秀Ⅲ线。 2、硒城Ⅳ线中府国际支线P13至P14线路解头，将中府国际支线P29号杆与新秀Ⅱ线01号环网柜连接。新建分段断路器1台，新建0.25kmYJV22-3*300。将中府国际支线P14至P29号杆负荷切改至新秀Ⅱ线
国网新田县供电公司10kV枇城I线与新秀Ⅲ线联络新建工程 | 优化网架结构 | 改造10kV枇城I线里下支线#001-#019号杆，改造0.8kmJKLYJ-10-240，枇城I线P55号杆新增一台自动化开关，长湘丽景支线P13号新建0.12kmYJV22-3*300，至新秀Ⅲ线02号杆电缆分支箱，枇城I线与新秀Ⅲ线互联。
国网新田县供电公司10kV硒城Ⅵ线新建工程 | 优化网架结构 | 新建10kV硒城Ⅵ线前段从硒城变出线沿环城南路至环城东路沿新华东路后转朝阳东路至新城Ⅱ线互联，新建6kmJKLYJ-10-240，改造新华南路支线3.1kmJKLYJ-10-240与新城Ⅱ线互联，新建互联断路器1台，分段断路器2台。
国网新田县供电公司10kV硒城Ⅴ线新建工程 | 优化网架结构 | 新建10kV硒城V线前段从硒城变出线沿环城南路至环城东路后转朝阳东路至新城线，新建8kmJKLYJ-10-240与新城线互联，新建互联断路器1台，分段断路器2台。改造先云路支线，拆除新城线与先云路支线搭头，将先云路支线由硒城V线供电，改造2kmJKLYJ-10-240，新增分支断路器1台，改造新城线#001至#025号杆，改造2kmJKLYJ-10-240

## Slide 23
五、近期建设规划
2030年建设方案
工程名称 | 立项第一属性 | 方案简述
国网新田县供电公司10kV硒宝Ⅰ线新建工程 | 优化网架结构 | 新建10kV硒宝Ⅰ线前端从硒城变出线沿用110KV硒新线预留10kV通道至硒宝线转角，后端与原硒宝线共杆到新嘉路，从新嘉路到公园西路新建4kmJKLYJ-240，沿公园西路到育才路口新建0.5kmYJV22-3*300与新龙线互联。解决新田工业南园新增厂房供电问题，优化网架结构，解决新龙线单辐射，不满足N-1。
国网新田县供电公司110kV田家变电站配套送出10kV田城Ⅰ线新建工程 | 变电站配套送出 | 新建田城I线前段从110kV田家变出线沿新田大道至10kV枇润I线互联，新建1.2kmJKLYJ-10-240与枇润I线互联，新建互联断路器1台，改造枇润I线3kmJKLYJ-10-240
国网新田县供电公司110kV田家变电站配套送出10kV田城Ⅱ线新建工程 | 变电站配套送出 | 新建田城II线前段从110kV田家变出线沿新田大道至10kV枇城III线互联，新建2kmJKLYJ-10-240与枇城III线互联，新建互联断路器1台。
国网新田县供电公司110kV田家变电站配套送出10kV田城Ⅲ线新建工程 | 变电站配套送出 | 新建田城III线(原田毛线)前段从110kV田家变出线沿新田大道至10kV田毛线互联，新建3kmJKLYJ-10-240与田毛线互联，新建互联断路器1台。
国网新田县供电公司110kV田家变电站配套送出10kV田城Ⅳ线新建工程 | 变电站配套送出 | 新建10kV田城Ⅳ线（原田工线）前段从田家变出线沿新田大道转叠翠接至田工线，新建4kmJKLYJ-10-240，田工线P16至P44号杆改造0.8kmJKLYJ-10-240，新建互联断路器1台，新增分段断路器2台，与田工线互联
国网新田县供电公司110kV田家变电站配套送出10kV田冷线新建工程 | 变电站配套送出 | 新建10kV田冷线与枇冷线互联形成单联络结构，新建分断路器2台，新建互联断路器1台，解除与鲤冷线联络，新建5.5kmJKLYJ-10-240

## Slide 24
五、近期建设规划
详见附图3-2030年新田县县城10kV地理接线图、附图4-2030年新田县县城10kV电气联络图。
2030年建设方案
工程名称 | 立项第一属性 | 方案简述
国网新田县供电公司110kV田家变电站配套送出10kV田环Ⅱ线新建工程 | 变电站配套送出 | 新建10kV田环Ⅱ线前段从110kV田家变出线沿新田大道至环城西路至硒城Ⅱ线，2030年解除硒城Ⅱ线与田工线联络，新建互联断路器1台，新建分段断路器2台，新建4.5kmJKLYJ-10-240与硒城Ⅱ线互联
国网新田县供电公司110kV田家变电站配套送出10kV田环Ⅲ线新建工程 | 变电站配套送出 | 新建10kV田环Ⅲ线前段从110kV田家变出线沿新田大道至环城西路转至新嘉大道至硒城Ⅲ线，解除硒双线与硒城Ⅲ线前段互联，新建4kmJKLYJ-10-240形成田环Ⅲ线与硒城Ⅲ线单联络
国网新田县供电公司110kV田家变电站配套送出10kV田北线新建工程 | 变电站配套送出 | 新建10kV田北线前段从110kV田家变出线沿新田大道至环城西路后转北达路至枇环线互联，新建5kmJKLYJ-10-240与枇环线互联
国网新田县供电公司10kV枇环线新建工程 | 优化网架结构 | 新建10kV枇环线前段从110kV枇杷园变出线沿环城北路至北达路后转环城西路与田北线互联，新建5kmJKLYJ-10-240与田北线互联

## Slide 25
五、近期建设规划
2035年建设方案
工程名称 | 立项第一属性 | 方案简述
国网新田县供电公司10kV城东Ⅰ线新建工程 | 变电站配套送出 | 取消原有硒城Ⅵ线与新城Ⅱ线互联，从城东变沿新华东路新出1回10kV线路城东Ⅰ线搭接新城Ⅱ线
国网新田县供电公司10kV城东Ⅱ线新建工程 | 变电站配套送出 | 取消原有硒城V线与新城线互联，从城东变沿新华东路新出1回10kV线路城东Ⅱ线转朝阳西路搭接新城线
国网新田县供电公司10kV城东Ⅲ线新建工程 | 变电站配套送出 | 取消原有硒城V线与新城线互联，从城东变沿新华东路新出1回10kV线路城东Ⅲ线转环城东路搭接硒城V线
国网新田县供电公司10kV城东Ⅳ线新建工程 | 变电站配套送出 | 取消原有硒城Ⅵ线与新城Ⅱ线互联，从城东变沿新华东路新出1回10kV线路城东Ⅳ线转环城东路搭接硒城Ⅵ线
国网新田县供电公司10kV硒城Ⅲ线改造工程 | 优化网架结构 | 原有硒城Ⅲ线自环城南路至金羊路段跨越国土空间规划地块，不利于该地块建设，本项目对该部分线行进行改道，改为沿金羊路架设，而后接回原有硒城Ⅲ线。
国网新田县供电公司10kV硒城Ⅳ线改造工程 | 优化网架结构 | 原有硒城Ⅳ线自环城南路至金羊路段跨越国土空间规划地块，不利于该地块建设，本项目对该部分线行进行改道，改为沿金羊路架设，而后接回原有硒城Ⅳ线。
详见附图5-2035年新田县县城10kV地理接线图、附图6-2035年新田县县城10kV电气联络图。

## Slide 26
五、近期建设规划
本期预计共建设220-35kV线路11条，路径总长约123km；其中110kV线路8条，路径总长约92km；35kV线路3条，路径总长约31km。
220-35kV线路规划
序号 | 项目名称 | 电压等级 | 架设形式 | 线路长度（km) | 主要规划路径（线径走向）
1 | 硒城变-田家变 | 110 | 架空，双回 | 4.2 | 工业用地-环城西路-霞翠路
2 | 田家变-枇杷园 | 110 | 架空，单回 | 9.6 | 霞翠路-环城北路
3 | 硒城变-城东 | 110 | 架空，双回 | 14.2 | 环城南路-环城东路-新田大道
4 | 城东变-茶园镇 | 110 | 架空，双回 | 12.5 | 自城东变出线，往东跨越S32S省道后往北，经长溪岭、双溪岭、大元冲、白竹池接入茶园镇变
5 | 田家变-枇杷园 | 110 | 架空，单回 | 10.4 | 自田家变出线，往北走线至金羊路，利用绿化带往西走线，经双碧街路口、支三路路口、支四路路口后，进入城郊走线，经琶塘村至白鹤仓折向南，跨越龙泉路、新田大道后谭家折向东北走线，再经盘家坝、蒋家后接入枇杷园变。
6 | 田家变-硒城 | 110 | 架空，双回 | 2.2 | 自田家变出线，往北走线至金羊路，在双碧街路口折向南走线，利用双碧街走线至硒城变。
7 | 硒城变-武当 | 110 | 架空，单回 | 17.8 | 自硒城变出线，利用已架设硒城~武当双回线挂线，在邓家坪附近开始新建线路，线路往南，跨越规划待建的桂新高速后，经高阳下、小坪塘、兰头窝、兔子岭、坝上、婆婆岩、半边月、赛余坪，然后平行硒武I线，接入武当变。
8 | 冷水井-枇杷园 | 35 | 架空，单回 | 9.1 | 自冷水井变出线，线路往东，跨越S215省道鱼游村、白鹭塘、盘家坝、蒋家后接入枇杷园变。
9 | 新田-大坪塘 | 35 | 架空，双回 | 11.6 | 自新田变出线至秀峰路中心绿化带，沿秀峰路绿化带走线，出城区规划后左转往东走线，跨新田河途经陶宝村、大历县村、富村、上车村、小岗村、白杜村、下村后接入大坪塘变。
10 | 大坪塘-高山 | 35 | 架空，单回 | 10.4 | 自大坪塘变变出线，往南跨越规划待建的桂新高速后，经咀下窝、草坪村、万年春、粗石岭、枫林洞后接入高山变。
11 | 太平-武当 | 110 | 架空，单回 | 21.1 | 自110kV太平变往东北方向走线，经胡家源、新火煤冲，老夏塘、陈继村后右转，经金盆镇、金盆窝村、在龙眼头村附近右转再经石羊镇东侧走线，在赤湾头村附近连续跨过S215公路后连续右转至武当变北侧进入1U间隔。路径全长约21km。

## Slide 27
汇报完毕，请领导提出宝贵意见！