新田县石羊镇排水和污水处理工程

环境影响报告表

（报批稿）

呈报单位：新田县住房和城乡建设局

编制单位：长沙皓龙环保科技有限公司

二〇二一年三月

新田县住房和城乡建设局新田县石羊镇排水和污水处理工程

环境影响报告表修改情况说明

根据《新田县住房和城乡建设局新田县石羊镇排水和污水处理工程环境影响报告表专家评估意见》，对原报告表进行了修改完善，具体修改内容见下表。

| 序号 | 评审意见 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据关于乡镇污水处理设施建设的最新政策文件要求，进一步论述项目建设必要性。 | 根据关于乡镇污水处理设施建设的最新政策文件要求，进一步论述项目建设必要性。（P1-2） |
| 2 | 补充纳污范围给水、排水现状及存在的主要问题，明确纳污范围排水管网建设情况，细化管网工程设计改造情况和施工方案，结合纳污范围规划面积、给水现状和周边农村污水处理规划进一步分析排水体制的合理性和污水处理规模的合理性；细化纳污范围规划功能定位，说明接纳污水组成，据此核实进水水质，提出进厂水质准入要求。 | 已补充纳污范围给水、排水现状及存在的主要问题见P18，已明确纳污范围排水管网建设情况，细化管网工程设计改造情况和施工方案，结合纳污范围规划面积、给水现状和周边农村污水处理规划进一步分析排水体制的合理性和污水处理规模的合理性见P13-14；已细化纳污范围规划功能定位，说明接纳污水组成，据此核实进水水质，提出进厂水质准入要求见P6-7。 |
| 3 | 强化工程影响区域环境现状调查，明确乡镇（农村）千吨万人、千人以上集中式饮用水水源保护区等环境敏感区与污水处理厂的位置关系，分析项目建设与饮用水水源保护区有关规定的相符性。 | 已强化工程影响区域环境现状调查见P18；已明确乡镇（农村）千吨万人、千人以上集中式饮用水水源保护区等环境敏感区与污水处理厂的位置关系详见P86-87；已分析项目建设与饮用水水源保护区有关规定的相符性P86-87。 |
| 4 | 核实污水处理工艺，完善产污环节分析，进一步论证尾水达标排放的可行性、可靠性；强化臭气污染防治措施可行性分析；核实固体废物产生量和处置去向，完善处置措施可行性分析。 | 已核实污水处理工艺见P37，已完善产污环节分析，进一步论证尾水达标排放的可行性、可靠性见P64-65；已强化臭气污染防治措施可行性分析详见P45；已核实固体废物产生量和处置去向，完善处置措施可行性分析详见P75-77。 |
| 5 | 强化尾水排放环境影响预测评价，强化直排等风险情况下的影响分析，完善风险防范措施及应急预案；结合项目尾水排放对纳污水体的影响，完善入河排污口设置及其合理性分析，补充排污口规范化建设内容，进一步分析论证项目选址的合理可行性。 | 已强化尾水排放环境影响预测评价详见P65-69；已强化直排等风险情况下的影响分析，完善风险防范措施及应急预案P80-82；已结合项目尾水排放对纳污水体的影响，完善入河排污口设置及其合理性分析，补充排污口规范化建设内容见P84，进一步分析论证项目选址的合理可行性P85-86。 |
| 6 | 完善总量控制及监测计划，核实环保投资估算和三同时验收内容。 | 已完善总量控制及监测计划见P84-85，已核实环保投资估算和三同时验收内容P89-90 |
| 7 | 完善附图附件。 | 完善附图附件。（附件3、附图7） |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	19

三、环境质量现状及评价	22

四、评价适用标准	30

五、建设项目工程分析	35

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	48

七、环境影响分析	49

八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果	91

九、结论与建议	93

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 新田县石羊镇排水和污水处理工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新田县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | / |  |  | 联系人 | 17769480939 |  |
| 通讯地址 | 永州市新田县滨河东路40号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17769480939 |  | 传真 | —— | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 新田县石羊镇 |  |  |  |  |  |
| 审批部门 | —— |  |  | 批准文号 | —— |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 | D4620污水处理及其再生利用、E4852管道工程建筑 |  |
| 占地面积 | 3635.75m2 |  |  | 绿化率（%） | 52.98 |  |
| 总投资 （万元） | 1000 | 环保投资 （万元） |  | 136 | 环保投资占总投资比例 | 13.6% |
| 评价经费万元 | / |  |  | 投产日期 | 2021年12月 |  |
| 工程内容及规模 1 项目由来及建设必要性 1.1 项目由来 保护和改善生态环境、防治污染是我国的一项基本国策，而城镇化建设的加快和不完善的城镇污水处理设施的冲突，无疑对国民生活环境和经济水平都造成了冲击。对此，我国出台了多部法律和规范性文件，以改善城镇污水治理状况，促进经济的可持续发展。 国务院发布的《水污染防治行动计划》要求，强化城镇生活污染治理，加快城镇污水处理设施建设与改造。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》，强化城镇生活污水治理。落实《湖南省城市双修三年行动计划（2018—2020年）》，到2020年，设市城市、县城生活污水处理率分别达到95%和90%，洞庭湖、东江湖等重点区域县级及以上城镇生活污水处理设施应全面达到一级A排放标准。加快推进重点镇污水处理设施建设“三年行动计划”，到2020年，全省建制镇生活污水处理率达到70%以上。加快农村环境综合整治。实施乡村振兴战略，落实中办、国办印发的《农村人居环境整治三年行动方案》。以生活垃圾治理、厕所粪污治理、生活污水治理、饮用水水源地保护、养殖行业环境整治为重点，推进农村环境综合整治全省域覆盖。国家“十三五”规划纲要要求进一步提高我国城镇生活污水和垃圾处理能力，对居民生活环境质量提出了更高的要求，为确保完成国家、省、市“十三五”主要污染物总量削减任务和提升人民居住环境质量的目标，加快永州各县镇污水处理工程的建设，提高污水收集处理率，已成为一项相当紧迫的任务。 根据湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案（2019—2022年）》的通知，总体思路为“统一规划、建设乡镇污水处理设施及其配套管网，切实加强管理，提高运营效率，进一步改善人居环境，服务乡村振兴。”本项目为乡镇污水处理设施及其配套管网建设，符合其总体要求。 石羊镇城区市政供水已普及，由自来水厂集中供水，居民户内基本有给水排水卫生设备和淋浴设备。石羊镇现状排水体制总体为雨污合流制，但是不成系统，部分生活污水、雨水基本通过自然地形排放，就近直接排入农田或新田河。由于污水未经无害化处理就排放，对附近自然水体造成了一定程度的污染，不仅污染了环境，破坏了生态平衡，而且对当地居民身体健康也存在一定威胁。为完善石羊镇排水系统，解决居民生活污水污染问题，新田县住房和城乡建设局拟在新田县石羊镇建设新田县石羊镇排水和污水处理工程，对当地居民的生活污水集中收集，处理后达标排放。污水处理厂建设规模为：近期1000m3/d（2022年），远期1600m3/d（2030年）。本评价仅针对近期工程（即1000m3/d）进行评价。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，并对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018 年修订），本项目属于“三十三、水的生产和供应业”的“96 生活污水集中处理其他”类别，应编制环境影响报告表，为此建设单位委托长沙皓龙环保科技有限公司对新田县石羊镇排水和污水处理工程进行环境影响评价工作。我公司受委托后，通过现场踏勘、资料收集及整理等工作，按照《环境影响评价技术导则》的相关要求编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 2 建设规模及建设内容 2.1 项目名称、性质、规模 项目名称：新田县石羊镇排水和污水处理工程； 建设单位：新田县住房和城乡建设局； 建设地点：新田县石羊镇； 建设性质：新建； 建设内容及规模：污水处理规模为1000m3/d，污水管网长约9707m；污水处理工艺采用“格栅+调节池+A0（厌氧/缺氧+好氧生化+二沉池+紫外消毒）+出水”。 占地面积：3635.75m2； 项目投资：1000万元； 周边环境概况：本项目位于新田县石羊镇，项目除东北面有部分居民外，周边均为林地及农田。 2.2 项目建设内容 项目污水处理厂总占地面积3635.75m2，建筑和构筑物面积约641.62m2，污水处理厂设计处理规模为1000m3/d，本工程近期配套建设污水管网长约9707m（远期管网不在本次评价范围内）。污水处理工艺采用“格栅+调节池+AO（厌氧/缺氧+好氧生化+二沉池+紫外消毒）+出水”工艺，设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 表1-1 项目工程内容一览表 工程; 项目名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 厂区; 主要建设内容有：格栅及集水池、缺氧池、好氧池、二沉池、调节池、污泥池等建构筑物; 钢混结构. 污水管网; 9707m， HDPE; /. 公用工程; 供电; 国家电网供电; /. 供水; 自来供水，由镇区自来水厂供水; /. 消防; 自来水厂供水，配备灭火器; /. 排水; 厂区排水采用雨污分流制，厂区污水通过厂内污水管道收集后流经调节池与进厂污水一并处理，雨水由道路雨水口收集进入雨水管道系统后排入南面石羊河。; /. 道路; 厂区道路主路宽度为4m。通过道路把厂区的各个建构筑物有机连接起来，交通、物流方便合理，满足交通、消防等规范要求。道路路面全部采用城市型水泥混凝土路面。; /. 配套工程; 辅助用房; 114.36m2，包括值班室、配电室、风机房、加药室、控制室等; 砖混. 绿化; 厂区周边设置绿化防护林带，2072.3m2; /. 检查井; 设在管道交叉处、转弯处、管径和坡度变化处、跌水处和直线管道上; /. 环保工程; 污水处理; 污水处理构筑物; /. 废气处理; 恶臭收集处理后通过15m排气筒排放；厂区合理布局、加强绿化; /. 噪声处理; 隔声减震、安装消声器等; /. 固废处理; 生活垃圾收集桶、固废暂存间; /. 2.3 项目主要构筑物 本项目主要建（构）筑物见表1-2。 表1-2 主要建（构）筑物一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 规格尺寸; 设计规模; 备注. 1; 格栅井; 座; 1; 10.3*1.7*4.05m; 1000m3/d; 钢混结构. 2; 初沉池; 座; 1; 12.0*4.0*7.55m; 钢混结构. 3; 调节池; 座; 1; 12.0*6.0*7.55m; 钢混结构. 4; 缺氧池; 座; 2; 2.0*5.0*4.5m; 钢混结构. 5; 曝气池; 座; 2; 11.0*5.0*4.5m; 钢混结构. 6; 混合液回流池; 座; 2; 1.5*5.0*4.5; 钢混结构. 7; 二沉池; 座; 1; 5.0*5.0*5.8m; 钢混结构. 8; 污泥池; 座; 1; 4.0*4.0*2.0; 钢混结构. 9; 清水池; 座; 1; 4.0*4.0*4.0; 钢混结构. 10; 排水计量渠; 座; 1; 4.0*0.6*2.5; 钢混结构. 11; 压滤机房; 间; 1; 7.8*4.2*3.9m; 砖混结构. 12; 风机房; 间; 1; 4.2*4.2*3.9m; 砖混结构. 13; 值班室; 间; 1; 3.3*4.8*3.9m; 砖混结构. 14; 控制室; 间; 1; 3.3*3.0*3.9m; 砖混结构. 15; 加药间; 间; 1; 3.3*6.3*3.9m; 砖混结构. 16; 变配电间; 间; 1; 3.3*6.3*3.9m; 砖混结构. 2.4 项目主要设备及原辅材料消耗 本项目主要设备情况见表1-3，原辅材料消耗见表1-4。 表1-3 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格及型号; 单位; 数量; 备注. 一; 缺氧池/好氧池/二沉淀. 1; 潜水搅拌机; QJB2.2/8-320-3-740,N=2.2kw; 台; 2; /. 2; 混合液回流泵; 100QW100-10-5.5，Q=100m3/h，H=10m，N=5.5kw; 台; 4; /. 3; 污泥回流泵; 50QW25-10-2.2，Q=25m3/h，H=10m，N=2.2kw; 台; 4; /. 4; 溢流堰板; B=250mm，3mm不锈钢，设B=500mm宽挡泥板; m; 33.6; /. 5; 中心筒; 直径600*3060，不锈钢; 件; 2; /. 6; 微孔曝气器; 215型，服务面积：0.25-0.55m2/只; 只; 336; /. 二; 格栅池/初沉池/调节池. 1; 手动闸门; 铸铁镶铜，双向承压，升杆式，栋孔尺寸：L*B=400*400mm; 套; 4; 配手动启闭机. 2; 机械粗格栅; 格栅间隙：20mm，B=0.6m，安装角度75。; 套; 2; /. 3; 机械细格栅; 回转式GS500-5，格栅间歇5mm，B=0.6m，安装角度75。; 套; 2; /. 4; 污泥提升泵; 50WQ15-16-1.5，Q=10m3/h，H=18m，N=10kw，带耦合器; 台; 4; 一台冷备，冷备不带耦合器. 5; 溢流堰板; B=250mm，304不锈钢; 套; 2; /. 6; 潜水搅拌机; QJB2.5/8-320/3-740; 套; 2; /. 7; 污水提升泵; 50WQ25-25-4，Q=23m3/h，H=20m，N=4.0kw，带耦合器; 台; 3; 两用一备. 8; 超声波液位计; 具4-20MA输出; 套; 1; /. 9; 电磁流量计; DN150，Qmax=100m3/h; 套; 1; /. 三; 污泥浓缩池. 1; 超声波液位计; 4m，具4-20mA输出; 套; 1; /. 2; 污泥螺杆泵; G-50-1,0.75开挖; 台; 2; 一用一备. 3; 厢式压滤机; BAMY25/630-UBK，1.5kw; 台; 1; /. 4; 罗茨风机; HC-1001S，Q=5.18m3/min，H=4500mmH20，N5.5kw; 台; 2; /. 5; 防腐型轴流风机; DZ4.0，Q=3540m3/h，P89Pa，N=0.12kw; 套; 2; /. 四; 综合用房. 1; 防腐型轴流风机; DZ4.0，Q=3540m3/h，P89Pa，N=0.12kw; 套; 2. 2; 次氯酸钠加药罐; 有效容积1.5m3，PE材质; 个; 1; /. 3; PAC加药罐; 有效容积1.5m3，PE材质; 个; 1; /. 4; 次氯酸钠搅拌机; 砖135r/min/搅拌功率N=0.55kw; 个; 1; /. 5; PAC搅拌机; 砖135r/min/搅拌功率N=0.55kw; 个; 1; /. 6; 次氯酸钠加药泵; Q=100L/h，H=0.5MPa，N=0.37kw; 台; 1; /. 7; PAC计量泵; Q=100L/h，H=0.5MPa，N=0.37kw; 台; 1; /. 8; CODGr在线监控; COD：ZA80COD，范围0-500mg/L; 套; 1; /. 9; 氨氮在线监控; BEW-AN100，范围0-100mg/L; 套; 1; /. 10; 总氮在线监控; DH313TN，范围0-100mg/L; 套; 1; /. 11; 总磷在线监控; BEW-TP100，范围0-20mg/L; 套; 1; /. 五; 清水池、流量槽. 1; 超声波流量计; BXC600，Q=1-100m3/h; 套; 1; /. 2; COD在线监控; /; 套; 1; /. 表1-4 项目主要原辅材料及能源消耗表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; PAM; t/a; 0.5; /. 2; 水; t/a; 750; 由集镇供水管网供给. 3; 电; 万kWh; 8; 由集镇电力部门供给. 2.5 工程建设规模及服务范围 （1）工程建设规模 根据《新田县石羊镇排水与污水处理工程专项规划（2019-2030年）》，根据对石羊镇近期（2022年）、远期（2030年）城镇生活污水量预测，结合有关发展规划，本污水处理工程拟设规模为：污水处理厂处理能力1000m3/d（近期），配套污水收集管网按照远期规模进行设计建设。本次评价内容包括近期污水处理厂，处理规模为1000m3/d，配套管网9707m（近期）。 （2）服务范围及处理对象 石羊镇污水处理厂服务区域为石羊镇生活污水。 （3）污水处理厂处理规模 根据《新田县石羊镇排水与污水处理工程专项规划（2019-2030年）》，本项目污水处理服务设计主要针对2022年人口进行设计。 ①用水量计算 近期（2022年）：1.4万人； 集镇最高日人均综合用水量指标为80L/（人·d）。 石羊镇最高日综合用水量见表1-5。 表1-5 石羊镇最高日综合用水量预测表 年 份; 人口规模（万人）; 平均综合生活用水定额(L/人.d); 用水量预测（m3/d）. 近期（2022年）; 1.4; 80; 1120. ②污水量计算 根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016年版），居民生活污水定额和综合生活污水定额应根据当地采用的用水定额，结合建筑内部给排水设施水平和排水系统普及程度等因素确定，可按当地用水定额的80%～90%采用。本工程根据石羊镇集镇实际情况并结合其它城镇实施经验，确定石羊镇污水排放系数为近期0.8，远期0.95。 石羊镇污水量预测见表1-6。 表1-6 石羊镇污水量预测表 年份; 用水量（m3/d）; 污水排放系数; 平均日污水量（m3/d）. 近期（2022年）; 1120; 0.8; 896. 根据表1-5和表1-6分析可知，石羊镇近期2022年平均日用水量为1120m3/d，污水量为896m3/d，按照污水收集系统和污水处理设施应按照统一规划建设，按照满足近期需要、经济适用的指导思想，确定石羊镇污水处理工程建设规模为：近期（2022年）： 1000m3/d。配套污水收集管网按照远期规模进行设计，厂区建筑物按近期设计。 2.6 进、出水质及处理效率 （1）进水水质 污水处理厂进水污染物浓度的高低决定污水处理工艺的选择，并且与污水处理厂的基建投资和运行费用密切相关。污水处理厂的进水水质与居民的生活水平、生活用水量、工业用水量以及污水的收集方式有关。因此要准确预测污水处理厂进水水质困难比较大。污水处理厂设计进水水质的确定可根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）中推荐的污染物排放量预测或参照类似地区城市生活污水水质确定。根据规范推荐的污染物排放负荷进行计算，并参照湖南省内其他乡镇生活污水处理厂设计水质，确定石羊镇纳污范围内生活污水水质。生活污水水质预测见表1-7。 表1-7 生活污水水质预测表 单位：mg/L 项目; CODCr; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP. 浓度值; 205; 102; 153; 31; 25; 2.1. （2）设计进水、出水水质 本项目设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。具体见表1-8。 表1-8 污水处理厂出水水质及处理效率 单位：mg/L 项目; CODCr; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP; 动植物油. 进水; <300; <120; <200; <40; <25; <3.0; <300. 出水; ≤60; ≤20; ≤20; ≤20; ≤8（15）; ≤1.0; 3.0. 2.7 污水处理工艺比选 本项目推荐的总体工艺路线为“ 预处理+ 二级生化处理”。 预处理为采用“格栅+调节池”。 二级生化处理：随着污水处理事业的迅速发展，污水处理工艺也层出不穷，尤其针对污水水量小、水质成分简单、管理水平不足及经济条件有限等特点的小城镇（镇区）污水处理工程，国内相继出现了一批污水处理工艺，如稳定塘、生物接触氧化、人工湿地、生物转盘工艺、MBR、人工快渗、A2O等。 AO工艺法也叫厌氧好氧工艺法，A(Anaerobic)是缺氧段，用于脱氮;O(Oxic)是好氧段，用于除水中的有机物。缺氧好氧共同作用除磷。 AO 工艺具有如下特点： (a)流程简单，无需外加碳源与后曝气池，以原污水为碳源，建设和运行费用较低; (b)反硝化在前，硝化在后，设内循环，以原污水中的有机底物作为碳源，效果好，反硝化反应充分； (c) 曝气池在后，使反硝化残留物得以进一步去除，提高了处理水水质；O段的前段采用强曝气，后段减少气量，使内循环液的DO含量降低，以保证A段的缺氧状态。 (d)A 段搅拌，只起使污泥悬浮，而避免DO的增加。 A/O 法脱氮工艺的优点 ①系统简单，运行费低，占地小； ②以原污水中的含碳有机物和内源代谢产物为碳源，节省了投加外碳源的费用； ③好氧池在后，可进一步去除有机物； ④缺氧池在先，由于反硝化消耗了部分碳源有机物，可减轻好氧池负荷； ⑤反硝化产生的碱度可补偿硝化过程对碱度的消耗。 目前，国内最常见的小城镇污水处理工艺主要优缺点如表1-9： 表1-9 常用小城镇污水处理工艺特点 工艺; 优点; 缺点; 适应场合. 稳定塘; 结构简单、出水水质好，投资低，无能耗或低能耗，维护简便; 负荷低，需进行预处理，占地大，处理效果随季节变化大，塘中污染物浓度过高时光会产生臭气和蚊蝇; 小城镇污水处理，处理规模：100-300m3/d生活污水. 生物接触氧化; 占地面积小、污泥产量少，无污泥回流，抗冲击负荷强，操作简便，出水水质好。; 加入填料导致建造费用高，需专门的曝气设施（如鼓风机房）和二次沉淀，控制不好时对磷的处理效果较差; 适合生活污水、工业 废水处理. 人工湿地; 投资低、管理方便、能耗少，水生植物可美化环境; 处理效果受季节影响，氮磷去除效果不稳定，占地面积大; 小城镇污水处理，处理规模：5000m3/d以下. 生物转盘; 占地小，自动化程度高，易于管理和维护，不需专门的曝气设施，能耗低，抗冲击能力强，污泥产量少，无噪音及臭味产生，模块化设计，易于施工及 改造增容; 对制作加工水平要求较高，建造成本较高，生物膜易脱落，需二次沉淀; 小城镇污水处理，处理规模：1000-3000m3/d 生活污水、工业废水. 膜生物反应器（MBR）; 出水水质优质稳定，剩余污泥产量少，占地面积小，不受设置场合限制; 投资较大，运行费用较 高; 深度处理、污水再生 回用处理. 人工快渗; 投资和运行费用较低、运行维护较简单方便、抗冲击负荷强，出水水质好，不需曝气装置，不需二次沉淀; 占地面积较大。必须采用化学除磷，去除TN要求高时需采取深度处理措施; 中小规模污水处理. AO; 结构简单，耐冲击，剩余污泥少，出水效果好，运行简单; 若要提高脱氮效率，必 须加大内循环比，因而 加大运行费用; 规模宜大不宜小，小规模时，成本较高；适用浓度相对较高的污水. 以上工艺各有特点，根据《湖南省镇（乡）村供排水工程专项规划设计技术导引》（2016 年修改）的要求，所选工艺应尽量采用工艺简单、投资省、能耗低、管理易、效果好、运行成本低。经过经济和技术对比分析，本项目污水处理厂二级生化处理工艺采用投资和运行费用低，便于管理维护的A2/O工艺。 消毒工艺比选： 根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准的规定，污水处理厂出水粪大肠菌群数不得超过1000个/L，为了有效地防止水媒性传染病对人们的危害，降低水源的总大肠菌群数，对污水处理厂出水进行消毒是十分必要的。 1、消毒方法概述 常用的消毒方法有加氯法、氧化法和紫外线消毒法等。 （1）加氯法 加氯法主要是投加液氯或氯化合物。投加液氯是迄今为止最常用的方法，其特点是成本低、工艺成熟、效果稳定可靠。由于加氯法一般要求不少于30min的接触时间，接触池容积较大；氯气是剧毒危险品，存储氯气的钢瓶属高压容器，有潜在威胁，需要按安全规定兴建氯库和加氯间；液氯消毒将生成有害的有机氯化物，以往污水液氯消毒往往是应急措施，只是季节性或疫病流行时使用。 含氯化合物包括次氯酸钠、漂白粉和二氧化氯等。其特点与液氯相似，但危险性小，对环境影响较小，但使用不便，运行成本较高。 （2）氧化法 氧化剂可以作为二级处理出水的消毒剂，最常用的是臭氧。臭氧消毒杀菌彻底可靠，危险性较小，对环境基本上无副作用，接触时间比加氯法小。缺点是基建投资大，运行成本高。 （3）紫外线消毒法 紫外线是近十多年来发展得最快的一种方法。紫外线消毒的主要优点是灭菌效率高，作用时间短，危险性小，无二次污染等。因其消毒时间短，不需建造较大的接触池，建消毒渠即可，运行费用较低，管理维修简单（自动清洗）。缺点是一次设备投资较高，灯管寿命较短，一般小于10000小时，抗悬浮固体干扰的能力差，对水中SS浓度有严格要求。 各种消毒剂的性能比较详见表 1-10。 表1-10 消毒剂性能比较表 性能; 液氯; 二氧化氯; 次氯酸钠; 臭氧; 紫外线. 细菌; 优良; 优良; 优良; 优良; 良好. 灭病毒; 优良; 优良; 优良; 优良; 良好. pH对消毒效果影响; 随pH增大而下降，pH=7左右时较好; pH>7 时较有效; PH 大于9.5时失效; 影响小; 影响较小. 副产物生成THM; 可生成; 不大可能; 不大可能; 不可能; 不可能. 其它中间产物; 产生氯化和氯化中间产物; 氯化芳香族化合物，氯酸盐亚氯酸盐等; /; 醛、芳族羧酸、酞酸盐等; 产物不详. 国内应用情况; 应用广泛; 应用较多; 广泛应用; 应用极少; 近年较多. 接触时间; 30 分钟; 30 分钟; 30 分钟; 数秒至10分钟; /. 适用条件; 对副产物无限制; 有机污染重且对副产物有一定要求; 常规污水消毒、含氰废水及工业重度污染废水的高级氧化; 有机污染重且对副产物要求较严; 无余氯要求的场合. 考虑方便检修，降低运行费用以及减少二次污染的问题，选择紫外线消毒法。 紫外线消毒的主要优点是灭菌效率高，作用时间短，危险性小，无二次污染等。欧洲多数国家、美国和加拿大等国均要求污水尾水采用紫外消毒工艺，大量使用经验表明，该工艺较传统工艺具有以下无可比拟的优势： a） 紫外线消毒技术具有较高的杀菌效率，运行安全可靠。紫外线消毒仅需几秒钟即可达到同样的灭活效果，且由于不投加化学药剂，不会对水体和周围环境产生二次污染； b） 对隐孢子虫和贾第虫有特效消毒效果，常规的氯消毒工艺对隐孢子虫和贾第虫的灭活效果很低，并且在较高的氯投加量下会产生大量的消毒副产物儿紫外线消毒在较低的紫外线剂量下对隐孢子虫和贾第虫就可以达到较高的灭活效果； c） 不产生有毒有害产物，由于不投加化学药剂，不会产生对人体有害的副产物； d） 能降低臭味和降低微量有机物； e） 占地面积小，运行维护简单、费用低； f） 消毒效果受水温、PH 影响小。 因此，依据设计出水 pH、SS 条件等综合考虑，本次规划污水处理消毒方法为“紫外线消毒法”。 综上所述，本项目采用的污水处理工艺路线为 “污水→格栅→调节池→AO→二沉池 →紫外消毒”。 2.8 污泥处置 污水生物处理过程中将产生大量的生物污泥，污泥中含有大量病原微生物，主要有细菌类、病毒和虫卵。城镇污水处理厂污泥中含有大量的有机污染物，许多有机污染物具有生物放大效应，并有三致“致癌、致畸、致基因突变”作用，污泥中的有毒物质可通过地表水、土壤、地下水等污染，从而对人类及动植物的健康造成极大的危害。因此需要对污泥妥善处理处置。 污泥处理要求如下： a、减少有机物，使污泥稳定化； b、减少污泥体积，降低污泥后续处置费用； c、减少污泥中有毒物质； d、利用污泥中可用物质，化害为利； e、选用生物脱氮除磷工艺，尽量避免二次污染。 污水处理厂污泥处理的目的主要有以下几点：稳定化使之消除恶臭；无害化杀死虫卵和病菌；减容化，降低含水率使之易于运输、利用实现污泥的资源化。 就小城镇污水处理厂而言，由于工程规模不大，采用污泥厌氧消化的费效比相当低，根据类似污水处理厂运行经验，对于规模小于10×104m3/d 的污水处理厂，污泥采用厌氧消化都是不经济的。另一方面，在污水处理中，污泥已得到好氧稳定，产生的污泥直接浓缩脱水，其效果（主要指泥饼含水率）与经消化后脱水相近，证明得到好氧部分稳定的污泥，直接浓缩脱水是可行的。 经“AO”工艺处理后产生的剩余污泥基本稳定，考虑在县城污水厂新配置两辆移动式污泥脱水机车，污水站剩余污泥采用移动式污泥脱水机车处理后，运送至县城污水厂进一步脱水处理。 干泥运至新田县垃圾填埋场集中处置。 2.9污水管网工程 （1）管材选择 排水管渠的材料必须满足具备长期稳定性，才能保证正常的排水功能。 ①排水管渠必须具有足够的强度，以承受外部荷载和内部的水压。 ②排水管渠必须能抵抗污水中杂质冲刷和磨损。也应有抗腐蚀的功能，特别对有某些腐蚀性的工业废水。 ③排水管渠的内壁应平整光滑，使水流阻力尽量减小。 ④排水管渠应尽量就地取材，并考虑到预制管件及快速施工的可能，减少运输和施工费用。 常用管材技术性能比较表见下表。 表1-11 常用管材技术性能比较表 管材 性能; PCP管; UPVC管; HDPE管; FRP管. 水力学性能; 内壁粗糙，易结垢; 内壁光滑，不结垢; 内壁光滑，不结垢; 内壁光滑，不结垢. 抗渗性能; 较弱; 较强; 强; 强. 耐腐蚀性; 一般; 较好; 好; 好. 耐冲击性; 好; 在硬物冲击下，破裂断裂危险; 好; 好. 柔韧性; 差; 较差; 好，抵卸不均匀沉降; 较好. 热力学性能; 一般; 较好; 好; 好. 摩阻系数; 0.014; 0.01; 0.01; 0.01. 水头损失; 较大; 较小; 较好; 较小. 密封性能; 水泥砂浆接口密封较差; 承插式，橡胶圈止水，密封较好; 热熔，电熔粘接，密封好，无渗漏; 套管橡胶圈止水，密封较好. 重量及运输安装; 重，麻烦; 轻，方便; 轻，方便; 较轻，较方便. 施工难易; 较难; 容易; 容易; 较容易. 基础处理要求; 较高; 较低; 较低; 较低. 管材价格; 最便宜; 便宜; 略高; 便宜. 经济性; 综合造价低，寿命较长; 综合造价低，寿命较长; 综合造价低，寿命较长; 综合造价低，寿命较长. 运行维护; 定期维护 水泵能耗高; 维护简单 节省能耗; 维护简单 节省能耗; 维护简单 节省能耗. 使用寿命; 50年以上; 50年; 50年以上; 50年以上. 环保要求; 一般; 废弃管燃烧释放浓烟污染环境; 无污染毒害，可回收利用; 无毒害，无二次污染. 在综合经济方面，塑料埋地管的优势正逐渐显示出来。虽然塑料管的价格比钢筋混凝土管的高（在我国，由于生产技术的提高导致生产塑料管道所需的材料量不断减少，加上生产厂家不断增多，竞争加剧，塑料管的价格正逐步下降），但其综合工程投资低的优势正越来越被人们所认识。 可采用的管材有钢筋混凝土管、HDPE 中空缠绕管和玻璃钢夹砂管（FRP），通过以上比较，本项目采用HDPE管和钢筋混凝土管作为本区域污水管道的管材。 管径大于600mm的污水管道采用钢筋混凝土材质（企口管），管径小于或等600mm的污水管道采用HDPE双壁波纹管。 （2）管道其它情况 1）结构设计 地基承载力特征值为fak=80kPa的老土层可作为管基持力层，地基承载力特征值fak<80kPa的土层，需地基处理后方可作为管基持力层，拟在沟槽开挖后，原槽重锤夯实，然后夯300厚碎石，再做250厚钢筋混凝土条基，在钢筋混凝土条基上做管道基础。由于拟建管线场地大部分地下水位较高，因此在管线沟槽开挖前应做好井点降水工作。 2）管道开挖沟槽的设计： a. 沟槽开挖前应充分了解开挖地段的土质及地下水、管道直径、埋设深度、地面构筑物等情况，根据这些情况来确定沟槽形式。沟槽一般有三种形式：直槽式、大开槽式、混合槽式。 b.沟槽开挖可以用机械或人工开挖，挖土方时槽底需留200mm厚的土层，在铺管子或铺筑管基前，由人工清除整平。严禁扰动槽底土壤，如发生超挖，严禁用土回填，可采用天然级配的砂石或卵石回填。 c.槽底不得受水浸泡，当沟槽位于地下水位以下时，要做好排水工作。 d. 当管基局部遇有软弱土层，流砂性土壤，有机土或体积含湿量变化的土壤时，应进一步深挖,以便能提供足够的稳固基础垫层。在施工中如已超挖，包括偶尔进行的必要超挖，均采用砂卵石回填至管基底，回填砂卵石的压实系数要求不小于0.97。 e. 在管沟底部有地下水或沟底土壤有流砂趋势时，要用适当的方法进行排水，管道安装完后，应及时检查验收并回填至设计的地面标高。 f .当施工条件不允许大开挖施工或管道埋深超过开挖允许深度时，采取顶管或拉管施工。 3）接口形式： 重力流排水管：HDPE排水管采用电热熔接口；钢筋混凝土管采用企口接口，双O型橡胶圈接口。 4）管道沟槽的回填设计： 管道回填的质量直接影响管道的受力条件，因此埋管各部位的密实度必须按要求进行回填。沟槽回填土方应及时，以保护管道位置正确，避免沟槽坍塌，尽早恢复地面交通。回填土应分层夯实，确保质量，管顶覆土1.0米范围内必须采用人工夯实，严禁采用机械碾压。 （3）污水管道工程 根据业主要求及项目实际情况，通过对石羊镇污水管网的设计计算，石羊镇的管网干管工程量：石羊镇管网近期总长度为9707km。详见下表。 表1-12 项目污水管道工程量表 序号; 管 材; 路名; 起点; 终点; 管长（m）; 管径（mm）. 1; HDPE双壁波纹管; X045县道; 石羊烟草 工作站; 泵站; DN300; 613. 2; HDPE双壁波纹管; X045县道; 石羊烟草 工作站; 河道; DN400; 1059. 3; HDPE双壁波纹管; X045县道; 河道; 河道; DN600; 566. 4; HDPE双壁波纹管; 乐山村; 河道; 污水厂; DN600; 1828. 5; HDPE双壁波纹管; 乡道; DN500; 737. 6; HDPE双壁波纹管; 135乡道; DN400; 184. 7; HDPE双壁波纹管; 135乡道; DN300; 76. 8; HDPE双壁波纹管; 宋家村; DN300; 124. 9; HDPE双壁波纹管; 宋家村; DN400; 528. 10; HDPE双壁波纹管; 支路; DN300; 1956. 11; HDPE双壁波纹管; 支路; DN400; 1179. 12; HDPE双壁波纹管; 支路; DN500; 49. 13; HDPE双壁波纹管; 支路; DN50; 808. 合计; /; 9707. 2.10 项目选址 污水处理厂的厂址位置选择必须考虑下列因素： 1、厂址必须位于集中给水水源的下游，为保证卫生要求，厂址应与城镇居住区、工业区保持300米以上距离。 2、厂址宜设在镇区夏季主导风向的下风侧。 3、结合污水管道系统布局及出水口的位置，污水处理厂的位置选择应与污水管道系统布局统一考虑，这两者是相互影响、相互制约的。当污水处理厂位置确定以后，主干管的流向也就确定了；反之，根据地形及其他条件确定排水方向后，污水处理厂选址也应确定了。从有利于污水自流排放出发，厂址宜选在城镇低处，沿途尽量不设或少设污水提升泵站。 4、污水处理厂具体位置的确定还应考虑污水处理厂本身对用地等各方面的要求，以利于污水处理厂建设的技术合理性与投资经济性。 5、考虑城镇发展与远近结合的问题，城镇污水处理厂近期选址与远期选址是否一致。如近期污水处理厂选在离建成区较远的地方时，需要建设长距离污水主管，增加近期建设投资，而且干管利用率也低，水力条件不好，如近期将污水处理厂布置在靠近近期发展区域，则应考虑城镇发展，污水处理厂对周围环境的影响。 6、厂址应尽可能少占或不占农田，同时考虑便于污水灌溉区域，以缩短输送距离。 7、输配电及供水不能太远，尽量减少电线及供水管线的建设费用。 8、场地工程地质条件好，充分考虑当地的水文、地理、地质条件，合理选择污水处理厂位置，避免采用特殊施工工艺的工程。 9、厂址选择时必须贯彻节约用地的原则。污水处理厂厂址选择应执行《小城镇污水处理工程建设标准》（建标148-2010）。根据远期规划并以近期为主的原则规划污水厂用地，明确占地面积。 综合考虑上述各方面因素，根据石羊镇最新的土地利用规划以及地形情况，石羊镇污水处理厂选择在镇区西南侧，污水厂总用地3635.75m2（合5.5亩）。污水处理厂现状为平地，远离居民区，厂平高程在222.2m左右该处距离居民区较远，对居民区环境卫生影响较小。 图1-1 污水处理厂选址现状图 3 厂区平面布置 （1）总平面布置原则 1）布局合理，功能分区明确，满足污水处理的特殊的工艺要求。 2）在总体规划的指导下，按资源节约、环境友好的思路布置。 3）满足消防、环保卫生、防洪防汛等规范要求。 4）厂区总平面布局紧凑、节约用地。 （2）总平面布置 本项目总平面在城市总体规划的指导下，按资源节约、环境友好的思路，按污水处理的工艺流程布置。 根据石羊镇最新的土地利用规划以及地形情况，石羊镇污水处理厂选择在镇区最北侧，靠近石羊河，污水厂总用地3635m2（合5.5亩）。具备供水、供电条件。 污水处理站出入口在厂区北面，构筑物布置在用地的南面，建筑物布置在厂区北面，构筑物间布置人行通道。具体平面布置详见污水处理站总平面布置图详见（附图2）。 （3）道路设计 污水处理站车行路面为混凝土路面。构筑物间布置1.2m人行通道便于人工操作。 （4）绿化设计 污水处理站区四周种利用有限的空地植乔木和灌木，形成立体防护绿化带。水处理构筑物周边以草坪绿化为主，点缀些低矮球形灌木，局部靠厂区外围地域设置集中绿化，种植高大乔木。 4 公用工程 （1）厂区道路 厂区道路主路宽度为4m，通过道路把厂区的各个建构筑物有机连接起来，交通、物流方便合理，满足交通、消防等规范要求。道路路面全部采用城市型水泥混凝土路面。 （2）给水工程 污水处理厂厂区用水主要为生产辅助用房的生产用水及值班人员生活用水。生活用水由集镇供水管网供给，拟从厂南侧市政给水管网接入。本项目生活、生产用水量为2m3/d，厂区给水管管材采用PE给水管，管径DN40，埋地敷设。 （3）排水工程 排水体制为雨污分流制。生产辅助用房、卫生间污水经化粪池处理后排入格栅井，进入污水处理系统处理。污水管道为重力流管道，采用HDPE双壁波纹管，管径DN500。污水处理达标通过重力后直接排入石羊河。 厂区雨水经厂区周边的排洪沟排入石羊河。 （4）供电工程 本污水处理厂电力负荷等级为二级，为保证污水厂正常运转，避免停电造成污水厂对周围环境造成重大影响，本工程从附近变电站不同母线段，分别引来两路10kV供电电源，每路均能承担100%负荷，两路电源一用一备，当主电源发生故障时备用电源能够自动投上。厂区内供配电电压等级均为220-380/V。 （5）采暖通风与空调设计 污泥房、变配电间等采用轴流风机全面通风换气，其他场所采用自然通风。值班室设置空调。 （6）防雷 本项目变配电所属二类防雷建筑物，设计已采用避雷带防直击雷，并对非金属的屋顶设置与避雷带共同构成不小于10m宽金属网防感应雷，对其他第三类防雷建筑物采用避雷或防直击雷，放散管及风帽按规范要求采取相应的防雷措施。 5 工作时间及劳动定员 根据《新田县石羊镇排水与污水处理工程专项规划（2019-2030年）·说明书》。本工程规模小，设备少，配备工作人员3人，年运行时间365天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 （1）与本项目有关的原有污染情况 本项目用地现状为平地，没有与本项相关的原有污染情况。 （2）区域存在的主要环境问题 ①排水收集现状问题 石羊镇现状镇区中心生活污水通过房屋周围的排水沟排至穿越镇区的明渠，最终排至石羊河，或直接散排至路面后自然入渗至地下。横穿镇区明渠作为排污、泄洪、灌溉用，镇区现状无污水管道。 ②污水处理现状问题 石羊镇现状无二级污水处理设施，大部分生活污水未经任何处理直接排至自然水体。仅石羊镇中心生活污水经简单沉淀处理后排入岩洞。石羊镇现状无二级污水处理设施，生活污水直接排至自然水体或入渗地下，对自然水体、地下水污染严重，给居民饮水安全埋下了隐患。另外，自然水体夏天散发恶臭，鱼虾死亡，往日青山绿水不复存在，人居环境堪忧。 ③排水收集管网存在的问题 石羊镇现状排水体制为合流体制，排水收集系统不完善，大部分区域无市政排水收集管网，排水散排至路面或入渗地下，影响居民出行、人居环境及污染地下水。现状排水管道、排水沟堵塞或破损严重，排水不畅。 石羊镇现状排水管渠现状 石羊镇现状自然水体现状 |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境简况

1 地理位置 新田位于湖南省南部永州市东南部，地理坐标为：东经112°02'~112°23'，北纬25°40'~26°06'，是国家扶贫开发工作重点县。全县辖11镇1乡，总面积1022.4km2，总人口43.07万人。县境东接桂阳，直达郴州、广东；南临嘉禾是能源协作区；西接宁远，为土特产集散通渠；北毗祁阳，通常宁，自古商贾交 往频繁。 本项目位于新田县石羊镇，中心地理坐标为：东经112.227056、北纬25.758327，项目地理位置详见附图1。 2 气候条件 新田县地处中亚热带大陆性季风湿润气候区，主要特点是气温较高，严寒期短，夏热期短，春温多变，寒潮频繁，夏季多雨，夏秋多旱，光照充足，无霜期长，四季分明。 新田县境内大部分地方年平均气温17.6～18.5℃，日最低气温在0℃以下只有8～15天，无霜期286～311天。年平均降雪日数4～7天，极端最低气温-4.9～-8.4℃。日平均气温≥10℃的积温达6450～6800℃。年平均日照时数1384～1688小时，太阳总辐射量101.5～133千卡平方厘米，年平均降水量1280～1530mm。 全县年平均日照时数在1384.1～1688.0小时之间。夏秋最多，冬春最少，7、8月份是日照最多的月份，一般在200小时以上，2月份日照极少，在53.7～58.9小时之间。 新田县各地年平均降水量在1279.6～1527.2mm之间，地域分布南部多于北部，山区多于平原，一年中降水主要集中在春夏雨季，约占年总雨量的70%，秋冬雨季约占30%，大部分地区春多于夏，秋多于冬，降水最大的月份在4月或6月，最少在1月或2月，降水在春夏之交，尤以4～6月降水最多，占全年总量40%。全县雨季一般开始于3月中、下旬，结束于6月底。 风向与风速：近几年年平均风速为1.35m/s，夏季盛行南西风，冬季盛行北风。全年主导风向为西北偏北风。 3 水文 新田的水资源和水能源均较贫乏，全县水资源蕴藏总量为 8.7 亿立方米,其中 6.62 亿立方米形成地表径流。水能资源蕴藏总量为 24421 千瓦,其中可供开发利用的仅有 13000 千瓦，至2003年底，已开发水能源资源 4600 千瓦，占可供开发的5%。 新田水资源的特点：水资源贫乏，县境内河溪的坡降大、河床窄，水易涨易退。新田河汛期最大流量可达每秒609立方米，枯水期仅每秒0.025立方米,且枯水期长。地下水开发困难，全县地下水丰富,蕴藏量达2.05亿立方米。新田河又名舂陵水上游，系湘江二级支流北源。发源于门楼下瑶族乡九峰山南麓，流经门楼下瑶族乡、骥村镇、龙泉镇、大坪塘乡、新圩镇、高山乡、新隆镇，从新隆镇麦子岭下流入郴州市桂阳县。境内流长70km。因河流源出于古之舂陵而得名。新田河上游有日东河、日西河两条支流，在新田县城东南门外两河口汇合，日东河干流长39.92km，日西河干流长18.99km，新田河干流长31.3km，一般流量38.53m3/s，最小流量4.25m3/s。 4 地貌、地质 新田县地处湘南中山低山区西南部，南岭东西向构造带与湘桂南北向构造带复合部位，境内山地、丘陵、盆地、平地、水域地貌类型齐全，县境南北长，东西窄，呈向南开口的狭长盆地。县内四面环山，西北地势较高，东南地势较低。境内最高点，海拔1080 米，最低的海拔 200 米。大致是五分山丘、三分岗地、 二分平原和水面。 项目所在地位于新田县石羊镇。地质条件较好，场地坡度适宜建设。根据《中国地震烈度区划图》，新田县地震烈度属六度区。 5 自然资源 本项目区域属于低缓丘陵地貌，区域地带性植被属中亚热带常绿阔叶林北部地带类型，受人类活动的影响，目前区内植被类型较为单一，以针叶林为主，植被类型又马尾松、杉木林、油茶疏林、灌丛、草丛及桔园和农作物植被。主要生态类型有农田、水域、灌草地和村落，具有一定的生态系统多样性，生态系统较为稳定，生态环境质量一般。区域内野生动物较少，主要有蛇、鼠、蛙、昆虫类及野兔、黄鼠狼、麻雀、八哥等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、兔等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲭鱼、鲢鱼等。 据调查，项目厂区附近均为农田，动物主要为常见的鼠、麻雀、蝉、蚯蚓、蛇、鸟类等，无珍稀濒危等需要特殊保护动植物分布。 6 工程地质 本项目用地范围内，无溶洞等不良土质，也无山崩、滑坡等地质灾害发生。场址地下水较丰富，分上层滞水和下层潜水，上层滞水由地表水补充，下层潜水有承压性。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本项目用地区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35，对照地震基本烈度为Ⅵ度，基本上属少震区和无震区，地质状况良好。 7 区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 项目区域环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 石羊河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ш类. 2; 地下水功能区; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 否. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

三、环境质量现状及评价

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境）： 1 环境空气质量现状 1.1 达标区判定 项目引用新田县监测站中的大气监测数据，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定的项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，根据6.2.1.3评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ 664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。故本次引用新田县全县监测大气监测数据可行。 表3-1 新田县全县主要空气污染物统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m³）; 标准值 （ug/m³）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9.5; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 8.75; 40; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1350; 4000; 达标. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 126.6; 160; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 45.25; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33.37; 35; 达标. 由上表可知，各污染因子年平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准。根据导则分析，项目所在地为大气环境空气为达标区。 1.2 环境空气补充监测与评价 （1）监测因子：NH3、H2S （2）监测时间、频次和采样方法 2020年10月25日~31日连续监测7天，每天监测一次。 （3）监测布点 本次环境空气现状监测共布设1个环境空气监测点，监测布点见表3-2。 表3-2 环境空气现状监测布点 序号; 监测方位; 监测点位. G1; 厂区; 厂址内. （4）执行标准 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录D标准。 （5）监测单位：湖南中额环保科技有限公司 （6）气象参数：监测期间气象参数见下表3-3。 表3-3 气象参数 日期; 天气; 气温℃; 风向; 风速m/s; 气压KPa; 湿度%. 2020.10.25; 阴; 21.3; 东北; 2.1; 100.6; 65. 2020.10.26; 多云; 22.5; 东北; 1.6; 100.5; 63. 2020.10.27; 多云; 19.8; 东北; 2.4; 100.6; 67. 2020.10.28; 阴; 20.4; 东北; 1.8; 100.4; 71. 2020.10.29; 多云; 18.7; 东北; 1.8; 100.7; 65. 2020.10.30; 阴; 18.3; 东北; 2.3; 100.6; 73. 2020.10.31; 阴; 18.5; 东北; 2.1; 100.8; 75. （7）监测结果及分析 监测结果见3-4。 表3-4 大气环境质量补充监测结果 单位：mg/m3 检测点位; 检测因子; 采样日期及检测结果（单位：mg/m3）; 标准限值; 是否达标. 10.25; 10.26; 10.27; 10.28; 10.29; 10.30; 10.31. G1项目所在地; NH3; 0.035; 0.029; 0.031; 0.024; 0.026; 0.028; 0.032; 0.200; 是. H2S; 0.015; 0.013; 0.011; 0.013; 0.016; 0.012; 0.015; 0.01; 是. 由监测结果可知：各监测点的NH3、H2S浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录D标准要求。 2 地表水环境质量现状调查 本环评委托湖南中额环保科技有限公司于2020年10月25日~27日，对本项目地表水进行监测。 （1）监测点位 监测断面见表3-5。 表3-5 地表水环境质量现状监测断面布设情况 监测断面; 布点位置. W1; L1：排污口上游1000m断面. W2; L2：排污口下游1000m断面. - 监测因子：pH、CODcr、BOD5、NH3-N、TN、TP、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群。 （3）监测频次：每天监测1次，连续监测3天。 （4）执行标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （5）监测结果 监测结果见表3-6。 表3-6 地表水环境质量补充监测结果 单位:pH值为无量纲;粪大肠菌群为MPN/L;其余为mg/L 监测断面; 监测项目; 地表水浓度; 超标率（%）; 最大超标倍数; 标准值. 10.25; 10.26; 10.27. L1; pH值; 7.51; 7.43; 7.49; 0.0; 0; 6-9. 化学需氧量; 10; 9; 11; 0.0; 0; ≤20. 五日生化需氧量; 1.3; 1.6; 1.4; 0.0; 0; ≤4. 氨氮; 0.123; 0.152; 0.143; 0.0; 0; ≤1.0. 总氮; 0.35; 0.29; 0.34; 0; 0; ≤1.0. 总磷; 0.04; 0.03; 0.03; 0.0; 0; ≤0.2. 石油类; ND; ND; ND; 0.0; 0; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.15; 0.13; 0.16; 0; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 1600; 1800; 1400; 0.0; 0; ≤10000. L2; pH值; 7.42; 7.35; 7.41; 0.0; 0; 6-9. 化学需氧量; 12; 11; 13; 0.0; 0; ≤20. 五日生化需氧量; 2.1; 1.8; 2.3; 0.0; 0; ≤4. 氨氮; 0.216; 0.235; 0.228; 0.0; 0; ≤1.0. 总氮; 0.42; 0.39; 0.41; 0.0; 0; ≤1.0. 总磷; 0.05; 0.04; 0.06; 0.0; 0; ≤0.2. 石油类; ND; ND; ND; 0.0; 0; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.23; 0.21; 0.25; 0; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 2100; 2300; 1900; 0.0; 0; ≤10000. 由上监测结果可以看出，L1、L2监测点位各监测因子均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，说明项目区域地表水环境质量现状良好。 3 地下水环境 本环评委托湖南中额环保科技有限公司于2020年10月25日~27日，对本项目区域内地下水进行监测。 （1）监测点位 监测点见表3-7。 表3-7 地下水环境质量现状监测断面布设情况 监测断面; 布点位置. D1; 项目南侧200m处居民点（水井）. D2; 项目东侧180m处居民点（水井）. D3; 项目东南侧330m处居民点（水井）. （2）监测因子 pH、NH3-N、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物。 （3）监测频次：每天监测1次，连续监测3天。 （4）执行标准：《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 （5）监测结果： 监测结果见表3-8。 表3-8 地下水环境质量补充监测结果 监测断面; 监测项目; 单位; 地下水浓度; 超标率（%）; 最大超标倍数; 标准值. 10.25; 10.26; 10.27. D1; pH; 无量纲; 6.94; 6.89; 6.73; 0; 0; 6.5-8.5. NH3-N; mg/L; 0.053; 0.048; 0.051; 0; 0; ≤0.50. 硝酸盐; mg/L; 1.12; 1.10; 1.08; 0; 0; ≤20.0. 亚硝酸盐; mg/L; 0.011; 0.013; 0.016; 0; 0; ≤1.00. 总硬度; mg/L; 165; 175; 182; 0; 0; ≤450. 溶解性总固体; mg/L; 265; 249; 253; 0; 0; ≤1000. 耗氧量; mg/L; 1.1; 1.2; 0.9; 0; 0; ≤3.0. 硫酸盐; mg/L; 1.6; 1.8; 1.4; 0; 0; ≤250. 氯化物; mg/L; 16; 12; 14; 0; 0; ≤250. D2; pH; 无量纲; 6.95; 7.06; 6.84; 0; 0; 6.5-8.5. NH3-N; mg/L; 0.035; 0.029; 0.041; 0; 0; ≤0.50. 硝酸盐; mg/L; 0.86; 0.94; 0.89; 0; 0; ≤20.0. 亚硝酸盐; mg/L; 0.016; 0.011; 0.012; 0; 0; ≤1.00. 总硬度; mg/L; 135; 126; 142; 0; 0; ≤450. 溶解性总固体; mg/L; 216; 224; 231; 0; 0; ≤1000. 耗氧量; mg/L; 0.9; 1.1; 0.8; 0; 0; ≤3.0. 硫酸盐; mg/L; 1.4; 1.3; 1.6; 0; 0; ≤250. 氯化物; mg/L; 10; 9; 11; 0; 0; ≤250. D3; pH; 无量纲; 6.97; 6.86; 6.81; 0; 0; 6.5-8.5. NH3-N; mg/L; 0.035; 0.042; 0.041; 0; 0; ≤0.50. 硝酸盐; mg/L; 1.26; 1.35; 1.18; 0; 0; ≤20.0. 亚硝酸盐; mg/L; 0.011; 0.015; 0.014; 0; 0; ≤1.00. 总硬度; mg/L; 176; 165; 172; 0; 0; ≤450. 溶解性总固体; mg/L; 235; 229; 241; 0; 0; ≤1000. 耗氧量; mg/L; 1.2; 1.1; 1.5; 0; 0; ≤3.0. 硫酸盐; mg/L; 1.6; 1.8; 1.3; 0; 0; ≤250. 氯化物; mg/L; 16; 18; 14; 0; 0; ≤250. 由上监测结果可以看出，各监测点位地下水监测因子均未超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，说明项目区域地下水环境质量现状良好。 4 声环境质量现状调查与评价 为了掌握项目周围噪声现状，为本项目营运期的声环境影响提供基础数据，本项目委托湖南中额环保科技有限公司于2020年10月25日~26日对项目进行声环境现状监测，监测结果见表3-9。 表3-9 声环境质量现状监测结果表 检测点位; 检测日期及结果（单位：dB(A)）. 2020.10.25; 2020.10.26. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东侧1m处; 54.5; 42.1; 56.4; 41.5. N2厂界南侧1m处; 55.7; 41.8; 55.7; 41.9. N3厂界西侧1m处; 53.8; 42.6; 54.9; 42.1. N4厂界北侧1m处; 56.1; 42.1; 55.1; 41.8. 备注：《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））. 从上表可知，项目厂界噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类要求，项目所处区域的声环境质量较好。 5 土壤质量现状调查与评价 本项目环评土壤委托湖南中额环保科技有限公司于2020年10月25日，对本项目厂内土壤进行监测。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（HJ964-2018）》建设项目占地规模为小型，周边土壤环境程度为敏感，项目为三级评价，项目设置表层样监测点。 - 监测因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺1，2-二氯乙烯、反1，2-二氯乙烯、二氯甲烷 、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘，共45项。 - 监测时间和频次：1次 - 监测结果 监测结果见表3-10。 表3-10 土壤监测分析结果 单位：mg/kg 序号; 污染物名称; 土壤质量现状浓度; 超标率（%）; 最大超标倍数; 浓度筛选值 （GB36600-2018）第二类用地. T1：拟建地厂区; T2：拟建地厂区; T3：拟建地厂区. 1; 砷; ND; ND; ND; 0; 0; 60①mg/kg. 2; 镉; ND; ND; ND; 0; 0; 65mg/kg. 3; 铬（六价）; ND; /; /; 0; 0; 5.7mg/kg. 4; 铜; 24; 28; 20; 0; 0; 18000mg/kg. 5; 铅; 19; 18; 16; 0; 0; 800mg/kg. 6; 汞; ND; ND; ND; 0; 0; 38mg/kg. 7; 镍; 31; 37; 31; 0; 0; 900mg/kg. 8; 四氯化碳; ND; /; /; 0; 0; 2.8mg/kg. 9; 氯仿; ND; /; /; 0; 0; 0.9mg/kg. 10; 氯甲烷; ND; /; /; 0; 0; 37mg/kg. 11; 1，1-二氯乙烷; ND; /; /; 0; 0; 9mg/kg. 12; 1，2-二氯乙烷; ND; /; /; 0; 0; 5mg/kg. 13; 1，1-二氯乙烯; ND; /; /; 0; 0; 66mg/kg. 14; 顺1，2-二氯乙烯; ND; /; /; 0; 0; 596mg/kg. 15; 反1，2-二氯乙烯; ND; /; /; 0; 0; 54mg/kg. 16; 二氯甲烷; ND; /; /; 0; 0; 616mg/kg. 17; 1，2-二氯丙烷; ND; /; /; 0; 0; 5mg/kg. 18; 1，1，1，2-四氯乙烷; ND; /; /; 0; 0; 10mg/kg. 19; 1，1，2，2-四氯乙烷; ND; /; /; 0; 0; 6.8mg/kg. 20; 四氯乙烯; ND; /; /; 0; 0; 53mg/kg. 21; 1，1，1-三氯乙烷; ND; /; /; 0; 0; 840mg/kg. 22; 1，1，2-三氯乙烷; ND; /; /; 0; 0; 2.8mg/kg. 23; 三氯乙烯; ND; /; /; 0; 0; 2.8mg/kg. 24; 1，2，3-三氯丙烷; ND; /; /; 0; 0; 0.5mg/kg. 25; 氯乙烯; ND; /; /; 0; 0; 0.43mg/kg. 26; 苯; ND; /; /; 0; 0; 4mg/kg. 27; 氯苯; ND; /; /; 0; 0; 270mg/kg. 28; 1，2-二氯苯; ND; /; /; 0; 0; 560mg/kg. 29; 1，4-二氯苯; ND; /; /; 0; 0; 20mg/kg. 30; 乙苯; ND; /; /; 0; 0; 28mg/kg. 31; 苯乙烯; ND; /; /; 0; 0; 1290mg/kg. 32; 甲苯; ND; /; /; 0; 0; 1200mg/kg. 33; 间二甲苯+对二甲苯; ND; /; /; 0; 0; 570mg/kg. 34; 邻二甲苯; ND; /; /; 0; 0; 640mg/kg. 35; 硝基苯; ND; /; /; 0; 0; 76mg/kg. 36; 苯胺; ND; /; /; 0; 0; 260mg/kg. 37; 2-氯酚; ND; /; /; 0; 0; 2256mg/kg. 38; 苯并[a]蒽; ND; /; /; 0; 0; 15mg/kg. 39; 苯并[a]芘; ND; /; /; 0; 0; 1.5mg/kg. 40; 苯并[b]荧蒽; ND; /; /; 0; 0; 15mg/kg. 41; 苯并[k]荧蒽; ND; /; /; 0; 0; 151mg/kg. 42; 䓛; ND; /; /; 0; 0; 1293mg/kg. 43; 二苯并[a，h]蒽; ND; /; /; 0; 0; 15mg/kg. 44; 茚并[1，2，3-cd]芘; ND; /; /; 0; 0; 15mg/kg. 45; 萘; ND; /; /; 0; 0; 70mg/kg. 由上监测结果可以看出：拟建地厂区土壤各监测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1筛选值第二类用地标准要求。说明项目区域土壤环境质量现状较好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 通过对项目周边环境的勘查，项目周边基本为林地，居民集中在东北面以及少部分在东南面，本项目周边的环境保护目标见表3-11。 表3-11 本项目环境保护目标一览表 环境要素; 编号和名称; 坐标; 保护内容; 功能区; 相对位置; 相对距离/m. X; Y. 大气环境; 1; 石羊镇集镇居民; 112.229556; 25.759115; 居民，约60人; 二类; E; 170. 2; 石羊镇集镇居民; 112.230929; 25.757071; 居民，约200人; 二类; ES; 290-560. 3; 石羊镇集镇居民; 112.230600; 25.760806; 居民，约1500人; 二类; EN; 170-700. 4; 石羊中学; 112.233009; 25.760245; 学校，师生约800人; 二类; E; 500. 5; 石羊镇集镇居民; 112.228042; 25.761161; 居民，约100人; 二类; N; 120. 水环境; 石羊河; -; -; 排污口上游500m，下游1000m; III类; S; 20.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1 环境空气 大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准；NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录D标准，具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染因子; 标 准 限 值; 备 注. 1小时平均; 年平均. SO2; 500; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. NO2; 200; 40. PM10; /; 70. PM2.5; /; 35. CO; 10000; /. O3; 200; /. NH3; 200; /; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录D标准. H2S; 10; /. 2 地表水环境 本项目尾水排入南面石羊河汇入新田河，根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH为无量纲） 序号; 项目; 标准值; 标准来源. 1; pH 值; 6-9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ш类标准. 2; 五日生化需氧量; ≤4. 3; 氨氮; ≤1.0. 4; 石油类; ≤0.05. 5; 悬浮物; /. 6; 总磷; ≤0.2. 7; 粪大肠菌群; ≤10000. 8; 化学需氧量; ≤20. 9; 溶解氧; ≥5. 10; 总氮; ≤1.0. 11; 阴离子表面活性剂; ≤0.2. 3 地下水环境 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，详见表4-3。 表4-3 地下水环境质量标准 单位：mg/L，pH为无量纲 序号; 项目; 标准值. 1; pH; 6.5-8.5. 2; 亚硝酸盐; ≤1.00. 3; NH3-N; ≤0.50. 4; 硝酸盐; ≤20.0. 5; 氯化物; ≤250. 6; 总硬度; ≤450. 7; 溶解性总固体; ≤1000. 8; 耗氧量; ≤3.0. 9; 硫酸盐; ≤250. 4 声环境 本项目评价区域执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准，具体见表4-4。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 5 土壤 执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1筛选值第二类用地标准，具体见表4-5。 表4-5 土壤环境质量标准 单位：mg/kg 序号; 项目; 标准值. 1; 砷; 60①. 2; 镉; 65. 3; 铬（六价）; 5.7. 4; 铜; 18000. 5; 铅; 800. 6; 汞; 38. 7; 镍; 900. 8; 四氯化碳; 2.8. 9; 氯仿; 0.9. 10; 氯甲烷; 37. 11; 1，1-二氯乙烷; 9. 12; 1，2-二氯乙烷; 5. 13; 1，1-二氯乙烯; 66. 14; 顺1，2-二氯乙烯; 596. 15; 反1，2-二氯乙烯; 54. 16; 二氯甲烷; 616. 17; 1，2-二氯丙烷; 5. 18; 1，1，1，2-四氯乙烷; 10. 19; 1，1，2，2-四氯乙烷; 6.8. 20; 四氯乙烯; 53. 21; 1，1，1-三氯乙烷; 840. 22; 1，1，2-三氯乙烷; 2.8. 23; 三氯乙烯; 2.8. 24; 1，2，3-三氯丙烷; 0.5. 25; 氯乙烯; 0.43. 26; 苯; 4. 27; 氯苯; 270. 28; 1，2-二氯苯; 560. 29; 1，4-二氯苯; 20. 30; 乙苯; 28. 31; 苯乙烯; 1290. 32; 甲苯; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 570. 34; 邻二甲苯; 640. 35; 硝基苯; 76. 36; 苯胺; 260. 37; 2-氯酚; 2256. 38; 苯并[a]蒽; 15. 39; 苯并[a]芘; 1.5. 40; 苯并[b]荧蒽; 15. 41; 苯并[k]荧蒽; 151. 42; 䓛; 1293. 43; 二苯并[a，h]蒽; 1.5. 44; 茚并[1，2，3-cd]芘; 15. 45; 萘; 70. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1 废气 无组织恶臭气体执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准。 表4-6 无组织废气排放与控制标准（mg/m3） 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 氨; 1.5 mg/m3; 厂界标准值. 硫化氢; 0.06 mg/m3. 臭气浓度（无量纲）; 20 mg/m3. 有组织恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准要求。 表4-7 有组织废气排放与控制标准 标准名称及级（类）别; 污染因子; 排气筒高度（m）; 排放量（kg/h）; 标准限值. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 氨; 15; 4.9; 厂界标准值. 硫化氢; 15; 0.33. 臭气（无量纲）; 15; 2000（无量纲）. 2 废水 施工期废水执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4中的一级标准。 运营期石羊镇污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级B标准。具体见表4-8。 表4-8 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L（pH为无量纲） 项目; 排放标准值（一级B标准）. 基本 控制 项目; pH; 6-9. CODCr; ≤60. BOD5; ≤20. 悬浮物（SS）; ≤20. 动植物油; ≤3. 石油类; ≤3. 氨氮; ≤8（15）. 总氮; ≤20. 总磷; ≤1. 粪大肠菌群数（个/L）; ≤104. 3 噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的标准限值，运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体见表4-9~4-10。 表4-9 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表4-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB（A）; 50dB（A）. 4 固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单相关要求；危险废物执行《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598-2001）及其2013年修改单相关要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目为污水处理厂项目，排放的污染物主要为废水污染物，总量控制因子为CODCr、NH3-N。 本项目废水排放量为1000m3/d（365000m3/a）。本项最终排入石羊河水域的污染物总量为COD：21.9t/a，NH3-N：3.759t/a，具体详见表4-11。 表4-11 污染物排放总量 尾水排放量（m3/a）; 污染物; 进水浓度（mg/L）; 出水浓度（mg/L）; 削减量（t/a）; 排放总量（t/a）. 365000; CODcr; 300; 60; 87.6; 21.9. NH3-N; 25; 8（15）; 5.366; 3.759. 注：水温≤12摄氏度时应取15，氨氮总量计算全年11月-2月120天取值15，剩余天数取值8进行核算。. 故本环评建议总量控制指标为COD：21.9t/a，NH3-N：3.759t/a。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 1 施工期 施工期流程图详见下图： 图5-1 污水处理厂工程施工期工艺流程及产污节点 图5-2 污水管网施工流程及产污节点图 施工期工艺说明： （1）施工过程中产生的扬尘； （2）各种施工机械产生的噪声； （3）施工过程、土壤裸露，降雨径流产生的水土流失； （4）运输车辆、施工机械产生的燃油尾气及扬尘。 （5）污水管网施工： 管网施工原则： （1）满足环境保护要求，积极治理镇区污水，保护和改善乡镇水源和环境。 （2）采用雨污分流制，设计流量不包括雨水量在内。 （3）根据乡镇规划，结合当地实际情况，合理确定工程设计规模。 （4）考虑远期规模。 （5）贯彻经济性和可靠性并行的设计原则，在保证工程效果的前提下，最大且限度降低工程造价和运营管理费用，同时合理兼顾管理维护条件。 （6）选择管径时尽量利用地形，遵循小管径、大坡度、高流速的原则，少设或不设提升泵站，并避免穿越障碍地，尽量采用自流方式。 （7）排水管道一般沿镇区规划道路敷设，合理利用现有管线和设施，尽量减少征地和拆迁。 （8）应尽可能提高服务区范围内的污水收集率。 （9）管网规划和设计适当超前，并充分考虑近远期结合。 施工流程： （1）沟槽开挖：采用分段施工，直槽开挖，根据不同挖深设置边坡支撑等安全措施。 （2）沟槽硬化：采用混凝土对够草底、壁进行硬化，管道敷设完毕，对沟槽顶进行封闭。沟槽须进行防渗处理，防治漏水。 （3）沟槽回填：管槽回填时先将槽内积水排除，再进行分层回填并逐层夯实，管道两侧全部管区的回填材料应填满无空隙并分布均匀，管道两侧土壤的夯实方法可根据管道的刚度、埋深、土壤特性等决定，但不允许采用渗水或加高回填土的办法来提高密实度。 管网施工不设施工营地，铺设管网周边均有乡镇现有道路，能满足施工材料运输，不设施工便道。 经业主核实，本项目中途设一个提升泵站。 2 营运期 根据石羊镇污水处理设施及配套管网工程服务片区污水水质特征，结合目前国内外乡镇污水处理工艺的应用情况，根据初步设计对进水水质、工艺设计、厂区工艺布置、技术原理、工程进度等方面进行的详细的研究、探讨和比较，最终选择““格栅/ 调节池+AO+ 紫外消毒”+出水”工艺作为石羊镇污水处理设施及配套管网工程处理工艺，具体工艺流程及产污节点见图5-3。 调节池 格栅 厌氧/缺氧 好氧生化 二沉池 紫外消毒 达标排放 生活污水 AO工艺 污泥回流 硝化液回流 图例 G 废气 W 废水 Z 固废 N 噪声 G、Z G、Z 污泥外运 G、N G、N Z、N Z、N 图5-3 污水处理工艺流程及产污节点图 污水处理工艺流程说明： （1）格栅 格栅设置于提升泵站内污水源头进水一端，设计考虑节约用地和投资，通过格栅主要去除污水中的漂浮物、粗大悬浮杂质和其它大颗粒物，以保护后续处理系统设备正常运行、防止管路堵塞。格栅会有少量恶臭气体和格栅渣产生。 （2）调节池 污水口污水排放具有不均匀和不连续性的特点，即有高峰流量和低峰流量，因此通过调节池能充分平衡水量、调节水质，使污水能比较均匀进入后续处理单元，提高整个系统的抗冲击能力，排水高峰时段，对大量污水进行贮存，有应急和缓冲作用，同时在排水量比较少的时段，保证有一定的处理水量保证系统连续运行，避免对生化处理系统造成不利影响。有利于降低运行成本和水质波动带来的影响。 （3）AO AO 工艺法也叫厌氧好氧工艺法，A(Anaerobic)是缺氧段，用于脱氮;O(Oxic)是好氧段，用于除水中的有机物。缺氧好氧共同作用除磷。 1）厌氧区：污水与回流污泥先进入厌氧区（DO<0.2mg/L）完全混合，经一定时间（1~2h）的厌氧分解，去除部分 BOD，使部分含氮化合物转化成 N2（反硝化作用）而释放，回流污泥中的聚磷微生物（聚磷菌等）释放出磷，满足细菌对磷的需求； 2）缺氧区：经过厌氧区后的污水流入缺氧池（DO<=0.5mg/L），池中的反硝化细菌以污水中未分解的含碳有机物为碳源，将好氧池内通过内循环回流进来的硝酸根还原为 N2而释放。 3）好氧区：经过缺氧区后的污水流入好氧池（DO，2-4mg/L），水中的NH3-N（氨氮）进行硝化反应生成硝酸根，同时水中的有机物氧化分解供给吸磷微生物以能量，微生物从水中吸收磷，磷进入细胞组织，富集在微生物内，经沉淀分离后以富磷污泥的形式从系统中排出。 4）二沉池：二次沉淀池是活性污泥系统的重要组成部分，它用以澄清混合液并回收、浓缩活性污泥，其效果的好坏，直接影响出水的水质和回流污泥的浓度。因为沉淀和浓缩效果不好，出水中就会增加活性得泥悬浮物，从而增加出水的BOD 质量浓度；同时，回流污泥浓度也会降低，从而降低曝气池中混合液浓度，影响净化效果。 5）紫外消毒单元：通过紫外灯管紫外线，对微生物(细菌、病毒、芽孢等病原体) 的辐射损 伤和破坏核酸的功能使微生物致死，从而达到消毒的目的。 厌氧、缺氧、好氧区会有少量恶臭气体产生，二沉池会有剩余污泥产生，紫外消毒灯管需要定期更换，定期会有废紫外灯管产生。 通过紫外灯管消毒后的尾水可达标排放。 6）污泥消减工艺 机理一：基于长泥龄污泥减量机制。 污泥减量工艺系统无剩余污泥排放，根据出水悬浮物含量推算系统的泥龄达600天以上。 机理二：基于好氧—沉淀—厌氧交替过程（OSA）的污泥减量。 在污泥减量的A段中，经过长期稳定运行后，处于好氧状态的A曝气池污泥进A沉淀后转化为厌氧状态，回流后再进入A曝气池。这实现了好氧—沉淀—厌氧（OSA）过程污泥减量。 机理三：基于微生物溶胞（水解）的污泥减量。 自带污泥消减模块，有机污泥完全减量，整体污泥减量50%以上免去污泥处置费用。设备内部剩余污泥定期抽走，处理频率为1次~2次/年，具体产生的污泥处置费用由当地实际情况而定。 主要污染工序 1 施工期污染源分析 - 管道污染源分析 - 废气 施工期对环境空气的影响来源主要是施工扬尘和燃油尾气。 ①施工扬尘：开挖土石方、基础施工时，土方挖掘扬尘及现场堆放物料扬尘；建筑材料（白灰、水泥、砂石、砖等）现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；运输车辆行驶所造成的道路扬尘等。施工各阶段均有不同程度的扬尘产生。 ②燃油尾气：项目施工期间燃油机械设备较多，且一般采用轻燃油作为动力。使用柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等作业时会产生一些尾气。 - 废水 本项目管道施工占地多为陆域范围，施工过程中产生的废水主要为施工人员的生活污水及施工废水。 ①生活污水 生活污水主要为施工人员施工过程中日常生活产生的废水，施工人员绝大部分来自当地村落，高峰期人员为20人，管网铺设沿途及污水处理设施拟建地周边均有民房可租赁，本项目不设施工临时生活区，不设食堂及宿舍，食宿均依托周边社会力量，施工人员的生活废水依托租赁的民房现有处理设施处理，经调查，目前项目区村民的生活废水采用泼洒周边绿地或经旱厕收集后用于周边农田灌溉处理。按照高峰期外地务工人员量核算施工期生活用水水量约为50L/d，污水水量约为0.8t/d（80%的产污系数），用于周边绿地及农田灌溉。 ②施工废水 施工废水主要为开挖基础时排出的泥浆水，以及冲洗机械和车辆产生的泥浆水，从而对水质产生一定的影响。施工废水中污染物成份相对比较简单，主要污染物为SS，据类比调查，施工废水悬浮物含量约3000～4500mg/L，施工废水经沉淀处理后用于场地降尘洒水，不外排周边水体环境。 ③管网试压废水 管网铺设过程中，根据《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及室外排水管道闭水试验的相关方法和要求，闭水试验按井段数量抽验1/3，预计闭水试验用水量为1560m3，试压废水中污染物较少，主要是SS，试压完成后用作洒水，不外排周边水体环境。 （3）噪声 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同，根据同类项目预测施工噪声叠加值在80~107dB（A）左右，管线的铺设路线比较分散，且施工机械产生的噪声是无规律的，所以噪声影响面比较广。 （4）固体废物 管线施工过程产生的固体废弃物主要包括施工废料、工人生活垃圾、土石方。 ①施工废料：主要包括焊接作业中产生废焊条、少量焊缝防腐采用的热收缩套零头及施工过程中产生的废混凝土、废钢筋、废泥沙等。管线施工产生的废弃焊头、废零头，不得直接丢弃，应在每个焊接作业点配备铁桶或纸箱，废弃物直接放入容器中结束后集中回收处置。施工过程产生的废包装物等，应及时收集，可再生利用的进行回收利用；其它无回收利用价值的垃圾要定时清运，妥善处理，以免影响施工和环境卫生。 ②管网土石方：根据初步设计，施工过程中产生的管网挖方约为3300m3，填方约2800m3，弃方约500m3。管道工程的挖方大于填方，拟先运输至污水处理设施主体工程区域用于地面构筑物的建设，用于污水处理厂厂区填方。 ③生活垃圾：施工人员在日常生活中还将会产生一定量的生活垃圾，总施工人数为20人，按每人每日0.5kg计，则施工期生活垃圾产生量为10kg/d。生活垃圾经统一收集后，由环卫部门清运处理。 - 生态影响 本项目土方开挖是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰因素中，另外，土方填挖，边坡的形成和整理，会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，易造成较严重的水土流失。 管道施工过程中，施工带宽约5m，开挖管沟深度约2m，施工时开挖管沟及施工机械、车辆、人员践踏等活动将直接造成少量地表植被的破坏和土体扰动，短期内影响沿线绿化植被。施工需要挖填土方，产生下层土壤松散、裸露；由于土壤松散和裸露，在雨季特别是暴雨的天气下容易遭受雨滴溅击和地表径流冲刷形成面蚀或沟蚀。本项目管网铺设好后，在施工完成后恢复绿化。 1.2 污水处理厂工程 （1）废气 施工期废气主要包括施工扬尘、施工机械等燃油燃烧时排放的SO2、NO2、CO、非甲烷总烃等污染物；其中施工扬尘为最主要的污染来源。 ①施工扬尘 施工扬尘，主要包括废水处理站地下构筑物开挖、沟槽挖掘、回填、运输以及装卸产生的二次扬尘。施工扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，产尘的随机性、波动性也较大。 ②施工机械与车辆尾气 施工机械、运输车辆使用的燃料基本为柴油，设备运行时，产生的主要污染物为烟尘、SO2、NO2、CO和碳氢化合物。施工机械和运输车辆相对较分散，且同时工作的数量较少，对环境的影响较小。 表5-1 施工期大气污染源与污染物 序号; 产生原因; 产生地点; 污染物名称; 减缓措施. 1; 土方挖掘、土方回填; 施工沿线; 扬尘; 洒水降尘. 2; 工程机械及运输车辆; 道路沿线、施工场地及官网敷设沿线; 扬尘; 洒水降尘. 3; 风力扬尘; 道路沿线、施工场地及官网敷设沿线; 扬尘; 洒水降尘. 4; 工程机械及运输车辆; 道路沿线、施工场地及官网敷设沿线; SO2、NO2、CO; 加强通风、低硫柴油. （2）废水 施工期产生的废水主要为施工过程中产生的废水及施工人员产生的生活污水。 ①施工废水 项目施工过程中废水主要来源于施工机械冲洗废水；施工机械跑、冒、滴、漏的含油污水；含泥沙废水。根据类比监测调查，施工废水主要污染物为SS和石油类，其浓度分为SS为4000mg/L、CODcr为300mg/L、石油类为30mg/L。施工废水经隔油沉淀后全部回用于施工场地洒水降尘等环节。多雨季节的持续和高强度降雨会冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、填土等，产生明显的地表径流，其中会夹带大量泥沙、水泥和油类等各种污染物，故废水量于降雨量等有关，不做定量计算。 ②生活污水 施工期间，施工人员会产生生活污水，主要污染物为CODcr、SS、氨氮等。根据业主提供资料可知，本项目高峰期施工人员按20人/d。施工人员均为附近居民，不在厂区内食宿，用水定额按50L/人·d计，则施工期用水量为1m3/d，废水排放系数取0.8，则生活污水产生量为0.8m3/d。生活污水中污染物较简单，主要污染物及其水质浓度如下：CODcr：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：25mg/L。生活污水经化粪池处理后，收集作农肥。 ③管道开挖废水 本项目污水管道施工废水主要为开挖基础时排出的泥浆水，以及冲洗机械和车辆产生的泥浆水。施工废水中污染物成份相对比较简单，通过隔油池后进行沉淀，可用于场地降尘洒水，不外排。 ④管道试水 本项目污水管网施工完毕后，官网闭水实验，检查引水的密封性和自流性。其过程污染物为少量SS，试压完成后外排。 表5-2 施工期水污染源与污染物 序号; 项目; 产生地点; 污染物名称; 减缓措施. 1; 施工废水; 施工场地; SS、CODcr、石油类; 隔油沉淀后回用于洒水降尘. 2; 生活污水; 生活区; SS、氨氮、石油类等; 经化粪池处理后，收集作农肥. 3; 开挖废水; 沟槽沿线; SS; 经沉淀处理后排放. 4; 管道试水; 管道; SS; 直接排放. （3）噪声 本项目施工期噪声主要来自于施工机械和运输车辆，施工机械主要包括推土机、挖掘机、装卸机、打桩机等。运输车辆主要包括运载车、载重汽车等。 不同的施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。运输车辆的噪声属于流动噪声更具不规律性。 表5-3 施工期污水处理厂工程主要噪声源源强 序号; 设备名称; 声级dB(A); 施工期声源性质. 1; 运输车; 80~85; 间歇性. 2; 推土机; 85~90; 间歇性. 3; 挖掘机; 80~85; 间歇性. 4; 装载机; 80~85; 间歇性. 5; 打桩机; 95~100; 间歇性. 6; 空压机; 90~95; 间歇性. 7; 振捣棒; 85~90; 间歇性. 8; 电钻; 90~95; 间歇性. 9; 切割机; 80~85; 间歇性. （4）固体废物 本项目施工期的固体废物主要有建筑施工和装修过程中产生的建筑垃圾、开挖土石方及施工人员的生活垃圾。 ①建筑垃圾 管道建设、废水处理站建设过程中会产生建筑垃圾，根据同类工程类比调查，本项目建筑垃圾产生总量约2.6t。 ②土石方 根据项目方案，结合项目施工长度及开挖宽度、深度，预计挖方量约为3500m3，回填方约2200m3，弃方约为1300m3，由城市渣土管理部门运往指定位置处理。 ③生活垃圾 本项目施工期生活垃圾主要是指施工人员及工地管理人员餐后剩饭、废餐盒等。施工高峰期施工人员约20人，生活垃圾约为10kg/d（以0.5kg·人/d计），生活垃圾经收集后定期由环卫部门清运处置。 表5-4 施工期固废生产一览表 序号; 产生地点; 产生总量; 环保措施. 1; 建筑垃圾; 2.6t; 收集后外运综合利用. 2; 土石方; 1300m3; 由渣土部门统一清运处理. 3; 生活垃圾; 10kg/d; 交由环卫部门统一处理. 1.3 生态影响 施工期间对环境的影响主要来自污水处理厂施工以及管线施工中的开挖管沟和施工机械、车辆、人员践踏等活动对土壤和生态环境的影响，尤其是在开挖管沟约2~3m的范围内，植被破坏严重，开挖管沟造成的土体扰动将使土壤的结构、组成及理化特性等发生变化，进而影响土壤的侵蚀状况及植被的生长发育。 （1）土地、植被影响 工程施工过程中，由于作业区内地表层的清理、开挖、碾压、践踏等，导致原地表覆盖层的消失，裸露土地增加。而施工作业区地表植被层的破坏，会导致区内植被覆盖度的降低，局地土地系统抗外界环境干挠能力减弱，原有地表稳定性降低，区域内水土流失程度加重。 （2）工程土石方开挖环境影响 依据管线工程建设特性，管沟开挖、回填，施工道路的开挖与修筑等工程作业活动，不仅会形成一定面积的破土区域，而且会产生少量的土石方工程量。土石方的开挖，将导致工程区域内原地貌形态的改变，地表破碎度的增加，并且在雨季极易产生水土流失，裸露地表易造成土壤的风蚀。本项目管网铺设好后，在施工完成后恢复绿化、恢复菜地。 2 营运期污染源分析 正常运行状态下，污水管网工程无污染产生，因此，本项目营运期污染源主要集中在污水处理厂。 2.1 废气污染源分析 本项目废气主要为污水和污泥产生的恶臭气体，恶臭污染物主要是H2S、NH3等成份。 （1）臭气 污水处理厂的恶臭污染源主要排放环节为格栅、污泥池等。由于污泥的主要成分为有机物，污泥中的有机物较易分解，容易产生臭气而污染环境，污泥池是污水厂的最强臭气源，其产生的恶臭强度最大，并随季节、温度的变化臭气强度有所变化，夏季气温高，臭气强；冬季气温低，臭气弱。同时臭气的散发还与水温、污水中有机物浓度、水流紊动状态和水面暴露面积等因素有关，恶臭污染源多属无组织排放，污染源强很难通过具体计算公式求得。 由于污水处理厂臭气散发不稳定，与气候、气象条件等诸多因素有关。根据美国EPA（美国环境保护署）对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。本项目废水处理规模为1000m3/d，污水处理设施为24小时运行，年运行365天。根据分析，进水中BOD5浓度为150mg/L，最终排放浓度10mg/L，日处理BOD5量为162.5kg/d（59.31t/a），则本项目恶臭气体NH3、H2S产生量分别约0.503kg/d（0.020kg/h）、0.0195kg/d（0.00081kg/h），恶臭气体以无组织形式排放。本项目恶臭污染物排放源强见表5-5。 表5-5 项目恶臭污染物产生源强一览表 污染源; 恶臭污染物产生量. NH3（kg/h）; H2S（kg/h）. 污水处理构筑物; 0.0200; 0.00081. 根据可行性研究报告及设计资料，配套有活性炭除臭系统，对项目恶臭气体进行收集处理，处理后经输送管路进入厂区绿化带采取生物除臭。 处理设备封闭效果较好，恶臭气体收集效率可达到90%以上，本项目收集效率以90%计。项目未收集恶臭以无组织形式排放，厂区采取绿化及构筑物加盖密闭处理，以减少恶臭气体无组织排放。 项目营运期恶臭气体排放浓度见表5-6，5-7。 表5-6 本项目恶臭有组织源强及排放情况一览表 废气来源; 污染物名称; 产生状况; 排气量 （m3/h）; 处理方式 及效率; 排放状况; 排气筒（m）; 年运行时间（h）. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 废水处理设施; NH3; 5.136; 0.020; 0.18; 4000; 活性炭吸附80%; 1.027; 0.00410; 0.036; 15; 8760. H2S; 0.203; 0.00081; 0.00712; 0.041; 0.00016; 0.00142. 表5-7 项目恶臭污染物产生源强一览表 污染源; 无组织废气排放源强. NH3（kg/h）; H2S（kg/h）. 排放量; 排放量. 污水处理构筑物; 0.00410; 0.00016. 2.2 废水污染源分析 本项目产生的生活污水采用化粪池处理处后排入室外污水管道，与清洁废水和反冲洗废水一起进入污水处理系统，项目本身为废水处理工程，厂区所有污水最后排入污水处理系统进行处理，达标后排入石羊河。 本项目污水处理量为1000m3/d（365000m3/a），污水处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。处理后的主要污染物排放浓度及排放量见表5-8。 表5-8 石羊镇污水处理厂废水污染源一览表 项目; CODCr; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP. 排放浓度（mg/L）; 60; 20; 20; 20; 8（15）; 1.0. 排放量（t/a）; 21.9; 7.3; 7.3; 7.3; 3.7595; 0.365. 2.3 噪声污染源分析 本项目污水处理厂的噪声主要来源于污水厂的潜污泵、便携式轴流风机等设备噪声，噪声源强为70～85dB（A）。源强及治理措施见表5-9。 表5-9 项目噪声源产生及治理措施 序号; 噪声源; 噪声级dB（A）; 噪声治理措施; 位置. 1; 水泵; 85; 设置减震基础、泵房墙体隔声; 调节池. 2; 调节池提升泵; 85. 3; 轴流风机; 80; 鼓风机房. 4; 螺旋输送机1; 70; 设置减震基础、泵房墙体隔声; 智能一体化设备. 5; 螺旋输送机2; 70; 设置减震基础、泵房墙体隔声. 6; 潜水推流器; 75; 设置减震基础、泵房墙体隔声. 2.4 固废污染源分析 本项目固体废物主要包括污水厂的栅渣、沉砂、污泥、生活垃圾和废紫外灯管。 （1）栅渣及沉砂 栅渣：根据《污水处理厂工艺设计手册》（高俊发，王社平主编，化学工业出版社，2003年），污水处理厂栅渣产生量一般为0.05~0.1m3/1000m3•d，项目取0.08m3/1000m3•d，则项目栅渣量约为0.032m3/d，栅渣密度按1t/m3计，栅渣量产生量约合0.08t/d，合29.2t/a。项目污水处理厂栅渣为一般工业固体废物，由环卫部门统一收集处理。 沉砂：根据《污水处理厂工艺设计手册》（高俊发，王社平主编，化学工业出版社，2003年），污水处理厂沉砂产生量一般30m3/106m3•d，则项目沉砂量产生量为0.03m3/d，沉砂密度按2t/m3计，沉砂产生量约合0.06t/d，合21.9t/a。项目污水处理厂沉砂为一般工业固体废物，由环卫部门统一清运。 （2）污泥 本项目根据《集中式污染治理设施产排污系数手册》（环境保护部华南环境科学研究所，2010 年修订）第一分册“污水处理厂污泥产生系数手册”中公式计算污泥产生量： S=rk2P+k3C 式中：S——污水处理厂含水率80％的污泥产生量，t/a； k2——城镇污水处理厂的生化污泥产生系数，t/t-COD去除量，根据“污水处理厂污泥产生系数手册”表2，取值1.25； k3——城镇污水处理厂的化学污泥产生系数，t/t-絮凝剂使用量，本项目不使用絮凝剂，取值0； r——进水悬浮物浓度修正系数，无量纲。项目进水悬浮物设计浓度为200mg/L，根据“污水处理厂污泥产生系数手册”，取值为1.3； P——城镇污水处理厂的COD去除总量，t/a，COD去除总量为87.6t/a； C——污水处理厂的无机絮凝剂使用总量，t/a。项目拟全部采用无需使用药剂，故系数C取值为0。 计算得项目污泥含水率为80%产生量为112.675t/a。采用移动式污泥脱水机运送至县城污泥厂进一步脱水处理，处理后外运至新田县垃圾填埋场集中处置。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员为3人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，产生的生活垃圾量为0.548t/a，生活垃圾收集后由环卫部门清运。 （4）废紫外灯管 本项目出水采用管式紫外消毒器，该过程会产生废紫外灯管，属于危险固废，根据业主提供的资料，其产生量约为0.3t/a，集中收集后交由有资质单位处理。 项目营运期主要固废产生情况见表5-10。 表5-10 项目营运期固废产生情况一览表 序号; 种类; 固废属性; 产生量; 处置措施. 1; 栅渣; 一般固废; 29.2t/a; 由环卫部门统一清运处理. 2; 沉砂; 一般固废; 21.9t/a; 由环卫部门统一清运处理. 3; 污泥; 一般固废; 112.675t/a; 收集通过后用采用移动式污泥脱水机车运送至县城污泥厂进一步脱水处理，处理后外运至新田县垃圾填埋场集中处置。. 4; 生活垃圾; 生活垃圾; 0.548t/a; 由环卫部门统一清运处理. 5; 废紫外灯管; 危险固废; 0.3t/a; 集中收集后交由有资质单位处理.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 |  | 污染物 名称 |  | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 扬尘 | 颗粒物 |  | 少量 | 少量 |
|  |  | 施工车辆机械尾气 | CO、THC、NOx |  | 少量 | 少量 |
|  | 营运期 | 污水处理设备 | NH3 | 有组织 | 5.136mg/m3，0.18t/a | 1.027mg/m3，0.036t/a |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.0020kg/h | 0.0020kg/h |
|  |  |  | H2S | 有组织 | 0.203mg/m3，0.00712t/a | 0.041mg/m3，0.00142t/a |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.00008kg/h | 0.00008kg/h |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS |  | 少量 | 少量 |
|  |  | 生活污水 | CODcr、NH3-N |  | 少量 | 少量 |
|  | 营运期 | 污水处理厂（365000m3/a） | CODCr |  | 300mg/L；109.5t/a | 60mg/L；21.9t/a |
|  |  |  | BOD5 |  | 120mg/L；43.8t/a | 20mg/L；7.3t/a |
|  |  |  | SS |  | 200mg/L；73t/a | 20mg/L；7.3t/a |
|  |  |  | TN |  | 40mg/L；14.6t/a | 20mg/L；7.3t/a |
|  |  |  | NH3-N |  | 25mg/L；9.125t/a | 8mg/L；3.7595t/a |
|  |  |  | TP |  | 3mg/L；1.095t/a | 1.0mg/L；0.365t/a |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 | 土石方 |  | 1300m3 | 由渣土部门统一清运处理 |
|  |  | 施工场地 | 建筑垃圾 |  | 2.6t | 外运综合利用 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 |  | 10kg/d | 交由环卫部门统一处理 |
|  | 营运期 | 污水处理设备 | 栅渣 |  | 29.2t/a | 交由环卫部门统一处理 |
|  |  |  | 沉砂 |  | 21.9t/a | 交由环卫部门统一处理 |
|  |  |  | 污泥 |  | 112.675t/a | 运送至县城污泥厂进一步脱水处理，最终运至新田县垃圾填埋场集中处置 |
|  |  | 工作人员 | 生活垃圾 |  | 00.548t/a | 交由环卫部门统一处理 |
|  |  | 管式紫外消毒器 | 废紫外灯管 |  | 0.3t/a | 交由有资质单位处理 |
| 噪声 | 施工期 | 施工期噪声主要来源于施工机械设备和运输车辆，噪声值为80~100dB（A）之间，通过选用低噪声设备、合理安排施工时间、设置围挡设施等措施，能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限值。 |  |  |  |  |
|  | 营运期 | 本项目污水处理厂的噪声主要来源于污水厂的潜污泵、便携式轴流风机等设备噪声，噪声源强为70～85dB（A），通过对设备采取隔声、减振，经厂房隔声和距离衰减后，到达厂界的噪声值低于《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 施工期间对环境的影响主要来自污水处理厂施工以及管线施工中的开挖管沟和施工机械、车辆、人员践踏等活动对土壤和生态环境的影响，尤其是在开挖管沟约2~3m的范围内，植被破坏严重，开挖管沟造成的土体扰动将使土壤的结构、组成及理化特性等发生变化，进而影响土壤的侵蚀状况及植被的生长发育。本项目运营后，污水处理厂管理人员生活污水纳入本项目范围内，固体废弃物能够妥善处理处置，待厂区建设完成后，绿化面积也可达1926.48m2，生态环境即可得到一定程度的恢复，另外该项目对于石羊镇整个水环境的恢复和改善具有积极作用。因此，在做到“三废”达标排放的情况下，本项目的建设对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

1.1 施工期管道工程环境影响分析 1.1.1 大气环境影响分析 施工期对环境空气的影响主要为施工扬尘及汽车尾气的影响；施工扬尘主要来自土方挖掘扬尘及现场堆放物料；建筑材料（白灰、水泥、砂石、砖等）现场搬运及堆放；施工垃圾的清理及堆放；运输车辆行驶、载重汽车等作业时会产生一些尾气等，在干燥天气下尤为明显，对施工场地局部空气环境有较大影响。 因此在基建施工过程中应注意文明施工，材料运输必须严格管理，并采取以下控制措施以减少施工对环境空气的影响： ①优化施工工艺，避免重复开挖。开挖出的泥土需要回填的应及时回填；不需回填的应及时清运，破坏的道路路面应经常洒水防止地面扬尘； ②为减少扬尘对空气环境的影响，建设方在施工时应严格按照新田县城市扬尘专项整治工作会议的要求做到“6个100%”，即做到：100%围挡、工地物料堆放100%覆盖、施工现场路面100%硬化、驶出工地车辆100%冲洗、拆迁工地100%湿地作业，所有房间工地100%使用防尘网。 ③施工场地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当加盖彩条膜等，并在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围挡；工程脚手架外侧必须使用密目式安全网进行封闭，施工工地周围按要求设置硬质密闭围挡。 ④文明施工，严格管理。运送散装物料、清理建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式，即使是在施工场内，亦必须进行密闭式运输。密闭式运输车辆要严格限制装载量，不能出现一路掉土、一路扬尘的情况。 ⑤施工车辆均要搞好外部清洁，及时清洗车辆轮胎，以免将泥土带入镇区 ⑥施工场地进出口连接城市道路处采用草垫或麻布毯进行铺垫，以吸附运输车辆夹带的泥土、泥浆水，确保车辆出场不带泥水； 采取上述防治及整改措施后，施工期对大气环境的影响较小，且施工期影响是短期的，施工完成后就会消失。 1.1.2 废水环境影响分析 本项目配套管网施工建设期的水环境影响主要来自建设施工过程排放的施工废水、管网试压废水和施工人员的生活污水。根据对市政设施施工废水水质、水量的类比调查，可能产生的环境影响如下： （1）项目道路施工时，因地表的开挖，疏松的地表受降水冲洗；施工机械的擦洗、修理、跑冒滴漏将有少量含油污水产出，若不经处理，直接排入，则有可能导致纳污水体的严重污染事故。为此，应注重施工期水污染防范工作。 （2）管网铺设过程中，根据《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及室外排水管道闭水试验的相关方法和要求，试压废水中污染物较少，主要污染物为SS。如直接进入水体，会造成局部区域的SS浓度增高。 （3）生活污水主要为施工人员施工过程中日常生活产生的废水，施工人员绝大部分来自当地村落，高峰期工人员为20人，管网铺设沿途及污水处理设施拟建地周边均有民房可租赁，本项目不设施工临时生活区，不设食堂及宿舍，食宿均依托周边社会力量，施工人员的生活废水依托租赁的民房现有处理设施处理，经调查，目前项目区村民的生活废水采用泼洒周边绿地或经旱厕收集后用于周边农田施肥处理。 本工程污水管网建设沿着镇集进行铺设，目前沿线区域并无市政排水管网。 针对建设期主要废水污染特性，本环评要求，本项目及配套管网的施工建设过程中应分别采取如下相应措施： ①科学规划，合理安排，加快基础施工进度，挖填方配套作业，分区分片分层开挖和填压，及时运输挖方、及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，从根本上减少水土流失量。施工中必须采取临时防护措施，围挡施工，在挖填施工场地周围应设临时排水沟，合理划分工作面，确保暴雨时不出现大量水土流失； ②施工生产废水经沉淀后回用施工用水或抑尘用水，应加强管理及施工人员的素质教育，禁止将施工废水外排周边水体； ③要做好建筑材料和建设废料的管理，设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，废土、废渣应及时清运填埋，不得随意堆放，防止出现废土、渣处置不当导致的水土流失，避免它们成为地面水的二次污染源。 ④尽量避免雨水期进行施工建设，以减少冲刷形成的泥浆废水的产生。 ⑤开挖及回填坡面要小土体天然稳定边坡，如断面高度差大于4m，应采取削坡开级或逐级分层回填，并对边坡采取水土流失防治措施。 ⑥制定土地整治、复垦计划。搞好项目施工区域的植树、绿化，项目建成后施工区内应立即绿化，不得有裸露地面，使其水土保持功能逐步加强。 1.1.3 噪声环境影响分析 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同，根据同类项目预测施工噪声叠加值在80~107dB（A）左右，管线的铺设路线比较分散，且施工机械产生的噪声是无规律的，所以噪声影响面比较广。但施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也将随之结束。 为了尽量减小施工噪声对周围声环境产生的影响应采取以下措施： ①合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间； ②严格控制高噪声设备的施工时段，午休时间停止高噪声设备的作业，夜间禁止高噪声设备施工； ③、选用运行良好的低噪声设备，做好设备维修与保养。 1.1.4 固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要为施工建筑弃料、土石方以及施工人员的少量生活垃圾。 （1）项目拟建地地势较低，本项目配套污水管网铺设时将产生一定量的挖方，优先运输至污水处理设施主体工程区域用于地面构筑物的建设，用于污水处理厂厂区填方。 （2）项目管道施工阶段，产生的废混凝土、废钢筋、废泥沙等。管线施工产生的废弃焊头、废零头，不得直接丢弃，应在每个焊接作业点配备铁桶或纸箱，废弃物直接放入容器中结束后集中回收处置。施工过程产生的废包装物等，应及时收集，可再生利用的进行回收利用；其它无回收利用价值的垃圾要定时清运，妥善处理，以免影响施工和环境卫生。 （3）施工人员在日常生活中还将会产生一定量的生活垃圾，经垃圾桶统一收集后，由环卫部门清运处理。 项目施工期固体废物按照上述要求处理处置后对周围环境影响较小。 1.1.5 生态环境影响分析 （1）管道开挖影响 管道开挖会使项目所在区域植被受到占压、破坏，施工活动将使植被生长环境遭到破坏，生物个体失去生长环境，影响的程度是不可逆的。由于植被结构简单、覆盖率低，坡 地开挖后容易造成水土流失，对当地生态环境和水土保持造成一定程度的负面影响。随着施工期的结束，破坏的植被可以通过对管道沿线绿化进行补偿，故项目建设占地不会对项目区植被覆盖率造成大的影响。 （2）水土流失影响分析 项目建设期间，管道开挖，必然扰动现有地貌，使大量表土裸露呈松散状态，抗蚀能力减弱，致使土壤侵蚀模数增大，加剧区域内水土流失趋势。同时，施工中大量散状物如砂、石、水泥堆积产生的扬尘，砂石料冲洗和混凝土养护工程等均可 能产生新的水土流失。因此，建设单位须采取有效的水土流失防治措施。 本次环评要求建设单位采取的水土流失防治措施如下： ①施工期间开挖土方用于回填场地，其实施过程应合理衔接，尽量避免土方堆置，若需堆置则应注意土方的合理堆置，与周边道路保持一定距离； ②开挖土石方尽量避免雨季，防止突发暴雨对裸露地表冲刷造成水土流失，施工阶段遇到雨季无法施工时须采取必要的护坡措施（设临时挡墙）； ③合理安排作业时段并适时加快施工进度，施工结束应及时清理场地，按照规划对项目区域场地进行硬化、绿化、种植草木，尽量将水土流失降到最低； ④污水管网施工期尽量避开雨水集中的汛期和梅雨季节，尽量减小管道沟槽开挖宽度 以减少对植被的破坏；管道敷设后土壤应及时回填并夯实、植草进行绿化； ⑤尽量缩小开挖面积，降低开挖面坡度，尽量做到随挖、随整、随填、随夯、随运， 减少松土储量，争取各工程区挖填方充分利用，充分利用弃方，避免弃方外运造成新的水 土流失。 在采取本次评价提出的措施后，施工期的水土流失影响将得到有效控制。此外，施工 场地的水土流失大多发生在施工前期，随着施工期的进展，水土流失将大大减小，其影响 也将逐渐减弱。 1.1.6 社会环境影响分析 管网建设施工时沿道路铺设，由于道路开挖，堆土、建筑材料的占地，使道路变得狭窄，交通不畅；运输车辆如果超载或覆盖不当，途中常会撒落土、石、砂料，若不及时清除，将造成路面损坏，影响交通，而且晴天尘土飞扬，雨天泥泞路滑，使交通变的拥挤和混乱，极易造成交通事故。另一方面，由于污水输送管道的埋设，势必要穿越一些交通设施，如果不合理安排施工计划，势必会对当地的交通造成混乱，因此施工单位在铺设管道穿越道路时应认真合理制定施工计划，务必采用顶管施工、避峰作业等有效手段，减少由于施工对交通产生的压力。 由于污水处理厂施工需要大量的水泥、建材、土石方的运输，还有一些机械设备、装置也将从其它地方运入，因此势必会造成当地车辆流量的增加，对当地交通带来压力。由于当地对外交通条件较好，施工车辆的增加对当地交通造成的压力不会很大。 为减缓污水管网施工期对道路交通的影响，建设单位应采取以下措施： ①施工前建设单位应及时与公路、交通管理部门联系，取得支持与配合，避免影响现有的交通设施，以减轻对建设项目附近公路的交通影响。 ②管网施工时应分段实施，避免因施工范围过大、施工时间过长而影响交通。 ③对于交通特别繁忙的道路要求避让高峰时间，以保证交通畅通。 采取以上措施后，可以明显减轻施工对道路交通的影响。 1.2 施工期污水处理厂环境影响分析 1.2.1 大气环境影响分析 在整个施工期间，环境空、气影响主要来施工扬尘、施工机械和运输工具产生的废气对大气环境的影响。因此，建设方应注意抑制扬尘措施的落实，采取喷水抑尘等措施。 施工产生的扬尘的主要污染因子为TSP，属于无组织排放，在施工过程中，土地平整时作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，可使影响距离缩短40%。在施工现场周围，连续设置不低于2m高的围挡，并做到坚固美观。对原料以及建筑垃圾堆放场地加盖蓬布或洒水。 汽车运输的扬尘主要与车速、车型、车流量、风速、道路表观积尘量、尘土湿度等诸多因素有关。施工及运输车辆引起的扬尘对路边20m范围以内影响较大。据有关调查显示，施工工地的扬尘主要由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对施工区域采用围护或对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70-80%左右，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。另外，由于道路的扬尘量与车辆行驶对路面扰动与车辆的行驶速度有关，速度愈快对路面的扰动越大，其扬尘量势必愈大，所以应对施工场地进行封闭围护，对进入施工区的车辆必须实施限速行驶，一方面是减少扬尘发生量，另一方面也是出于施工安全的考虑。 施工机械以及运输车辆产生的废气，由于施工期不长，作业范围相对较小，排气量均不是很大，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。 为进一步减少施工期环境影响，结合本项目自身特点，环评要求建设单位采取以下防治措施： ①设专人负责施工期环境管理工作，制定必要的环保规章制度，认真搞好施工期的环保监理工作，并经常进行监督检查，文明施工。 ②运输车辆保洁。建筑工程施工现场出入口道路必须采取铺设钢板硬化，并设置车辆自动冲洗设施，指派专人负责设备的使用、维护和保养，驶出施工现场的机动车辆底盘和车轮冲洗干净后方可上路行驶。 ③材料、土方覆盖现场防尘措施。非施工作业面的裸露地面、长期存放或超过一天以上、临时存放的土方应采用防尘网进行覆盖，或采取绿化、固化措施；水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的细颗粒建筑材料覆盖，使用过程中应采取有效措施防止扬尘；停工工地应对其裸露土地采取苫盖或者临时绿化等有效防尘措施；土方工程，开挖完毕的裸露地面应及时固化或苫盖。 ④设置施工围挡。施工现场要根据需要（尤其是临近居民点一侧）设置连续、封闭的围挡，围挡不低于2m，实行全封闭施工。施工围挡使用材料、构造连接要达到安全技术要求，确保结构牢固可靠；围挡应定期进行清洁，保持坚固、整洁、美观。 ⑤洒水抑尘措施。外架拆除、平整场地、土方开挖、清运建筑垃圾等作业时，应当边施工边适当洒水；遇有4级以上大风天气时，不得进行土方运输、土方开挖、土方回填等作业；每天根据现场情况至少进行2次清扫洒水作业（雨雪天及地表结冰的天气除外）；施工现场设置易产生扬尘的施工机械时，必须配备降尘防尘装置。 ⑥垃圾存放、运输。施工现场设置临时垃圾桶，施工垃圾、生活垃圾应分类存放，运输消纳应符合相关规定；土方、渣土和建筑垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖、洒水措施。 ⑦施工现场严禁焚烧沥青、油毡、橡胶、皮革、垃圾以及其它产生有毒、有害烟尘或产生恶臭气体的物质。 ⑧施工期尽量避开雨季施工，减少相邻区域占地，以降低水土流失量。 施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。由于排放量不大，所以不会对当地环境空气质量造成不良影响。 综上所述，本项目施工期对环境的影响主要为施工扬尘污染，本项目建设单位在采取本报告提出的一系列措施的控制下，可以有效降低扬尘的影响，其影响程度是可以接受的，并且随着施工期间的结束而结束，所以本项目施工期间对环境空气的影响是可以接受，对周边环境的影响较小。 1.2.2 水环境影响分析 （1）生活污水 项目施工期产生的生活污水经厂区化粪池处理后用于周边农田灌溉，不外排。 （2）施工废水 项目区土地平整、道路施工时，因地表的开挖，疏松的地表受降水冲洗；施工机械的擦洗、修理、跑冒滴漏将有少量含油污水产出，若不经处理，直接排入，则有可能导致纳污水体的严重污染事故。为此，应注重施工期水污染防范工作。 a、施工废水污染防治措施如下： ①运输、施工机械机修油污应集中采取隔油池和砂滤处理。 ②施工材料运输车辆应有防雨设备，施工材料（油料、化学品等）堆放场地应尽可能远离溪流、山塘、石羊河，应有防雨导流设施，防止大风暴雨冲刷造成渗漏进入地表水体造成污染。 ③施工废水不得随意排放。由沉淀池收集处理后回用，以有效控制施工废水超标排放造成当地的水质污染影响问题。 b、含油污水控制措施如下： 采用施工过程控制、清洁生产的方案进行含油污水的控制。 ①尽量选用先进的设备、机械、以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。在不可避免的跑、冒、滴、漏过程中尽量采用固态吸油材料（如棉纱、木屑、吸油纸等），将废油收集转化到固态物质中，避免产生过多的含油污水，对渗漏到土壤的油污应及时利用刮削装置收集封存，运至有资质的处理场集中处理。 ②机械、设备及运输车辆的维修保养尽量集中的维修点进行，以方便含油污水的收集；在不能集中进行的情况下，由于含油污水的产生量一般不大于0.5m3/d，应采用容器或固态吸油材料吸收混合后封存外运处理。 ③对收集的浸油废料采取打包密封后，连同施工营地其它危险固体废物一起外运的处理措施，外运地点选择附近具备这类废物处置资质的处置场。 1.2.3 声环境影响分析 施工过程中的主要噪声源有施工机械设备噪声，如搅拌机、挖掘机、装卸机等；运输车辆主要包括：运载车、载重汽车、手推车等。施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。运输车辆的噪声属于流动噪声源更具不规律性。 由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3-8dB）。在几类施工机械中，噪声较高的为推土机、装载机、挖掘机、电焊机、卡车等，其声级在80dB（A）以上，该项目在施工过程中将采用一定量的大、中型设备进行机械化施工。因此，施工期间对施工现场及周围声环境质量产生一定的影响和破坏，对沿线保护点和施工现场人员都有一定的影响。 据有关测试分析资料，施工场地距离场界的距离40米时，施工机械噪声在白天均能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求，夜间部分机械不能满足该限值的要求，必须禁止夜间施工。这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远，施工噪声影响白天在距声源50m范围内，夜间在距声源100m范围内。根据项目施工现场踏勘，本项目施工场地距离最近的敏感点为400m，且项目夜间不施工，施工噪声对周边环境影响较小。 本项目各种运输车辆的噪声属于流动性和不稳定性，对周围环境的影响不太明显。施工噪声很大程度取决于施工点与以上敏感点的距离和施工时段，距离越近或在夜间施工影响最大。施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也将随之结束。此外，应对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作。 为了尽量减小施工噪声对周围声环境产生的影响应采取以下措施： ①建设单位施工应从行政主管部门取得施工噪声许可，提前告之公众，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）禁止夜间施工。 ②合理安排施工时间：制订施工计划时，严格控制和管理产生高噪声设备的使用，尽可能避免大量高噪声设备同时施工；高噪声施工时间尽量安排在昼间，夜间不施工。 ③降低设备声级：施工设备选型上尽量采用低噪声设备，选用效率高、噪声低的机械设备，降低设备声级，降低人为的噪声，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护，维护不良的设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时声级；闲置不用的设备应立即关闭；运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 ④合理布局施工场地，降低人为噪音，一些高噪声设备施工中要建简易的声障，减少施工噪声影响。建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业应文明施工，做好区内交通组织，施工场地运输车辆出入现场时应低速、禁鸣，设立专人负责。车辆运输应避开居民休息时间，避免运输噪声对居民的影响。 ⑤加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生。 综上所述，通过对施工场地的噪声采取以上减噪措施，确保施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的要求。施工期间通过加强管理，合理安排施工时间，设置临时隔声屏障等措施后，能有效减小施工噪声向周围辐射的影响，通过以上措施后，施工噪声对外环境的影响是可以接受的，并将随着施工过程的结束而结束。 1.2.4 固废环境影响分析 项目施工期固废主要有建筑施工和装修过程中产生的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾、开挖土石方。施工期污水处理厂及管网施工过程中会产生一定的渣土，渣土临时堆放在项目建设范围内，并加以覆盖，根据工程进度及时回填，多余弃土由专车运至镇政府指定弃土场，并尽量提供给项目区附近其它需取土的建设项目综合利用，本项目施工期不设弃土场。施工期建筑垃圾部分回收利用，剩余少量建筑垃圾可清运至城市建筑垃圾填埋场作无害化处置，施工期生活垃圾集中收集后，由环卫部门定期清运至城市垃圾填埋场填埋处理，因此，施工期应积极采取措施，加强监督管理，本项目施工期固废基本不会对环境造成直接影响。 1.2.5 生态环境影响分析 （1）工程占地影响 项目占地会使项目所在区域植被受到占压、破坏，施工活动将使植被生长环境遭到破坏，生物个体失去生长环境，影响的程度是不可逆的。由于植被结构简单、覆盖率低，坡 地开挖后容易造成水土流失，对当地生态环境和水土保持造成一定程度的负面影响。随着施工期的结束，破坏的植被可以通过对施工临时占地植被恢复进行补偿，故项目建设占地不会对项目区植被覆盖率造成大的影响。 （2）水土流失影响分析 项目建设期间，施工场地土地平整和基坑开挖，必然扰动现有地貌，使大量表土裸露 呈松散状态，抗蚀能力减弱，致使土壤侵蚀模数增大，加剧区域内水土流失趋势。同时，施工中大量散状物如砂、石、水泥堆积产生的扬尘，砂石料冲洗和混凝土养护工程等均可 能产生新的水土流失。因此，建设单位须采取有效的水土流失防治措施。 本次环评要求建设单位采取的水土流失防治措施如下： ①施工期间开挖土方用于回填场地，其实施过程应合理衔接，尽量避免土方堆置，若需堆置则应注意土方的合理堆置，与周边道路保持一定距离； ②开挖土石方尽量避免雨季，防止突发暴雨对裸露地表冲刷造成水土流失，施工阶段遇到雨季无法施工时须采取必要的护坡措施（设临时挡墙）； ③合理安排作业时段并适时加快施工进度，施工结束应及时清理场地，按照规划对项目区域场地进行硬化、绿化、种植草木，尽量将水土流失降到最低； ④污水处理厂区施工场地周边应设置雨水导排、沉砂措施，裸露土体表面进行雨布覆盖； ⑤尽量缩小开挖面积，降低开挖面坡度，尽量做到随挖、随整、随填、随夯、随运，减少松土储量，争取各工程区挖填方充分利用，充分利用弃方，避免弃方外运造成新的水 土流失； ⑥施工完成后，要实施植被恢复工程、绿化补缺工程建设，种植当地观赏性好的野生花草灌木和乡土树种，恢复原有生态平衡和自然环境，恢复景区的景观效果。引进外来树种时，需进行严格的检疫措施，以免感染和带来病虫害。 在采取本次评价提出的措施后，施工期的水土流失影响将得到有效控制。此外，施工 场地的水土流失大多发生在施工前期，随着施工期的进展，水土流失将大大减小，其影响 也将逐渐减弱。 2 营运期环境影响分析 2.1 大气环境影响分析 （1）达标判定 本项目有组织废气主要为污水处理构筑物产生的恶臭气体，排放情况如下： 表7-1 本项目大气污染物有组织排放情况表 污染源; 污染 物名称; 治理 措施; 去除 效果; 排放情况; 执行标准. 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 排放方式; 浓度 （mg/m3）. 废水 处理 设施; NH3; 活性炭 吸附; 80%; 1.027; 0.00410; 0.036; 由1#15m 排气筒排放; 0.01. H2S; 80%; 0.041; 0.00016; 0.00142; 0.2. 由上表可知，本项目有组织废气经相应污染防治措施处理后均能够达标排放。 （2）环境影响预测评价 根据本项目废气污染物产生及排放特征，评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN进行评价等级判定和预测。评价等级判定依据见下表。 表7-2 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 根据工程分析结果，采用导则推荐的估算模式对有组织和无组织排放污染物进行估算，计算其下风向最大落地浓度及占标率、最大落地浓度占标准10%距源最远距离。 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，100%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）要求，利用估算模式（AERSCREEN)进行估算。 估算模式参数如下所示： 表7-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市人口数）; /. 最高环境温度/°C; 39.3. 最低环境温度/°C; -4.9. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率（m）; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 表7-4 评价因子和评价标准表 评价因子; 标准值（mg/m3）; 标准来源. 硫化氢; 0.01; HJ2.2-2018 附录D. 氨; 0.2. 本项目排放源参数如下： 表7-5 项目有组织废气排放源强参数一览表 点源编号; 名称 污染物名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流量/(m3/h); 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y. 硫化氢; 氨. 1#; 构筑物恶臭气体; 0; 0; 20; 15; 0.4; 4000; 25; 8760; 正常; 0.00004; 0.00092. 表7-6 估算模型（多边形面源）参数表 名称; 面源起点坐标/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/（°）; 面源有效排放高度/m; 年排放小时/h; 排放工况; 排放速率/（kg/h）. X; Y; NH3; H2S. 污水处理构筑物; 0; 0; 60; 50; 0; 2.5; 8760; 正常; 0.0020; 0.000081. - 预测结果 根据AERSCREEN估算模式对项目的废气进行估算。 具体估算结果如下： 表7-7 项目大气污染物最大地面浓度占标率 污染源; 污染物名称; 最大地面浓度及占标率; 出现距离（m）. 浓度（ug/m3）; 浓度占标率（%）. 1#排气筒; NH3; 0.086240; 0.03; 242. H2S; 0.003546; 0.03; 242. 厂区各水处理构筑物（面源）; NH3; 0.823512; 0.55; 102. H2S; 0.072686; 0.41; 102. 根据预测，本项目最大地面浓度占标率为0.55%，因此本项目大气环境影响评价等级为二级。 根据《环境影响评价技术导则―大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，不需要计算大气环境防护距离，只对污染物排放量进行核算。 根据估算结果可知，本项目无组织氨和硫化氢排放浓度低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4的厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度”的二级标准，可以做到厂界达标排放，但要求污水处理厂100米以内禁止新建居民住宅、学校、医院等环境保护目标。 （4）项目污染物排放量核算 1）有组织大气污染物排放量核算 本项目有组织废气1个排放口。 表7-8 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 μg/m3; 核算排放速率 kg/h; 核算年排放量 t/a. 主要排放口. 1; -; -; -; -; -. 一般排放口. 1; DA001; NH3; 1027; 0.00410; 0.036. H2S; 41; 0.00016; 0.00142. 2）无组织大气污染物排放量核算 表7-9 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 污水处理厂; NH3; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4二级标准; 1.5; 0.018. 2; H2S; 0.06; 0.00712. 3）项目大气污染物年排放量核算 表7-10 大气污染物排放量核算表 序号; 污染物; 排放量t/a. 1; NH3; 0.054. 2; H2S; 0.00854. （5）废气处理可行性分析 活性炭吸附原理：当气体分子运动到固体表面时，由于气体分子与固体表面分子之间相互作用，使气体分子暂时停留在固体表面，形成气体分子在固体表面浓度增大，这种现象称为气体在固体表面上的吸附。活性炭吸附法是以活性炭作为吸附剂，把废气中有机物溶剂的蒸汽吸附到固相表面进行吸附，从而达到净化废气的方法。 活性炭是一种具有非极性表面、疏水性的吸附剂，比表面积一般在600-1400m2/g范围内，具有优良的吸附能力。根据工程分析可知，项目污水处理构筑物中产生的废气经配套的活性炭除臭系统处理后，经输送管路进入厂区绿化带采取生物除臭。 （6）为进一步降低恶臭污染物对环境的影响，评价要求采取以下的防护措施： ①加强厂区及厂界绿化。绿色植物对H2S、NH3等恶臭气体有一定的吸收能力，可对恶臭气体起到削減作用。工程建成后，除了厂区绿化面积要满足规定要求外，建议在厂区 周边种植高大乔木隔离带（龙柏、杨槐、夹竹桃、垂柳），以减轻恶臭气体影响。 ②污水处理厂运行过程中要加强管理，部分污水处理设施夏季易滋生蚊蝇，在不影响设施正常运行的情况下，厂区管理人员应定期进行杀灭蚊蝇工作。 ③污水处理厂运行过程中要加强管理，产生的栅渣和污泥及时外运，尽量减少在厂内堆存的时间；对产生恶臭的设备经常冲洗。 ④对格栅、污泥池进行加盖密闭，在污泥池投加药剂，消除恶臭。 综上所述，本项目产生的恶臭对周边大气环境的影响较小。 2.2 地表水环境影响分析 （1）尾水达标性分析 根据工艺论证，污水处理厂最终确定的处理工艺为：“格栅/ 调节池+AO+ 紫外消毒”+出水。本项目根据各工程特性、同类工程实际运行情况分析本工程水处理的达标性。 a、预处理工艺粗格栅+调节池，经过同类污水处理厂广泛验证是可靠的，能够满足生活污水预处理要求； b、二级处理工艺采用AO（厌氧/缺氧+好氧生化+二沉池+紫外消毒）处理工艺，为城市污水处理较为推荐的二级生化处理工艺，在乡镇污水处理厂运行较为广泛，对污水水质变化的适应能力较强，处理模式灵活，工艺成熟，效果稳定，能保证出水满足深度处理设施进水水质要求。 综合上述分析和同类工程实例，本项目选用的污水处理工艺对保证厂区出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1中一级标准B标准是可行和可靠的。 为保证污水处理厂正常运行，进一步保护该区域的水环境，本环评要求应落实如下措施： ①项目运行期间加强管理及日常监测，确保出水达标，防止二次污染； ②事故状态预防措施：污水处理厂在正常运行状态下发生事故排污的可能性小，风险排污往往发生在停电、设备故障等情况，运行过程应加强管理，建立监督责任制，防止人为造成的污水不处理直接排放。 ③生产设备均配套备用设备，采用备用柴油发电机供电，以保证污水处理的稳定运行，实现尾水的达标排放。 ④污水处理厂要制定污水处理装置操作管理规程、岗位责任制、奖惩条例等规章制度，对污水处理厂实现规范化、制度化管理，操作人员严格执行操作管理规程，最大限度控制由于操作失误造成的废水事故性排放发生。工作人员定期对污水处理装置进行检查和维修，使其始终处于正常工作状态。 在落实以上措施及污水处理厂中各个处理工艺均有备用机器，加上污水处理厂的中控系统，本项目尾水可以达标排放。 （2）评价等级的确定 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表7-11。 表7-11 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≧20000或W≧600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 本项目废水排放情况见下表： 表7-12 石羊镇污水处理厂废水污染源一览表 项目; CODCr; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP. 排放浓度（mg/L）; 60; 20; 20; 20; 8（15）; 1.0. 排放量（t/a）; 21.9; 7.3; 7.3; 7.3; 3.7595; 0.365. 水污染物当量数W：根据《环境影响评价—地面水环境》HJ/T2.3-2018中附录A可知，水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据，本项目没有第一类污染物，本项目污染物排放量最大数见下表。 表7-13 水污染物当量数W计算结果 污染物; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TP. 排放量t/a; 21.9; 7.3; 7.3; 3.7595; 0.365. 第二类水污染物污染当量值表kg; 1; 0.5; 4; 0.8; 0.25. 水污染物当量数W; 21900; 3650; 29200; 3007.6; 91.25. 根据上表可知，本项目W最大值为SS =29200。 根据《环境影响评价—地面水环境》HJ/T2.3-2018判定，本项目的排放方式为直接排放，废水排放量Q=1000m3/d，水污染物当量数W=29200，满足不属于Q≧20000或W≧600000和 Q＜200且W＜6000，则本项目地表水环境影响评价工作等级判定为“二级”。 因此本项目地表水评价等级为二级。 评价范围应符合以下要求： ①应根据主要污染物迁移转化状况，至少需覆盖建设项目污染影响所及水域； ②受纳水体为河流时，应满足覆盖对照断面、控制断面与消减断面等关心断面的要求。 ③影响范围涉及水环境保护目标的，评价范围至少应扩大到水环境保护目标内受到影响的水域。综合要求，本项目评价范围为南面石羊河排污口至其下游2000m可能受影响的区域。 （3）尾水达标性分析 根据工艺论证，污水处理厂最终确定的处理工艺为：格栅+调节池+智能一体化设备（厌氧/缺氧+好氧生化+二沉池+紫外消毒）+出水。本项目根据各工程特性、同类工程实际运行情况分析本工程水处理的达标性。 a、预处理工艺粗格栅+调节池，经过同类污水处理厂广泛验证是可靠的，能够满足生活污水预处理要求； b、二级处理工艺采用智能一体化设备（厌氧/缺氧+好氧生化+二沉池+紫外消毒）处理工艺，为城市污水处理较为推荐的二级生化处理工艺，在乡镇污水处理厂运行较为广泛，对污水水质变化的适应能力较强，处理模式灵活，工艺成熟，效果稳定，能保证出水满足深度处理设施进水水质要求。 综合上述分析和同类工程实例，本项目选用的污水处理工艺对保证厂区出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1中一级标准B标准是可行和可靠的。 为保证污水处理厂正常运行，进一步保护该区域的水环境，本环评要求应落实如下措施： ①项目运行期间加强管理及日常监测，确保出水达标，防止二次污染； ②事故状态预防措施：污水处理厂在正常运行状态下发生事故排污的可能性小，风险排污往往发生在停电、设备故障等情况，运行过程应加强管理，建立监督责任制，防止人为造成的污水不处理直接排放。 ③生产设备均配套备用设备，采用备用柴油发电机供电，以保证污水处理的稳定运行，实现尾水的达标排放。 ④污水处理厂要制定污水处理装置操作管理规程、岗位责任制、奖惩条例等规章制度，对污水处理厂实现规范化、制度化管理，操作人员严格执行操作管理规程，最大限度控制由于操作失误造成的废水事故性排放发生。工作人员定期对污水处理装置进行检查和维修，使其始终处于正常工作状态。 在落实以上措施及污水处理厂中各个处理工艺均有备用机器，加上污水处理厂的中控系统，本项目尾水可以达标排放。 （4）地表水环境影响预测 - 废水外排情况 石羊镇污水处理厂投入运行后，每天外排尾水1000m3/d，在此，对外排尾水进行排放预测分析，主要预测其中的主要污染物COD、NH3-N。在尾水排放预测中，本次预测分两种情况考虑：一是尾水经处理后达标排放；另一种是非正常排污（未经处理）两种排放方式，两种排放强度如下： 表7-14 废水正常和非正常情况下排放浓度表 污染物; CODcr; NH3-N; 废水量（m3/d）. 排污状态. 正常达标排放浓度; 60; 8; 1000. 非正常达标排放; 300; 25. 污水处理厂按每天24h运行计，则尾水的排放强度为0.01157m3/s。 - 收纳水体情况 石羊镇污水处理厂处理达标后的尾水外排至东面石羊河，相关水文资料见表7-13。 表7-15 受纳水体水文参数表 类型; 名称; 宽度; 深度; 流速; 流量; 横向混合系数（m2/s）; CODCr 本底值; 氨氮 本底值. 河流; 石羊河; 5.7m; 0.8m; 0.5m/s; 0.94; 0.026; 13; 0.235. - 水环境影响预测情况 预测因子：NH3-N、COD。 预测时间：地面水环境影响按正常排放和不正常排放两种情况进行预测。 石羊河属小型河流，河流枯水期的水流流量为0.94m3/s，CODCr、氨氮均属于非持久性污染物，且本工程污水排放口下游水环境评价范围内没有饮用水源保护区等水环境敏感点。 《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-2018）的推荐，根据河流纵向一维水质模型方程的简化、分类判别条件，选择相应的解析解公式。 Ex—污染物纵向扩散系数，根据费希尔经验公式， 式中：K—污染物综合衰减系数（l/s）。 式中：C—排污口下游断面的浓度（mg/L）； Co—起始断面污染物混合浓度（mg/L）； u—河流断面平均流速（m/s），取90%保证率最枯月平均流速； x—下游断面与起始断面的距离（m），取500m、1000m、2000m、3000m； k—污染物衰减系数（l/s）。 其中： 式中：Qh—河流的流量（m3/s），取90%保证率下最枯月平均流量； Ch—河流上游断面某污染物浓度（mg/L）； Cp—废水中某污染物浓度（mg/L）； Qp—废水排放量（m3/s）。 表7-16 地表水水质预测参数 参数; K1; u; Cp; Qp; Qh. 单位; 1/d; m/s; mg/L; m3/s; m3/s. CODCr; 废水正常排放; 0.12; 0.5; 60; 0.01157; 0.94. CODCr; 废水非正常排放; 0.12; 0.5; 300; 0.01157; 0.94. 氨氮; 废水正常排放; 0.10; 0.5; 8; 0.01157; 0.94. 氨氮; 废水非正常排放; 0.10; 0.5; 25; 0.01157; 0.94. 表7-17 正常及非正常排放 COD、氨氮浓度贡献值及预测结果 X(m) 预测因子; 正常排放浓度贡献值预测结果; 非正常排放浓度贡献值预测结果. CODCr（mg/L）; 氨氮（mg/L）; CODCr（mg/L）; 氨氮（mg/L）. 0; 0.7295; 0.0973; 3.6477; 0.304. 100; 0.7293; 0.0972; 3.6466; 0.3039. 200; 0.7291; 0.0972; 3.6456; 0.3038. 300; 0.7289; 0.0972; 3.6446; 0.3038. 400; 0.7287; 0.0972; 3.6436; 0.3037. 500; 0.7285; 0.0972; 3.6426; 0.3036. 600; 0.7283; 0.0971; 3.6416; 0.3035. 700; 0.7281; 0.0971; 3.6406; 0.3035. 800; 0.7279; 0.0971; 3.6396; 0.3034. 900; 0.7277; 0.0971; 3.6385; 0.3033. 1000; 0.7275; 0.097; 3.6375; 0.3033. 1100; 0.7273; 0.097; 3.6365; 0.3032. 1200; 0.7271; 0.097; 3.6355; 0.3031. 1300; 0.7269; 0.097; 3.6345; 0.3031. 1400; 0.7267; 0.097; 3.6335; 0.303. 1500; 0.7265; 0.0969; 3.6325; 0.3029. 1600; 0.7263; 0.0969; 3.6315; 0.3028. 1700; 0.7261; 0.0969; 3.6305; 0.3028. 1800; 0.7259; 0.0969; 3.6295; 0.3027. 1900; 0.7257; 0.0968; 3.6285; 0.3026. 2000; 0.7255; 0.0968; 3.6274; 0.3026. 2100; 0.7253; 0.0968; 3.6264; 0.3025. 2200; 0.7251; 0.0968; 3.6254; 0.3024. 2300; 0.7249; 0.0968; 3.6244; 0.3024. 2400; 0.7247; 0.0967; 3.6234; 0.3023. 2500; 0.7245; 0.0967; 3.6224; 0.3022. 2600; 0.7243; 0.0967; 3.6214; 0.3021. 2700; 0.7241; 0.0967; 3.6204; 0.3021. 2800; 0.7239; 0.0966; 3.6194; 0.302. 2900; 0.7237; 0.0966; 3.6184; 0.3019. 3000; 0.7235; 0.0966; 3.6174; 0.3019. 由上表可知，项目污水非正常情况下排放，引起石羊河纳污河段CODCr、氨氮浓度最大增量分别为0.7295mg/L、0.0973mg/L。 非正常情况下引起石羊河纳污河段CODCr、氨氮浓度最大增量分别为3.6477mg/L、0.304mg/L。 本项目对贡献值和本底值进行叠加，可以得出本项目废水的排放对石羊河的影响程度，叠加值见下表。 表7-18 正常及非正常排放COD、氨氮浓度叠加本底值值预测结果 X(m) 预测因子; 正常排放浓度叠加值预测结果; 非正常排放浓度叠加值预测结果. CODCr（mg/L）; 氨氮（mg/L）; CODCr（mg/L）; 氨氮（mg/L）. 0; 13.7295; 0.3323; 16.6477; 0.539. 100; 13.7293; 0.3322; 16.6466; 0.5389. 200; 13.7291; 0.3322; 16.6456; 0.5388. 300; 13.7289; 0.3322; 16.6446; 0.5388. 400; 13.7287; 0.3322; 16.6436; 0.5387. 500; 13.7285; 0.3322; 16.6426; 0.5386. 600; 13.7283; 0.3321; 16.6416; 0.5385. 700; 13.7281; 0.3321; 16.6406; 0.5385. 800; 13.7279; 0.3321; 16.6396; 0.5384. 900; 13.7277; 0.3321; 16.6385; 0.5383. 1000; 13.7275; 0.332; 16.6375; 0.5383. 1100; 13.7273; 0.332; 16.6365; 0.5382. 1200; 13.7271; 0.332; 16.6355; 0.5381. 1300; 13.7269; 0.332; 16.6345; 0.5381. 1400; 13.7267; 0.332; 16.6335; 0.538. 1500; 13.7265; 0.3319; 16.6325; 0.5379. 1600; 13.7263; 0.3319; 16.6315; 0.5378. 1700; 13.7261; 0.3319; 16.6305; 0.5378. 1800; 13.7259; 0.3319; 16.6295; 0.5377. 1900; 13.7257; 0.3318; 16.6285; 0.5376. 2000; 13.7255; 0.3318; 16.6274; 0.5376. 2100; 13.7253; 0.3318; 16.6264; 0.5375. 2200; 13.7251; 0.3318; 16.6254; 0.5374. 2300; 13.7249; 0.3318; 16.6244; 0.5374. 2400; 13.7247; 0.3317; 16.6234; 0.5373. 2500; 13.7245; 0.3317; 16.6224; 0.5372. 2600; 13.7243; 0.3317; 16.6214; 0.5371. 2700; 13.7241; 0.3317; 16.6204; 0.5371. 2800; 13.7239; 0.3316; 16.6194; 0.537. 2900; 13.7237; 0.3316; 16.6184; 0.5369. 3000; 13.7235; 0.3316; 16.6174; 0.5369. （5）环境影响分析 正常排放情况下：CODCr最大浓度叠加现状值后，浓度为13.7295mg/L，能到达Ⅲ类地表水质标准限值（20mg/L）要求；氨氮浓度增量叠加现状值后，浓度为0.3323mg/L，能达到Ⅲ类地表水质标准限值（1.0mg/L）要求。 非正常排放情况下：CODCr最大浓度叠加现状值后，浓度为16.6477mg/L，能到达Ⅲ类地表水质标准限值（20mg/L）要求；氨氮浓度增量叠加现状值后，浓度为0.539mg/L，能达到Ⅲ类地表水质标准限值（1.0mg/L）要求。 因此，项目建设后废水的处理后对石羊河的水环境影响不会导致其水环境质量超标。但项目污染物排放浓度较正常排放量大大增加，因此降低了石羊河水质环境容量，对石羊河水质影响程度增加，因此项目应避免废水事故排放。 为保证项目出水水质长期稳定达标排放，本环评提出以下要求： ①定期对纳污管网及检査井进行维护清掏，保证纳污系统长期通畅，同时从源头降低暴雨天气时SS的产生量； ②暴雨天气过后须额外增加管网疏通力度，防止雨水冲刷产生的大量泥浆水通过地漏进入纳污系统而加重后期处理负荷甚至导致系统堵塞； ③定期对格栅井、调节池等系统进行淸掏，确保各个工序均能满足预期处理效果； ④建设单位应对进口、出口安装自动在线监测设施，实时监测CODcr、NH3-N浓度值，出口浓度值需与当地生态环境部门联网； ⑤监测建设单位应定期对出水进行采样检测并做好记录，若发现超标，须立即跟进排查并提出相应的解决方案。 综上所述，项目建设对石羊镇环境卫生及纳污水体均具有明显的改善作用，有利于进一步推进石羊镇环境友好型新农村的建设进程。 （6）建设项目废水污染物排放信息表 表7-19 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放 口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 污水处理厂尾水; CODCr BOD5 SS NH3-N TP TN; 石羊河; 直接排放，排放期间流量稳定且无规律，但不属于冲击性排放; 1#; 污水处理厂; “格栅/ 调节池+AO+ 紫外消毒”+出水; DW001; ☑是 口否; ☑企业总排 口雨水排放 口清净下水排放 口温排水排放 口车间或车间 口理设施排放. 表7-20 废水直接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排 放量/ 万m3/a; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳自然水体信息; 汇入受纳自然水体处地理坐标. 经度; 纬度; 名称; 受纳水体功能目标; 经度; 纬度. 1; DW001; 112.227374; 25.758163; 36.5; 石羊河; 连续排放，排放期间流量稳定; 24h; 石羊河; III类; 112.22788; 25.757874. 表7-21 废水污染物排放执行标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; CODCr; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准; ≤60. BOD5; ≤20. SS; ≤20. NH3-N; ≤8（15）. TN; ≤20. TP; ≤1. 表7-22 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; CODCr; 60; 0.06; 21.9. BOD5; 20; 0.02; 7.3. SS; 20; 0.02; 7.3. TN; 20; 0.02; 7.3. NH3-N; 8（15）; 0.0103; 3.7595. TP; 1.0; 0.001; 0.365. 全厂排放口合计; CODCr; 21.9. BOD5; 7.3. SS; 7.3. TN; 7.3. NH3-N; 3.7595. TP; 0.365. 2.3 地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目所在地为集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区，地下水敏感程度为较敏感，项目类别为Ⅲ项目，因此项目地下水为三级影响评价。项目在做好污水处理设施的防渗措施的后，对地下水环境影响不大，因此环评关于项目对地下水的影响仅进行简要分析。 项目为石羊镇污水处理厂及配套管网建设工程，主要用石羊镇居民生活污水治理，若不加以防护，地下水受污染的主要形式有：污水管道和污水处理设施的渗漏；污水处理设施产生的污泥以及生活垃圾中的渗漏液等进入地下水。有关资料表明，1kg生活粪便垃圾所释放的污染物可使一吨水的硬度增加0.21的浊度，NO3-N和溶解性固体分别升高0.2和6.7mg/L，SO42-和Cl-分别升高3.04和0.78mgL。因此，生活污水和固体废物如果随意排放丢弃，在渗透作用和大气降水的淋溶作用下，对地下水将造成不良影响。为保护地下水环境，本报告要求建设单位认真落实防渗措施。 （1）地下水防渗原则 本项目废水不排入地下水，项目对地下水潜在污染多发在生产运行阶段厂区废水管道、废水处理构筑物等的渗漏。针对项目可能发生的地下水污染，污染防治措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。本项目地下水防渗原则如下： ①源头控制措施：主要包括提出各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物应采取的污染防治措施，讲污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度。 ②分区防控措施：对工程设计或可行性研究报告提出的地下水污染防控方案提出优化调整的建议，给出不同分区的具体防渗技术要求。分区防渗按重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区防渗措施有区别的防渗原则。 ③污染监控体系：实施覆盖生产区的土壤和地下水污染监控系统，建立完善的监测制度，科学合理设置地下水监测计划，及时发现污染、控制污染； ④应急响应措施：包括一旦发现土壤和地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 （2）地下水防渗措施 废水对地下水的影响程度与排污强度和该项目区域土壤、水文地质条件等因素有关。通过对项目区域水文地质条件的分析，项目区所在地域地表土壤防渗能力一般，防止地下水污染的主要措施是切断污染物进入地下水环境，即末端控制措施。根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗措施。 ①重点防渗区防渗措施 对于重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物污染防治技术政策》等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求，参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保局，2004.4.30）、《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）进行防渗设计。 本项目重点防渗区主要包括危废暂存间所在区域。 ②一般防渗区防渗措施 对于一般防渗区，参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）Ⅱ类场进行设计。 本项目一般防渗区包括主要废水处理构筑物所在区域。 ③简单防渗区防渗措施 对于简单防渗区主要采取一般地面硬化措施。指不会对土壤和地下水造成污染的区域。 本项目简单防渗区主要包括本项目简单防渗区主要包括厂区地面、值班室、监测室和设备间。 防渗区分类见下表。 表7-23 防渗区分类表 序号; 防治区分区; 防渗区域; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 危废暂存间、废水处理构筑物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行. 2; 一般防渗区; 门卫室; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s，或参照GB16889执行. 3; 简单防渗区; 厂区地面、设备间、值班室、监测室; 一般地面硬化. ④其他防渗措施 与此同时，本项目废水管道渗漏事故可能会对局部上层滞水带来污染风险。 管道防渗漏措施：所有设备凡与水接触部件均为不锈钢、PVC、ABS等防腐材质；所有阀体（空气管道除外），包括自动阀、切换阀、球阀等均为PVC、衬胶等防腐材质；管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 对于上述各种措施，建设单位应定期检修，防止因防腐、防渗措施损坏时渗漏而影响地下水。同时建设单位应该加强厂内安全生产、清洁生产的管理，避免渗漏事故的发生。在采取上述设施后，本项目发生渗漏时得到有效的控制，对项目所在区域地下水环境的影响很小。 2.4 噪声环境影响分析 本项目污水处理厂的噪声主要来源于污水厂的潜污泵、潜水搅拌器、便携式轴流风机等设备噪声，噪声源强为70～85dB（A）所有的产噪设备采取隔声、基础减振等措施，将噪声源强较高的车间采用吸声、隔声性能好的材料。潜污泵、潜水搅拌器主要为潜水式安装，经过水体隔声后传播到外部环境噪声会大大衰减。 本项目设备噪声声源见下表。 表7-24 各噪声源与厂界距离一览表 源强; 噪声级dB（A）; 隔声量dB（A）; 与厂界距离/m. 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 水泵; 85; 25; 33; 35; 18; 18. 调节池提升泵; 85; 16; 48; 25; 22. 潜水推流器; 75; 30; 28; 46; 40. 污泥池搅拌机; 80; 23; 36; 40; 22. 轴流风机; 80; 26; 30; 18; 22. 本次评价采用点声源几何发散衰减公式、声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式和预测点的预测等效声级计算公式进行计算。 预测公式如下： （1）噪声随距离衰减模式 式中： r、r0——距离噪声源的距离，m； LAi、LA（r0）——距离噪声源r、r0处的A声级，dB（A）。 （2）考虑声源叠加，采用叠加模式： 式中： Lpi——第i个噪声源噪声的距离的衰减值，dB（A）； L0i——第i个噪声源的A声级，dB（A）； ri——第i个噪声源噪声衰减距离，m； r0i——距离声源1m处，m； ΔL——其他环节因素引起的衰减值，dB（A）； Lp——K个噪声源衰减值的合成声级，dB（A）； K——噪声源个数，dB（A）。 - 预测及评价结果 厂界结果预测见下表。 表7-25 厂界噪声预测结果一览表（单位：dB（A）） 预测点及名称; 贡献值dB（A）; 标准值dB（A）; 是否超标. 厂界东; 44.52; 昼间≤60；夜间≤50; 否. 厂界南; 46.21; 否. 厂界西; 40.12; 否. 厂界北; 43.12; 否. 可见，在考虑建筑屏蔽的情况下，本项目的厂界噪声值在昼夜均满足《工业企业厂界 环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 （4）防治措施 ①潜水泵、鼓风机设于室内或水下，基础进行减振处理，风道等采用柔性连接。进、出风口设置消声器。鼓风机房门窗设置隔声效果好的塑钢门窗或双层隔声门窗。 ②潜水泵设减振、管道采用柔性连接，利用水泵房的墙体进行隔声，门窗采用隔声效果 好的塑钢门窗或双层隔声门窗。 ③应加强厂区绿化建设，尤其是高噪声设施周围应着重绿化带的建设，从而减缓运行 噪声对环境的影响。 项目经采取噪声防治措施后，目产生的噪声对周围声环境影响较小，能够为环境所接受。 2.5 固废环境影响分析 本项目营运期产生的固体废物主要为工作人员产生的生活垃圾、污水处理构筑物产生的栅渣、沉砂、污泥及废紫外灯管。其中栅渣产生量为29.2t/a，沉砂产生量为21.9t/a，污泥产生量为112.675t/a，生活垃圾产生量为0.548t/a、废紫外灯管产生量为0.3t/a。 （1）栅渣、沉砂和生活垃圾：栅渣的成份比较复杂，主要有废弃的塑料制品、包装材料、果皮和蔬菜等，塑料制品在其中所占比例较大。由于在柵渣中含有较多的蔬果、食物残渣等有机物，若不及时清运和处理将会发生腐败，并可产生氨气和硫化氢等有害气体，污染堆放场所。此外，栅渣的随意堆放对景观也可造成不利影响。调节池产生的沉砂主要为砂砾，为一般工业固体废物，热值比较低，无利用价值。因此将栅渣、沉砂与生活垃圾一起由当地环卫部门统一处理。同时项目应在厂区内设置栅渣、沉砂的临时储存间，暂存间可设置于密闭房间内；生活垃圾收集于厂区内的各垃圾桶内，防止固体废物随便堆放影响厂区环境。在严格堆放管理、淸运及时和处置得当的情况下，栅渣、沉砂、生活垃圾不会对堆放场所周围的环境造成明显不利影响，能避免产生二次污染。 （2）污泥：项目运营期产生的固体废物主要是污泥，污泥收集后暂存于污泥间，污泥间最大储存值为20m3~30m3。本项目污水处理厂内收集后用污泥罐车运输至县城污泥厂进一步脱水处理，处理后外运至新田县垃圾填埋场集中处置。 根据《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策(试行)》(建城【2009】23号2009-02-18实施)规定：污泥处理处置的目标是实现污泥的减量化、稳定化和无害化；鼓励回收和利用污泥中的能源和资源。坚持在安全、环保和经济的前提下实现污泥的处理处置和综合利用，达到节能减排和发展循环经济的目的。而本项目污水处理采用的是AAO生物处理工艺，污泥已基本好氧稳定，因此，本项目污泥处理处置目标是实现污泥的减量化，即减少污泥体积。 污泥暂存管理要求及运输措施 根据《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策(试行)》(建城【2009】23号)及环境保护部办公厅文件(环办【2010】157号)《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》，本项目污泥运输要求委托第三方专业运输单位进行运输，需遵循以下要求： ①项目污泥暂存区进行防渗处理，全厂固废分类收集，污泥区设置围堰，做好防渗、防漏、防雨淋、防晒，避免固废中的有毒物质渗入土壤，设置的固废堆场要符合规范要求，渗滤液要收集，防止其泄漏。 ②污泥产生、运输、贮存、处理处置的全过程应当遵守国家和地方相关污染控制标准及技术规范。 ③建立污泥管理台账和转移联单制度。污水处理厂、污泥处理处置单位应当建立污泥管理台账，详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况，定期向所在地区及以上地方生态环境部门报告，建立污泥转移联单制度。 ④规范污泥运输，污泥运输车辆应当采取密封、防水、防漏等措施。 ⑤鼓励采用管道、密闭车辆等方式；运输过程中应进行全过程监控和管理，防止因暴露、洒落和地漏造成的环境二次污染；严禁随意倾倒、偷排污泥。 ⑥运输车辆应按相关市政行政管理部门依法批准的运输线路、时间、装卸地点运输和卸到。尽可能避开居民聚居点、水源保护区、名胜古迹等环境敏感区。 污泥处理可行性分析 采用污泥脱水机进行污泥脱水处理，经浓缩脱水后含水率可降至60%。污泥脱水后经运输车送至新田县垃圾卫生填埋场进行卫生填埋。本项目转运至新田县污水处理厂的直线距离为9.0km，所经过的道路交通便利，方案可行。 （3）废紫外灯管：本项目出水采用管式紫外消毒器，该过程会产生废紫外灯管，属于危险固废，根据业主提供的资料，其产生量约为0.3t/a，集中收集后交由有资质单位处理。 本项目产生的废紫外灯管、废活性炭根据为危险废物名录属于危险废物，评价建议设置10m2危险废物暂存间，建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2001）要求进行分类暂存，并按相关要求进行日常管理与运输。具体要求如下： 1）建设要求 ①危险废物暂存场所采用仓库式设计，库内地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础和裙脚必须防渗，防渗层为至少1m厚的粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 ②周边应设计建造径流疏导系统，保证能防止50年一遇的暴雨不会流入到渣库内。 ③设施内要有安全照明设施和观察窗口。 在落实以上措施后，项目各类固废均得到妥善、合理处置。 2.6 土壤环境影响分析 - 评价等级的确定 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级，根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模于敏感程度划分评价工作等级，详见下表。 表7-26 污染影响型评价工作等级划分表 工作等级 占地规模; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 敏感程度; 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --; --. 根据导则附录A（规范性附录）土壤环境影响评价项目类别，本项目属于Ⅲ类项目，且周边为存在耕地（水田），环境敏感程度为敏感；项目占地为3635.75m2小于5公顷，属于小型；根据表7-26，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。 - 预测评价范围、时段 根据土壤导则，现状调查评价范围为项目占地范围内一级边界50m区域。时段为本项目污水处理厂运营期。 - 情景设置 建设期土壤影响类型和影响途径见下表。 表7-27 建设期土壤环境影响类型和影响途径 不同时段; 污染影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期; √. 运行期; √. 服务期满后. 表7-28 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子. 污水处理厂; “格栅/ 调节池+AO+ 紫外消毒”+出水; 地面漫流; COD、氨氮; /. 垂直渗入; COD、氨氮; /. - 影响预测 根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，评价工作等级为三级的建设项目，可采用定性描述或类比分析法进行预测。本项目对土壤的影响主要为废水处理过程中垂直或溢流入渗对土壤影响，主要污染因子为COD、氨氮等。污水处理厂建设完成后，除绿化面积外全部进行地面硬化，且对废水处理构筑物等进行重点防渗处理，类比运行多年城市污水处理厂运行情况，不会对土壤环境造成明显污染影响。 - 环境保护措施 建设单位应采取以下污染防治措施：①加强环保管理，落实废水处理构筑防渗，提高防渗等级。②项目污泥暂存区进行防渗处理，全厂固废分类收集，污泥区设置围堰，做好防渗、防漏、防雨淋、防晒，避免固废中的有毒物质渗入土壤，设置的固废堆场要符合规范要求，渗滤液要收集，防止其泄漏。③其他一般场所地面进行硬化等措施，并且要做好厂区的绿化工作，可减少土壤污染 本项目为生活污水处理，对跟踪监测不作要求。 - 评价结论 本项目落实好相应防治措施后，不会改变土壤环境质量，不会对土壤环境产生明显影响。 2.7 生态环境影响分析 - 生态环境影响 本项目运营期对生态环境的影响主要来自三废及噪声等，运营期产生的三废及噪声采取有效的治理措施后，均可满足相应的环保要求，实现达标排放，但对区域植被、鼠类等动物会产生轻微的影响。对植被的影响主要表现在植物生长的微小变化上。从对项目的水、气、声评价的结果分析来看，评价区域整体植被不会收到影响，不会改变群落的类型、结构。 - 生态防治措施 结合本项目实际情况，由于本项目实施后会增加排放氨气、硫化氢，所以该厂应增加对此类废气具有抗性的绿化植物。参照一些植物的特征，建议厂区及厂区周边绿化树种见下表。 表7-29 抗有害气体的绿化植物推荐表 种类; 绿化树种. 吸收有机废气; 瓜子黄杨、大叶黄杨、构树、凤尾兰、无花果、紫藤、臭椿、华北卫矛 榆树、沙枣、柽树、槐树、刺槐、丝绵木等. 防尘; 梧桐、泡桐、悬铃木、女贞、臭椿、乌桕、桧柏、楝树、夹竹桃、丝绵木 紫薇、沙枣、榆树、侧柏等. 2.8 环境风险分析 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/169-2018)附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q：当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Ql，Q2，…，Qn-每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 经调查，本项目不涉及的危险物质，Q小于1，可直接判定环境风险潜势为I。 （2）环境敏感目标概况 本项目周边主要为散户居民、镇区居民、镇政府、学校，主要环境敏感目标见敏感目标一览表。 （3）环境风险识别 ①设备故障：污水处理系统设备发生故障，使污水处理能力降低，出水水质指标不能达到设计要求。 ②突发性外部事故：由于出现一些不可抗拒的外部原因，如停电、突发性自然灾害等，造成污水处理设施停止运行，大量未经处理的污水直接排放，这将是污水处理厂非正常排放的极限情况。 ③污水直排风险分析：造成污水直排是影响因素主要有：由于污水处理设备、设施质量问题或养护不当，将造成设备、设施故障，导致污水处理效率下降，甚至未处理直接排放。如遇污水处理厂停电，则易导致污水未处理直接排放。 以上情况造成污水直排都将对石羊河水质造成一定的污染。洪水引发的事故：根据设计单位设计要求，污水处理厂建设地面标高高于50年一遇的洪水水位，故本项目地坪标高及尾水排放口标高均高于工程河段洪水水位，能够满足防洪要求，即使出现50年一遇的洪水也不会淹没厂区及尾水排口，故本项目被洪水淹没的可能性非常小。 （4）环境风险分析及防范措施 ①污水非正常排放（停电、检修）的防范措施 a、选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。采取备用柴油发电机模式，一旦发生事故或停电污水处理厂还可以继续运营，不会因断电而导致污水未经处理就直接外排。 b、加强运行管理和进出水的监测工作，采用在线监测仪对水质进行在线监测，及时发现问题，且对未经处理达标的污水严禁外排。 c、加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐。 d、建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对污水处理厂人员的理论知识和操作技能进行培训和检查。 e、严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测，操作人员及时调整，使设备处于最佳工况，如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。 f、停电时污水处理厂采用备用电源使污水处理厂的供电得到保障。在生产过程中加强管理，建立监督责任制，防止人为造成的污水不处理直接排放。 g、检修过程中合理控制时间，将污水尽量收集在收集池内后在进行检修，避免事故排放。 ②管网泄漏防范措施 a)在管网建设过程中适当距离设置检査井，安排专人分段进行检修和维护管道，确保在管道泄漏事故发生时，维护人员能及时发现并采取相应的措施。 b)确定管网运行维护的工程人员，为使管网系统正常运行及定期检修，对专业技术人员和工人进行定向培训，使他们有良好的环境意识，熟悉管网操作规程，了解所使用设备的技术性能和保养、操作方法，熟悉掌握设备的维修。 c)当管网泄漏事故发生后，发现人在最短的时间内向应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。 ③其他防范措施 设置进、出水水质自动监测装置及报警装置，设置进厂、出厂污水截断装置，当事故发生后，立即截断污水来源和杜绝事故排放，及时发现不良水质进入污水处理厂。对进水口的废水量、pH、COD进行在线监测，对总排口废水量、COD、氨氮进行在线监测，一旦发现废水可生化性较低或总排口废水不达标立即报警，同时截断污水来源和杜绝事故排放。 ④洪水、暴雨的风险防范措施 洪水、暴雨的环境污染和生态破坏虽然具有一定的客观必然性，但是，只要采取有力措施就能将污染及破坏减少到最低程度。 a）厂区合理设计：污水厂应合理设计，包括：构筑物高程、厂区排水系统、构筑物选用的防水建筑材料、留有相应的绿化面积，增加透水面积等，合理利用土地，防范内涝降低损失。建设单位在施工期应委托有资质的单位对污水处理厂进行《防洪设计》和《洪水、暴雨影响评估报告》，经水务局等相关部门批准后，方可动工 b)保持强烈的防范意识，加大水利设施建设：要始终保持坚定的防汛抗洪意识，决不能疏忽和麻痹大意，要始终做好防汛抗洪的思想准备。加大水利设施建设，保证堤坝质量。 c)建立防洪排涝体系：治理区域内涝，水利部门责无旁贷，但环保、建设、交通、规划、城管、卫生、宣传等部门也应充分发挥各自的职能，通力协作。根据项目拟建地区域实际圩情、工情和雨情、水情，加大投入，考虑是否建设排涝泵站、加固大堤、闸、站等，建立良好防洪排涝体系。 d)优化排水管网，实行雨污分流：根据相关规划，建立完善的排水系统，实现排污管道全封闭运行，经污水处理厂处理达标后排放。厂区雨水可考虑在厂区最低洼处排雨管，将暴雨期雨水自流排入石羊河。 e)加强水文、气象和环境监测的预测预报工作：准确的水文、气象预测预报是抗洪抢险的重要耳目和哨兵，这两个部门的作用是十分重要的。根据天气预测预报的降水趋势，及时做好各种防范措施。 （5）风险事故应急处理措施 ①应急预案制定 a)污水处理厂成立应急事故处理领导小组，负责事故处理的指挥和调度工作。 b)成立事故应急队，由建设单位组织人员负责，技术、维修、操作岗位人员参加。 c)给应急队配备应急器具及劳保用品，包括橡皮手套、工作服、眼镜、防毒面具、常用救护药品等。应急器具及劳保用品在指定地点存放。 d)对应急队员每季度进行一次应急培训，使其具备处理事故的能力。如条件许可，每年进行一次应急处理演习，检验应急准备工作是否完善。 ②应急预案实施 a)当事故或紧急情况发生后，事故的当事人或发现人在一分钟内向值班长和应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。 b)值班长接报告后通知本班应急队员，应急队员接到通知后，佩戴好劳保用品，携带应急器具，赶赴现场处理环境事故或紧急情况。 c)应急事故处理领导小组成员在5分钟内赶到现场，指挥和协助事故或紧急情况的处理。 d)力争保证格栅和调节池正常运行，使进水中的SS和COD得到一定的削减。 e)如一旦出现不可抗拒的外部原因，如双回路停电、突发性自然灾害等情况导致污水直接外排时，对厂内现有污水进行加漂白粉消毒处理。 f)事故发生及处理期间，应在排放口附近水域悬挂标志示警，提醒各有关方面采取防范措施。 （6）环境风险分析结论 综上所述，项目存在一定的环境风险，主要为污水事故排放风险。建设单位在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施，在日常中作中加强管理，预防和及时处理风向事故，减少可能的环境影响及经济损失。通过采取相应的环境风险防范措施后，项目环境风险可得到有效控制。 表7-30 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新田县石羊镇排水和污水处理工程. 建设地点; （湖南）省; （永州）市; （）区; （新田）县; 石羊镇. 地理坐标; 经度; 112.227262; 纬度; 25.757886. 主要危险物质及分布; 超标排放. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 当发生泄漏及超标排放时，可能影响地表水环境、地下水等。. 风险防范措施要求; 见上述（4）环境风险防范措施. 调表说明; 无. 2.9 环境影响经济损益分析 本评价将从社会效益、环境效益及经济效益三方面分析本项目的环境经济损益。 - 社会效益 环境保护工作已成为我国的一项基本国策，受到社会普遍的关注和重视。城市污水处理工程是一项保护环境、建设文明卫生城市，为子孙后代遣福的公用事业工程，其社会效益明显。 本项目的建设，是新田县石羊镇总体规划中城市基础设施建设的重要组成部分，是现代化文明城市的重要标志。该项工程的实施将改善湘江的水质，减轻城市污水对区域水体的污染，改善区域的环境卫生面貌，提高人民生活及健康水平起到积极作用。同时对改善石羊镇的投资环境，吸引投资项目，促进经济、贸易和旅游等全面发展。 （2）环境效益 污水治理是一项社会公益性基础设施事业，是一项保护环境、建设文明卫生村镇，为子孙后代造福的公用事业。项目的建设将缓解区域水污染问题，大大改善区域生态环境。根据业主提供资料可知，每处理一吨水成本价为1.6元，对比同类型项目可知，环境效益显著。 污水处理厂建成后，出水能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，项目完成后可处理生活污水1000m3/d，每年至少可削减COD：87.6t、BOD5：36.5t、SS：65.7t、NH3-N：5.366t、TN：7.3t、TP：0.73t，可进一步改善石羊河水质，逐步提高石羊镇水资源承载能力，保护石羊河（石羊河上游）的生态环境，具有十分显著的环境效益。 由此可见，本项目建设具有十分显著的环境效益。 （3）经济效益 城镇污水处理厂是一项公益事业，建成投产后它将本着保本微利的原则向用户收取适当的污水治理费，维持自身的正常运转，基本上不产生直接的经济效益。 污水处理工程建设后，可以改善城镇环境，促进经济发展，产生长远的间接的和潜在的经济效益。本项目实施后将改善区域水体的环境质量，减轻污水对城市一些地表水源及地下水的污染，提高了水源的可利用程度。同时，随着水质变清，使城市环境优美、整洁、卫生，将创造良好的投资环境，促进经济的发展，产生巨大的间接经济效益。 综上所述，本项目的建设，必将对提高城镇人民的物质和文化生活水平起重大作用，在国民经济的发展中发挥巨大的环境、经济和社会效益。 2.10 环境管理与监测 （1）环境管理 为保证工程的社会经济效益与环境效益相协调，实现可持续发展的目标，应加强对工程建设期和营运期的环境管理工作，由建设单位安排专人负责工程日常的环境管理工作，配合环境保护行政主管部门做好工程设计阶段、建设期和营运期的环保工作。其主要职责是： ①建立建全污水处理厂环境管理规章制度，强化管理手段来管理和实施有关的监测计划，实施有效的质量控制，切实监督、落实执行所有规章制度。 ②加强运行期生产管理，严格实行污水处理岗位责任制，根据进厂水质、水量变化，及时调整运行条件，出现问题立即解决。加强污水处理运行设备的保养、维护和处理设施正常运行，杜绝事故性排放的发生。 ③建设规范化排污口，废水排污口原则上只设一个，加强排污口、排污管网和泵站的管理。根据国家环境保护总局《关于开展排污口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号），污水处理厂尾水排放口设置标志牌，总排口留观察井和取样口，在总排污口安装污水流量计量装置和COD、氨氮在线监测仪，并与生态环境部门联网进行监控；污水排放应保持一定的流速。尾水排污口、排污管网，泵站应设立专职工作岗位、独立管理，制订完善的岗位制度和规范的操作规程。对从污水管网进入处理厂的污水，严格控制入网污水的标准。 （2）环境监测 及时准确掌握污染状况，了解污染程度和范围，分析其变化趋势和规律，为加强环境管理，实施清洁生产提供可靠的技术依据，要求在排污口设置在线监测装置，监测因子包括流量、pH、CODCr、NH3-N等。 本项目环境监测计划包括环境空气、废水、噪声三部分，环境监测计划见表7-31。 表7-31 环境监测计划 监测项目; 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频次. 废气; 营运期; 厂界及下风向; H2S、NH3; 1次/季. 废水; 营运期; 污水厂排放口; pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、DO、TP、LAS、粪大肠菌群; 1次/季. 在线监测; pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS; /. 噪声; 施工期; 施工场地; 等效连续A声级; 随机. 营运期; 厂界; 1次/季. 2.11 项目可行性分析 （1）建设项目产业政策符合性分析 本项目为污水处理厂建设项目，属于环保工程，经查阅《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于鼓励类中第四十三条“环境保护与资源节约综合利用”中第15款：“三废”综合利用及治理工程。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （2）与“水十条”符合性分析 《水污染防治行动计划》（即“水十条”）第一条中第二点提出要“强化城镇生活污染治理。加快城镇污水处理设施建设与改造。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域）城镇污水处理设施应全面达到一级A排放标准。”同时，根据《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的要求，“要加快城镇污水处理设施建设与改造。重要水源地、城市内湖、景观水系、水环境敏感区域等重点水域的城镇污水处理设施要全面达到一级B排放标准。”本项目受纳水体石羊河，项目尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，因此，本项目与《水污染防治行动计划》和《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》相符。 （3）选址合理性分析 根据建设单位提供可研资料可知，可研阶段未进行厂址选址比选。 本项目污水处理厂厂址的选择从环境保护的角度合理性分析如下： 根据新田县人民政府关于《新田县石羊镇排水和污水处理工程专项规划》的批复，同意规划内容，规划中选址位于石羊镇镇西北处。该项目占用建设用地为3635.75m2，按照有关要求，新田县国土资源主管部门组织开展了踏勘论证。通过踏勘论证，认为项目建设方案符合供地政策和保护耕地、节约集约用地的要求，用地选址和用地规模比较合理。项目批准后，必须依法依规办理建设用地报批手续，未取得建设用地批准手续的不准开工建设。通过上述处理措施，本项目的选址符合国家产业政策和国家土地供应政策。 ②项目收纳水体无集中给水水源。 ③拟选址不属断裂带、大型滑坡和崩塌等地带，场地工程地质条件好，充分考虑当地的水文、地理、地质条件，避免特殊工程，避免污染饮用水源及地下水源。 综上所述，石羊镇污水处理厂选址基本合理。 根据《防洪标准》要求，项目排污口设置必须高于石羊河洪水位要求。 （4）“三线一单”符合性分析 2017年12月25日，环境保护部召开部常务会议审议并原则通过《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南（试行）》，本项目“三线一单”符合性判定分析情况如下表所示。 表7-32 “三线一单”相符性分析 内容; 符合性分析; 符合情况. 生态保护红线; 根据《湖南省人民政府关于印发湖南省生态保护红线的通知》湘政发〔2018〕20号，全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线)，主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持 吗，；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水）的源头区及重要水域。 本项目位于新田县石羊镇，不在该管控范围内，不占用划定的生态红线区域，因此与湖南省生态保护红线区域保护规划相符。; 符合. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定量的电能和水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。; 符合. 环境质量底线; 本项目以新田县生态环境主管部门公开发布的2018年连续1年的环境空气质量现状数据分析区域环境质量现状，根据环境质量现状章节分析可知，项目所在地环境空气质量属于达标区；项目区域地表水中各监测因子均标准符合要求；项目所在区域地下水中各监测因子均符合《地下水水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求；声环境均能够满足相应的标准要求；土壤监测因子均满足标准要求；本项目为污水处理设施，建成后有利于减少当地水污染物的排放，不会导致当地的区域环境质量下降，区域环境质量基本能维持现状，符合环境质量底线要求。; 符合. 负面清单; 本项目为污水治理项目，主要目的是为了降低水污染物浓度，改善周边水环境现状，符合新田县石羊镇总体规划和土地利用规划。不属于负面清单项目; 不矛盾. 由上表可知，本项目符合“三线一单”相关内容要求。 （5）项目建设与饮用水水源保护区有关规定的相符性分析 湖南省环境保护厅为贯彻落实国家文件精神，2015年10月26日下发了《关于开展全省集中式饮用水水源保护区划分工作的通知》（湘环函[2015]459号）及《湖南省集中式饮用水水源保护区划分工作指南》（2016年5月）（以下简称《指南》）。要求2016年底前完成“千吨万人”集中式饮用水水源保护区的划分，对湖南省内饮用水源保护区划定工作出台了详细的指导意见和时间进度要求。为确保饮用水划分工作取得实效，在总结前一段饮用水水源保护工作的基础上，湖南省环境保护厅于2016年5月17日下发了《湖南省集中式饮用水水源保护区划分工作指南》（湘环函[2016]196号），该指南从总体要求、工作程序和时限要求、划分技术要点、技术资料要求、省级技术支撑等方面提出了具体要求。根据永州市新田县石羊镇立新水库饮用水水源保护区划分技术报告可知，立新水库位于本项目南侧6.3km处，经核查本项目不在立新水库（中型水库）饮用水水源保护区一级保护区、二级保护区及准保护区范围内。 （6）排污口论证分析 1）入河排污口设置方案 ①入河排污口位置 石羊镇污水处理厂处理达标后的污水由厂区排入石羊河。入河排污口位于石羊河左岸，排污口坐标为经度E112.227882，纬度N25.757874。 ②入河排污口类型 本入河排污口类型为新建入河排污口。 ③入河排污口性质 本入河排污口接纳石羊镇污水处理厂尾水，根据《入河排污量统计技术规程》（SL662-2014），该入河排污口性质为生活污水入河排污口。 ④入河排污口排放方式 连续性排放。 ⑤入河排污口入河方式 管道排放。 - 入河排污口设置合理性分析 ①入河排口设置对石羊河水质影响合理性分析 经分析，石羊镇污水处理厂入河排污口纳污水体水质管理目标为Ⅲ类，项目区域水质现状良好。 根据本报告第七章中“地表水环境影响预测”中预测结果可知，正常排放情况，污水进入石羊河后CODcr、NH3-N浓度值均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。因此，在污水达标排放情况下，对水环境的影响较小。非正常情况下，污水进入石羊河后CODcr、NH3-N浓度均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 石羊镇污水处理厂处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，达标处理后的尾水排入石羊河，因此石羊镇污水处理厂建成后，能大大削减片区排水的污染物排放，根据石羊镇污水处理厂的进出水设计水质，石羊镇污水处理厂建成后，各污染物削减量和排放总量如见表7-33。 表7-33 污水处理厂污染物排放表 项目; 进水; 出水; 削减量 （t/a）; 削减率 (%). 浓度（mg/L）; 污染物总量(t/a); 浓度（mg/L）; 污染物排放量(t/a). 废水量; 36.5万; 14.6万; 0; 0. SS; 200; 73; 20; 7.3; 65.7; 90. BOD5; 120; 43.8; 20; 7.3; 36.5; 83. COD; 300; 109.5; 60; 21.9; 87.6; 80. 氨氮; 25; 9.125; 8; 3.759; 5.366; 58. TP; 3; 1.095; 1.0; 0.365; 0.73; 67. TN; 40; 14.6; 20; 7.3; 7.3; 50. 本项目增设了污水排口，削减了区域生活污水直接排放对石羊河的影响，污染物正常排放满足水功能区纳污能力要求，本入河排污口设置可行。 ②符合国家产业政策及国家水污染防治规划 石羊镇污水处理厂建设项目属于符合国家法律、法规相关政策的鼓励类建设项目；符合国家产业政策的要求；符合国家院批准的《重点流域水污染防治规划（2011-2015年）》；符合永州市总体规划。 根据国家有关法律法规，有下列情形之一的,不予设置入河排污口:(一)在饮用水水源保护区内设置入河排污口的;(二)在省级以上人民政府要求削减排污总量的水域设置入河排污口的;(三)入河排污口设置可能使水域水质达不到水功能区要求的;(四)入河排污口设置直接影响合法取水户用水安全的;(五)入河排污口设置不符合防洪要求的;(六)不符合法律、法规和国家产业政策规定的。 石羊镇污水处理厂排污口设置，符合国家产业政策和相关规划要求。 ③符合水功能区管理目标 石羊镇污水处理厂截留了石羊镇直接进入石羊河的生活污水，对污水进行深度处理后，提高了排放标准，削减了进入水体的污染物量，对水功能区影响为明显的正效应，符合水功能区的管理要求。 ④入河排污口设置对第三方影响较小 本入河排污口分析河段无其他取水口，不会影响其他取用水户用水权益。本排污口对第三者基本无影响。 ⑤符合湖南省相关文件要求 湖南省住房和城乡建设厅等八部门联合发布《湖南省住房和城乡建设厅等八部门关于建立绿色通道加快城乡污水处理设施建设前期工作的通知》（湘建村[2019]230号）中提出“优化环境影响评价和排污口设置审批，新、改、扩建的污水处理设施入河排污口审批原则上与污水处理设施环境影响评价审批合并进行，入河排污口论证可纳入环境影响评价内容，不再单独出具论证报告”。 综上所述，石羊镇污水处理厂入河排污口设置符合国家产业政策和相关规划要求，符合水功能区管理要求，与第三者需求相兼容的，对水生生物影响甚微，排污口设置基本合理。 2.12 建设项目环境保护“三同时”验收及环保投资估算 （1）环保投资估算 本项目本身为环保工程，工程总投资为1000万元。 表7-34 环保措施一览表 污染源; 工程措施; 二次环保投资; 投资时期. 废水; 施工废水; 隔油池、沉淀池; 5; 施工期. 地下水防渗; 地面硬化、防渗措施; 15; 营运期. 排放口; 尾水总排管; 8; 营运期. 厂区进口、排放口; 在线监测设施; 60; 营运期. 废气; 扬尘; 路面洒水降尘，设立施工围挡; 8; 施工期. 汽车尾气; 加强车辆保养维护; 3. 恶臭气体; 对污水处理设施加盖密闭，采用活性炭吸附后，通过排气筒15m高空排放，减少恶臭气体排放; 12; 运营期. 噪声; 机械噪声; 选用低噪设备，设置围墙，合理施工; 5; 施工期. 机械机房等; 隔声减震、低噪声设备、隔声罩; 6; 营运期. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集与清运措施; 3; 施工期 营运期. 污泥; 做好防腐防渗措施，污泥收集后用污泥罐车运输至县城污水厂进行处理，处理后外运至新田县城市垃圾卫生填埋场进行填埋。; 8; 营运期. 废紫外灯管; 危废暂存间、清运措施; 3. 绿化; 厂区绿化、周边防护林带、管线周围植被恢复; 25; 营运期. 合计; /; 136; /. （2）建设项目环境保护“三同时”验收 根据建设项目竣工环境保护验收的相关规定，项目建成后由业主进自主验收，本项目竣工三同时验收一览表见下表。 表7-35 项目环境保护“三同时”验收表 项目; 污染源; 环保设施及措施; 主要污染物; 监测 位置; 验收标准. 营运期废水; 污水处理厂; 污水处理工艺采用““格栅/ 调节池+AO+ 紫外消毒”+出水”工艺，并采用在线监测; pH、BOD5、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、TN、TP、色度、粪大肠菌群数; 厂区总排口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中的一级B标准. CODCr、氨氮; 厂区进、出口. 营运期废气; 污水处理设备; 加强厂区和厂界绿化、加强管理、对污水处理设施加盖密闭，采用活性炭吸附后，通过排气筒15m高空排放，减少恶臭气体排放; H2S、NH3、臭气浓度; 厂界; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4的“厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度”的二级标准. 营运期噪声; 污水处理设备; 隔音墙、消声器、减震垫等; Leq（A）; 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准. 营运期固废; 栅渣及砂粒; 交由环卫部门统一清运; /; /; 均得到有效处理. 污泥; 收集后用污泥罐车运输至县城污水厂进行处理，处理后外运至新田县城市垃圾卫生填埋场进行填埋。. 生活垃圾; 定期由环卫部门进行清运处置; /; /. 废紫外灯管; 暂存危废间，定期交由有单位资质处理; /; /.

八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 |  | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气污染物 | 施工场地 | 颗粒物、CO、NOX、THC | 洒水抑尘、设置施工围挡、定期清洗运输车辆、合理安排施工时间 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准 |
|  | 水污染物 | 施工废水 | SS | 通过隔油沉淀池处理后用于场地洒水抑尘 | 不外排 |
|  |  | 生活污水 | BOD5、COD、NH3-N、SS | 化粪池处理后用于周边农田灌溉 | 不外排 |
|  | 固体废物 | 施工场地 | 废弃土石方 | 由渣土部门统一清运 | 均得到合理处理 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 收集后外运综合利用 |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期进行清运处置 |  |
|  | 噪声 | 施工机械设备 | 选用低噪声施工机械，按照环保部门的要求，分时段施工，避开周围环境对噪声敏感的时间，在工地周围设立临时声障；噪声大的施工应尽量在白天进行，尽量缩短施工时间等措施，通过采取以上措施后，噪声对周围环境影响较小。 |  |  |
| 营运期 | 大气污染物 | 污水处理设施 | H2S、NH3 | 加强厂区和厂界绿化、加强管理、对污水处理设施加盖密闭，活性炭吸附后，通过排气筒15m高空排放，减少恶臭气体排放 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 中表4的“厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度”的二级标准 |
|  | 水污染物 | 污水处理厂 | CODCr、BOD5、SS、TN、TP、 | 污水处理工艺采用““格栅/ 调节池+AO+ 紫外消毒”+出水”工艺，并采用在线监测 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB 18918-2002） 表1中的一级B标准 |
|  | 固体废物 | 污水处理设施 | 栅渣、沉砂 | 交由环卫部门统一处理 | 均得到合理处理 |
|  |  |  | 污泥 | 收集后用污泥罐车运输至县城污水厂进行处理，处理后外运至新田县城市垃圾卫生填埋场进行填埋。 |  |
|  |  |  | 废紫外灯管 | 暂存危废间，定期交由有资质单位处理 |  |
|  |  | 工作人员 | 生活垃圾 | 定期由环卫部门进行清运处置 |  |
|  | 噪声 | 选用低噪设备，采取减震减噪措施，对污水处理设备、各类泵设备进行定期维护，确保设备正常运作，避免不正常的噪声产生。运营期昼间厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，项目污水处理厂区四周厂界外100m范围内无环境敏感点。 |  |  |  |
| 主要生态治理效果： （1）施工期的生态保护措施及效果 本项目在施工时应采取有效的水土保持措施，如避开雨季施工、开挖弃土定点堆放并及时运出、对施工物料进行有效防护等；可以最大限度地减轻施工期对生态环境的短期负面影响。 （2）运营期的生态环境影响对策 在项目运营后要进一步加强管理，确保所有设施的正常运行。在污水处理厂区周围边界进行绿化，恢复部分植被；道路及其他地面硬化，消除因水土流失对生态环境产生影响；绿化植物兼顾较强的除臭、减噪功能，以使该项目运营对厂区周围生态环境的影响减少到最低程度。 |  |  |  |  |  |

九、结论与建议

环境影响评价结论 1、项目概况 项目名称：新田县石羊镇排水和污水处理工程； 建设单位：新田县住房和城乡建设局； 建设地点：新田县石羊镇； 建设性质：新建； 建设内容及规模：污水处理规模为1000m3/d，污水管网长约9707m；污水处理工艺采用““格栅/ 调节池+AO+ 紫外消毒”+出水”工艺，出水水质《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准； 占地面积：3635.75m2； 项目投资：1000万元； 周边环境概况：本项目位于新田县石羊镇，周边均为林地及农田。 2、项目合理性分析 （1）项目产业政策符合性分析 本项目为污水处理厂建设项目，属于环保工程，经查阅《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于鼓励类中第四十三条“环境保护与资源节约综合利用”中第15款：“三废”综合利用及治理工程。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 - 建设项目规划相符性及选址合理性分析 项目位于新田县石羊镇，污水处理达标后出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，与《水污染防治行动计划》相符。 ①根据新田县人民政府关于《新田县石羊镇排水和污水处理工程专项规划》的批复，同意规划内容； ②项目收纳水体无集中给水水源，项目厂址位于城镇集中居民区的东北方向，处于夏季主导风向（西北风）的侧风向； ③拟选址不属断裂带、大型滑坡和崩塌等地带，场地工程地质条件好，充分考虑当地的水文、地理、地质条件，避免特殊工程，避免污染饮用水源及地下水源。 综上所述，石羊镇污水处理厂选址基本合理。 本次评价从规划合理性、选址合理性及与“三线一单”控制要求相符性进行分析，项目选址可行且符合各项政策要求。 - 排污口设置合理性论证分析 1）符合国家产业政策及国家水污染防治规划 石羊镇污水处理厂建设项目属于符合国家法律、法规相关政策的允许类建设项目；符合国家产业政策的要求；符合国家院批准的《重点流域水污染防治规划（2011-2015年）》；符合永州市总体规划。 2）符合水功能区管理目标 石羊镇污水处理厂截留了石羊镇直接进入石羊河的生活污水，对污水进行深度处理后，提高了排放标准，削减了进入水体的污染物量，对水功能区影响为明显的正效应，符合水功能区的管理要求。 3）入河排污口设置对第三方影响较小 本入河排污口分析河段无其他取水口，不会影响其他取用水户用水权益。本排污口对第三者基本无影响。 3、环境质量现状结论 （1）大气环境：2018年度新田县环境空气质量SO2、NO2、PM10的年平均浓度值均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值（年均值）；CO 24小时平均均值均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值（年均值）；O3的日最大8小时平均值均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值（日最大8小时平均值）；PM2.5达标。根据导则分析，项目所在地为大气环境空气为达标区。 （2）地表水环境：本项目区域地表水均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，说明项目区域地表水环境质量现状良好。 （3）地下水环境：项目所在区域地下水监测因子均未超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，说明项目区域地下水环境质量现状良好。 （4）声环境：项目区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2 类标准，声环境质量良好。 （5）土壤环境：项目所在区域各因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1筛选值第二类用地标准要求。说明项目区域土壤环境质量现状较好。 4、施工期环境影响结论 项目施工期的环境影响因素主要包括废水、噪声、扬尘、固废。在采取相应合理的污 染防治措施后，施工废水不外排、固废可做到无害化处置，大气污染及噪声污染均较小，基本在可接受范围之内，上述污染均不影响本区域环境保护目标的使用功能，对区域环境影响较小。 由于施工期对环境的影响属于局部、短期、可恢复性的，经过上述相应防治措施后，施工期对环境的影响在可接受的影响范围内。随着施工期的结束，施工期对环境的影响逐渐消失。 5、营运期环境影响结论 （1）废气 在采取加强污水处理厂厂界周围的防护绿化、主要池体加盖等措施后。经预测，污水 处理厂产生的H2S和NH3的最大落地浓度均低于《环境影响评价技术导则 大气环境》 （HJ 2.2-2018）附录D参考限值要求，其对周围环境的影响小，在可接受范围。 （2）废水 经预测可知，污水处理厂正常排放情况下，尾水排入基本不会形成高污染带，排污口不会对石羊河水质产生不利影响影响；不会对石羊河水生生物的生存环境及生态环境造成明显的改变，也不会造成明显不利影响，地表水环境将有较大改善。事故排放时，各污染物浓度均有不同程度的增加，对下游水质及景观产生一定不利影响。因此，在污水处理厂营运期间应采取严格的工作制度及管理措施，严防事故排污。 总的说来，本项目的建设通过对各排污口的截流、污水集中治理，可大幅度削减污染 物，对于石羊河水质的改善作用明显，其环保效益突出。 （3）地下水 污水处理厂构筑物采用钢筋混凝土结构，小型构筑物采用一次成型浇筑，大中型构筑物在伸缩缝缝处填充防渗材料。采取上述措施后，污水处理构筑物及管道中污水发生泄漏的可能性小，对项目区地下水环境水质、水位均不会产生显著影响。 （4）噪声 本项目噪声源主要为泵类和风机噪声，采取厂房隔声及减震等措施，并加强场区绿化，在场界周边种植高大的乔木，以保证项目各厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （5）固体废物 本项目营运期工作人员产生的生活垃圾，经收集后定期由环卫部门进行清运处置；污水处理设施产生的栅渣及砂粒经收集后定期由环卫部门进行清运处置；污泥收集后用污泥罐车运输至县城污水厂进行处理，处理后外运至新田县城市垃圾卫生填埋场进行填埋；废紫外灯管经收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处理；故项目运营期间固体废物均得到合理处置。 6、总量控制 项目污水处理厂水污染物总量控制按设计规模达《城镇污水处理厂污染物排放标准》 一级B标准排后核算。本项目对污染物的削减量为CODCr：87.6t/a，NH3-N：5.366t/a，最终通过本项目排入环境的污染物总量为CODCr：21.9t/a，NH3-N：3.759t/a。 7、总结论 新田县石羊镇排水和污水处理工程属于国家产业政策鼓励类项目，符合国家产业政策；处理工艺可行，水污染物有效削减；项目运营期可以大大削减石羊镇镇区生活污水主要污染物排放量，项目建设有利于改善石羊镇区域水环境，有利于改善区域的环境卫生，有利于促进地方经济发展和改善居民的生活质量。 因此，从环境影响的角度考虑，该项目建设是可行的。 8、建议及要求： （1）为减轻污水厂运营后恶臭物质对周围环境的影响，厂区实行立体绿化，厂界建设绿化隔离带，并及时清运固体废弃物，减少其在厂内滞留时间，使恶臭对周围的环境影响降至最低。 （2）严格控制污水处理厂的进水浓度，满足污水处理厂的进水要求。加强对污水处理设施的管理，确保污水处理设施的正常运行和尾水达标排放。 （3）加强项目施工及营运的现场管理，做好环境监测，把环境污染控制在国家标准范围之内。污水处理厂运行期间应加强管理，防止污染事故发生，废水处设施发生故障时，应及时检修，并尽快使其恢复运行。 （4）项目环保设施和措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，环保设施和措施自行经验收合格后，主体工程方能投入运行。

注释 # 附件 附件1：环评委托书 附件2：新田县人民政府关于《新田县石羊镇排水和污水处理工程专项规划》的批复 附件3：检测报告 # 附图 附图1：项目地理位置图 附图2：平面布置图 附图3：土地利用规划图 排污管网及纳污范围图 附图4：区域位置图 附图5：污水分区图 附图6：污水管网总体规划布置图 附图7：近期污水管网布置图 附图8：项目区域水系图 附图9：项目与饮用水源保护区位置图 附图10：项目监测布点示意图 附图11：环境保护目标分布图 附图12：项目周边现状 # 附表 附表1：建设项目大气环境影响评价自查表 附表2：建设项目地表水环境影响评价自查表 附表3：建设项目环境风险评价自查表 附件4：土壤环境影响自查表 附表5：建设项目环评审批基础信息表