## Sheet1 (2)
2021年第三季度新田县城区管网末梢水水质监测结果
序号 | 城市区域 | 供水机构 | 采样地点 | 采样时间 | 二氧化氯（≥30min）（mg/L） | PH值 | 浑浊度 （NTU） | 色度 (度） | 菌落总数 （cfu/mL） | 总大肠菌群 （MPN/100ml） | 耐热大肠菌群（MPN/100ml） | 大肠埃希氏菌 （MPN/100ml） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 总硬度 （mg/L） | 溶解性总固体 （mg/L） | 硫酸盐 （mg/L） | 氯化物 （mg/L） | 氟化物 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 砷（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 铅（mg/L） | 镉（mg/L） | 铝（mg/L） | 硒（mg/L） | 汞（mg/L） | 耗氧量（mg/L） | 硝酸盐氮（mg/L） | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 挥发酚类(以苯酚计)（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 铬（六价）（mg/L）
生活饮用水卫生标准 （GB5749-2006)指标限值 |  |  |  |  | 0.02-0.8 | 6.5-8.5 | ≤1 | ≤15 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 无异臭、异味 | 无 | ≤450 | ≤1000 | ≤250 | ≤250 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤3 | ≤10 | ≤0.3 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.05
1 | 新田县 | 自来水曾山水厂 | 新田县龙泉镇街道办事处 | 2020-07-26 | 0.35 | 7.20 | 0.60 | 2.1 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 级 | 未检出 | 53.0 | 73.0 | 5.71 | 2.35 | 0.02 | <0.02 | <0.001 | 0.048 | <0.02 | <0.02 | 0.106 | <0.002 | ＜0.0004 | ＜0.008 | ＜0.0004 | 0.00018 | 0.99 | 0.68 | <0.10 | <0.002 | <0.002 | <0.004
2 | 新田县 | 自来水曾山水厂 | 新田县龙泉镇双碧社区办公大院 | 2020-07-26 | 0.50 | 6.86 | 0.49 | 3 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 级 | 未检出 | 55.0 | 97 | 28.1 | 3.40 | 0.02 | <0.02 | <0.001 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.302 | <0.002 | ＜0.0004 | ＜0.008 | ＜0.0004 | 0.00018 | 0.60 | 0.67 | <0.10 | <0.002 | <0.002 | <0.004
3 | 新田县 | 自来水曾山水厂 | 新田县龙泉镇中山社区办公大院 | 2020-07-26 | 0.40 | 6.83 | 0.67 | 2 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 级 | 未检出 | 53.0 | 129.0 | 13.7 | 2.31 | 0.02 | <0.02 | <0.001 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.002 | ＜0.0004 | ＜0.008 | 0.00098 | 0.00016 | 1.10 | 0.67 | <0.10 | <0.002 | <0.002 | <0.004
4 | 新田县 | 自来水曾山水厂 | 新田县龙泉镇朝阳社区办公大院 | 2020-07-26 | 0.50 | 6.82 | 0.58 | 1.7 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 级 | 未检出 | 53.0 | 200.0 | 5.41 | 2.26 | 0.02 | <0.02 | <0.001 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.002 | ＜0.0004 | ＜0.008 | ＜0.0004 | 0.00018 | 0.53 | 0.68 | <0.10 | <0.002 | <0.002 | <0.004
5 | 新田县 | 自来水曾山水厂 | 新田县龙泉镇秀峰社区办公大院 | 2020-07-26 | 0.40 | 6.90 | 0.50 | 2.1 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 级 | 未检出 | 53.0 | 81.0 | 14.1 | 2.30 | 0.05 | <0.02 | <0.001 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.002 | ＜0.0004 | ＜0.008 | ＜0.0004 | 0.00019 | 0.69 | 0.65 | <0.10 | <0.002 | <0.002 | <0.004
6 | 新田县 | 自来水曾山水厂 | 新田县曾山水厂 | 2020-07-26 | 0.60 | 6.84 | 0.30 | 3.2 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 级 | 未检出 | 57.0 | 72.0 | 5.30 | 2.50 | 0.04 | <0.02 | <0.001 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.002 | ＜0.0004 | ＜0.008 | 0.00056 | 0.00018 | 0.70 | 0.33 | <0.10 | <0.002 | <0.002 | <0.004

## Sheet2
新田县自来水曾山水厂
新田县龙泉镇秀峰社区办公大院内
新田县龙泉镇双胜社区办公大院内
新田县龙泉镇双碧社区办公大院内
新田县龙泉镇中山社区办公大院内
新田县龙泉镇朝阳社区办公大院内
石羊立新水厂
金陵水厂
骥村肥源水厂