## 城区6个点
编号 | 采样日期 | 采样单位 | 二氧化氯（≥30min） | PH值 | 浑浊度 | 色度(铂钴色度单位) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 总硬度（以CaCO3计） | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 氟化物 | 氨氮(以N计) | 砷 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 铝 | 硒 | 汞 | 耗氧量 | 硝酸盐氮 | 阴离子合成洗涤剂 | 挥发酚类(以苯酚计) | 氰化物 | 铬（六价） | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 亚氯酸盐 | 是否合格
生活饮用水卫生标准（GB5749-2006)指标限值 |  |  | 0.02-0.8 | 6.5-8.5 | ≤1 | ≤15 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 无异臭、异味 | 无 | ≤450 | ≤1000 | ≤250 | ≤250 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤3 | ≤10 | ≤0.3 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.002 | ≤0.7
SZ2022191 | 2022-04-19 | 新田县曾山水厂 | 0.37 | 7.25 | 0.73 | 2.5 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 级 | 未检出 | 59.1 | 93 | 6 | 2.2 | 0.02 | <0.001 | 0.00087 | 0.0325 | 0.0045 | 0.00142 | 0.0065 | <0.00007 | 0.00015 | ＜0.008 | 0.00063 | 0.00015 | 0.448 | 0.64 | <0.009 | 0.00038 | <0.0003 | 0.00147 | <0.0002 | <0.0001 | 0.17 | 合格
SZ2022197 | 2022-04-20 | 新田县双胜社区 | 0.19 | 7.25 | 0.63 | 2.2 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 级 | 未检出 | 59.1 | 108 | 8.9 | 2 | 0.02 | 0.002 | 0.00164 | 0.0209 | 0.01151 | 0.00348 | 0.0015 | 0.00012 | ＜0.00006 | ＜0.008 | ＜0.00009 | <0.0001 | 0.388 | 0.63 | <0.009 | 0.00075 | <0.0003 | 0.0013 | <0.0002 | <0.0001 | 0.12 | 合格
SZ2022198 | 2022-04-20 | 新田县双碧社区 | 0.23 | 7.26 | 0.64 | 2.3 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 级 | 未检出 | 55 | 97 | 7.1 | 2 | 0.02 | <0.001 | 0.00106 | 0.0044 | 0.0015 | 0.00209 | <0.0008 | <0.00007 | ＜0.00006 | ＜0.008 | 0.00031 | <0.0001 | 1.327 | 0.61 | <0.009 | 0.00013 | <0.0003 | 0.00126 | <0.0002 | <0.0001 | 0.1 | 合格
SZ2022199 | 2022-04-20 | 新田县中山社区 | 0.32 | 7.25 | 0.6 | 2.1 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 级 | 未检出 | 55 | 72 | 6 | 2 | 0.02 | 0.003 | 0.00138 | 0.0062 | 0.00093 | 0.00359 | <0.0008 | <0.00007 | ＜0.00006 | ＜0.008 | ＜0.00009 | <0.0001 | 0.666 | 0.63 | <0.009 | 0.00184 | <0.0003 | 0.00225 | <0.0002 | <0.0001 | 0.02 | 合格
SZ2022200 | 2022-04-20 | 新田县朝阳社区 | 0.34 | 7.26 | 0.63 | 2.3 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 级 | 未检出 | 47 | 111 | 14.1 | 2 | 0.03 | 0.033 | 0.00212 | 0.0104 | 0.00267 | 0.0053 | 0.0138 | 0.00053 | ＜0.00006 | ＜0.008 | 0.00031 | <0.0001 | 1.628 | 0.63 | <0.009 | 0.00094 | <0.0003 | 0.00141 | <0.0002 | <0.0001 | 0.11 | 合格
SZ2022201 | 2022-04-20 | 新田县秀峰社区 | 0.34 | 7.26 | 0.63 | 2.3 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 级 | 未检出 | 146 | 276 | 1.5 | 3.8 | <0.01 | 0.007 | 0.00119 | 0.0122 | 0.0097 | 0.00261 | 0.0059 | 0.00021 | ＜0.00006 | ＜0.008 | 0.00047 | <0.0001 | 1.547 | 5.4 | <0.009 | 0.00191 | <0.0003 | 0.00166 | <0.0002 | <0.0001 | <0.02 | 合格