## Sheet1
编号 | 采样日期 | 采样单位 | 二氧化氯（≥30min） | PH值 | 浑浊度 | 色度(铂钴色度单位) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 总硬度（以CaCO3计） | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 氟化物 | 氨氮(以N计) | 砷 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 铝 | 硒 | 汞 | 耗氧量 | 硝酸盐氮 | 阴离子合成洗涤剂 | 挥发酚类(以苯酚计) | 氰化物 | 铬（六价） | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 氯酸盐 | 亚氯酸盐 | 是否合格
生活饮用水卫生标准（GB5749-2006)指标限值 |  |  | 0.02-0.8 | 6.5-8.5 | ≤1 | ≤15 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 无异臭、异味 | 无 | ≤450 | ≤1000 | ≤250 | ≤250 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤3 | ≤10 | ≤0.3 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.002 | ≤0.7 | ≤0.7
SZ2022056 | 2022-01-06 | 新田县曾山水厂 | 0.23 | 7.17 | 0.21 | 2.2 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 级 | 未检出 | 87.1 | 337 | 5.6 | 2.6 | 0.03 | 0.009 | <0.001 | 0.043 | <0.02 | <0.02 | 0.023 | <0.002 | ＜0.0004 | ＜0.008 | ＜0.0004 | <0.0001 | 0.7 | 0.6 | <0.009 | 0.0015 | 0.0165 | <0.004 | <0.0002 | <0.0001 | 0.4 | 0.2 | 合格
SZ2022070 | 2022-01-09 | 新田县朝阳社区办公室 | 0.07 | 7.43 | 0.43 | 2.41 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 级 | 未检出 | 107.1 | 309 | 5.9 | 2.5 | 0.01 | 0.002 | <0.001 | 0.043 | <0.02 | <0.02 | 0.022 | <0.002 | ＜0.0004 | ＜0.008 | 0.00041 | <0.0001 | 1.508 | 0.7 | <0.009 | <0.0003 | 0.0005 | <0.004 | <0.0002 | <0.0001 | 0.3 | 0.2 | 合格
SZ2022074 | 2022-01-09 | 新田县双胜社区办公室 | 0.08 | 7.45 | 0.43 | 2.4 | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 级 | 未检出 | 105.1 | 278 | 61.9 | 2.8 | 0.05 | 0.006 | <0.001 | 0.059 | <0.02 | <0.02 | 0.028 | <0.002 | ＜0.0004 | ＜0.008 | 0.0004 | <0.0001 | 0.878 | 0.7 | <0.009 | <0.0003 | 0.0004 | <0.004 | <0.0002 | <0.0001 | 0.3 | 0.2 | 合格
SZ2022075 | 2022-01-09 | 新田县秀峰社区办公室 | 0.06 | 7.45 | 0.46 | 2.1 | 12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 级 | 未检出 | 111.1 | 570 | 5.9 | 2.5 | 0.03 | 0.013 | <0.001 | 0.032 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.002 | ＜0.0004 | ＜0.008 | 0.00041 | <0.0001 | 0.557 | 0.7 | <0.009 | <0.0003 | <0.0003 | <0.004 | <0.0002 | <0.0001 | 0.2 | 0.2 | 合格
SZ2022076 | 2022-01-09 | 新田县中山社区办公室 | 0.09 | 7.46 | 0.41 | 2.31 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 级 | 未检出 | 65.1 | 229 | 44.4 | 2.6 | 0.04 | 0.012 | <0.001 | 0.041 | <0.02 | <0.02 | 0.031 | <0.002 | ＜0.0004 | ＜0.008 | ＜0.0004 | <0.0001 | 0.596 | 0.7 | <0.009 | <0.0003 | <0.0003 | <0.004 | <0.0002 | <0.0001 | 0.3 | 0.2 | 合格
SZ2022077 | 2022-01-09 | 新田县龙泉社区办公室 | 0.07 | 7.43 | 0.44 | 2.4 | 16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 级 | 未检出 | 43 | 291 | 5.8 | 2.5 | 0.03 | 0.021 | <0.001 | 0.047 | <0.02 | <0.02 | 0.04 | <0.002 | ＜0.0004 | ＜0.008 | ＜0.0004 | <0.0001 | 1.022 | 0.7 | <0.009 | <0.0003 | 0.0062 | <0.004 | <0.0002 | <0.0001 | 0.2 | 0.2 | 合格